문서번호	시설관리과-2250
결재일자	2020.2.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
권혁주	박종덕	변재홍	02/06 정진일
협 조
	급수운영팀장		문병희
	주무관		최형석
	주무관		이정한

2019년 급수설비

저수조 위생조치 및 급수관상태 수질검사 관리계획 보고

2020. 2

강서수도사업소

(시설관리과)

2020년 급수설비

저수조 위생조치 및 급수관상태 수질검사 관리계획 보고

깨끗한 저수조 수질관리를 위한 급수설비 저수조 위생조치 및 급수관상태 수질검사 관리계획을 보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 수도법 제33조(위생상의 조치) 및 동법 시행령 50조(소독 등        위생조치를 하여야 할 건축물 또는 시설의 종류), 동법 시행령         제51조(급수관의 세척 등 조치를 하여야 하는 건축물 또는 시설)

○ 급수설비관리 업무처리지침 개정[급수설비과-2918(2012.6.26.)]

Ⅱ		저수조 현황

[단위: 동·단지]

구 분	저수조(물탱크)				급수관상태 수질검사 (2년주기)
	청소(반기1회이상)			수질검사(연1회)
	계	대형＊	소형＊＊	대형
계	2,186	1,906	280	1,906	188
양천구	558	488	70	488	54
구로구	560	501	59	501	49
강서구	1,068	917	151	917	85

＊  대형저수조: 수도법 시행령 제50조에 의한 건축물 또는 시설

- 주요 대상시설: 공동주택(아파트), 업무시설(오피스텔, 백화점등), 운수시설, 학교, 관공서 등

＊＊소형저수조:  수도법 시행령 제50조에 해당되지 않는 건축물 또는 시설물로서 저수조를 거쳐서

수돗물을 공급하는 건축물이나 시설

- 주요 대상시설: 일반건물(모텔, 빌라 등)

Ⅲ		저수조 위생조치

○ 기    간: 2020년 1월~12월

○ 청    소: 반기 1회 이상 실시

○ 수질검사: 년 1회 이상 시행(권고 7~8월)

○ 검사기관: 먹는물 수질검사기관 및 수도사업소

구 분	분원성대장균군	수소이온농도	유리잔류염소	일반세균	총대장균군	탁도
수질기준	불검출/100㎖	5.8~8.5	0.1~4.0㎎/ℓ이하	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖	0.5NTU이하

○ 저수조 청소 및 수질검사 세부내용

구 분	청 소 (대·소형)	수질검사(대형)
실시주체	- 건축물소유자 및 관리자 (저수조청소업자 대행가능)	- 건축물소유자 및 관리자 (먹는물수질검사기관 의뢰)
주 기	- 연 2회(반기 1회) 상,하반기	- 마지막 검사일로부터 1년 이내 1회 이상 실시
내 용	- 상·하반기 저수조 청소시행 안내문발송 - 급수학교 개학 직전·후 저수조 청소 유도(방학기간(2~3월),(8~9월) - 신축되었거나 1개월 이상 사용이 중단된 경우에는 사용 전 청소	- 저수조 가장 가까운 수도꼭지에서 채수 - 수도꼭지의 먹는물 유리잔류염소 항상 0.1㎎/ℓ이상이 되도록 요청 - 부적합 항목에 대한 재검사 실시 등 수질기준 적합여부 확인
위반시 벌 칙	대형: 2년이하의 징역 또는 2천만원 이하 벌금(수도법 제83조) 소형: 과태료 50만원 부과 (서울시수도조례 제44조)	2년이하의 징역 또는 2천만원 이하 벌금(수도법 제83조)

○ 수도시설의 관리자교육(대형) 이행 확인(수도법 제36조)

- 교 육 명: 수도시설의 관리자「건축물관리자」과정

- 교육기관: 환경보전협회

- 교육대상: 건축물 소유자 및 관리자(5년마다 8시간 집합교육)

- 벌    칙: 100만원 이하의 과태료 부과(수도법 제87조)

○ 위생점검표: 월 1회 저수조 점검, 작성

Ⅳ		급수관상태 수질검사

○ 기    간: 2020년 1월~12월

○ 검사기관: 먹는물 수질검사기관 및 수도사업소

○ 검사시기: 건축물 준공검사 후 5년이 지난 날로부터 2년 주기로 일반검사

- 다만, 최초 수질검사는 검사대상이 된 날로부터 6개월 이내에 실시

○ 급수관상태 수질검사 항목, 기준 적정여부 확인

구 분	탁도	pH	색도	철	구리	아연	납
수질기준	1.0NTU이하	5.8~8.5	5도 이하	0.3㎎/ℓ이하	1.0㎎/ℓ이하	3.0㎎/ℓ이하	0.01㎎/ℓ이하

※ 일반검사 기준 미달시 별도 전문검사 시행(시행규칙 23조 별표7)

○ 벌    칙: 2년이하의 징역 또는 2천만원 이하 벌금(수도법 제83조)

Ⅴ		행정사항

○ 행정지원과: 수질검사 접수, 검사, 성적서 발급 등

○ 요  금  과: 수질검사 비용 고지서 발급

○ 시설관리과, 급수운영과: 부적합시설 현장지도·감독, 행정처분 등

○ 미이행 건축물에 대한 조치사항

- 이행독촉 및 경고장 발송, 과태료 부과 등 관련법에 의거 조치

Ⅵ		향후계획

○ 저수조(대,소형) 위생조치(청소, 수질검사)시행 안내문 발송

○ 급수관상태 수질검사 시행 안내문 발송

○ 급수학교 개학 전 청소 시행 안내문 발송

○ 저수조 청소, 수질검사 이행확인 및 본부 결과보고(상, 하반기)

붙 임   1. 대형, 소형저수조 안내문 및 관리대장 1식

2. 급수관 상태(정체수)수질검사 안내문 및 관리대장 1식.  끝.