9호선 1단계 필터 종류 및 성능 비교

구 분	외기도입필터		공기조화기 필터
	메쉬스크린망	자동재생형 필터	부직포필터	전기집진+자동세정형 필터
사 진
유지관리	- 오일, 수분 등의 점도성 물질 포집 - 반기 1회 물세척	- 구동 모터가 가동하면 흡입 노즐이 오염된 여재면을 상하좌우로 이동하면서 진공으로 흡진하여 재생 - 1일 1회 이상 자동 가동	- 공조기 입구 크기에 맞는 부직포를 부착하여 외기도입 필터를 통과한 분진 1차 포집 - 2~3개월 1회 교체	- 코로나 방전 원리에 의해 오염물질이 대전되어 포집 물 세척 후 재사용 - 일 1회 이상 스프레이 분무세척
내구년한	10년	3~5년	2~3개월	10년
집진효율	-	중량법 80% 이상	-	비색법 90% 이상
압력손실	-	12~24mmAq	-	5~10mmAq
재 질	메탈	유모직포	부직포	STS