2020년 배전선로 근접 가로수 가지치기 행정사항

□ 아래와 같이 사항을 공사 안내서 및 입찰안내문에 공지

< 예 시 >

○ 계약상대자는 공사현장대리인 및 공사현장 근로자가 전문건설공제조합 기술교육원에서 시행하는 가로수 가지치기 교육을 이수토록 조치하여야 하며, 교육비는 계약상대자가 납부하여야 한다.

○ 가로수 전정은 약전정을 원칙으로 한다. 계약상대자가 사전에 교육 받은대로 약전정을 하지 않고 임의로 강전정을 하거나 가로수 원수형을 훼손하였을 경우, 발주기관은 「서울시 가로수 조성 및 관리조례」 제20조제4항에 의한 원인자부담금을 부과·징수하여야 한다.

- 원인자부담금 산정기준 : 수목비의 20% + 보호시설 재료비 및 작업비

○ 가로수를 강전정 하였을 경우 공사감독관은 공사를 일시정지하여야 하며, 공사의 정지사유가 해소되었을 경우에 한해 이를 해제할 수 있다.

○ 특고압선과 근접하였거나 전력선에 접촉된 수목가지를 가지치기 할 경우에는 활선바켓 트럭을  이용하여야 하며, 안전모․활선접근경보기 등 개인 안전장구를 착용하고 작업에  임하여야 한다.

- 충전부 안전거리 30㎝, 활선작업거리 75㎝ 유지

○ 가로수 가지치기 공사 중 전력선 접촉 등 안전거리유지 소홀로 인한 선로고장 유발시에는 사고배상금을 납부하여야 한다.

□ 폭설 및 한파경보 발령시에는 가지치기 작업 금지

▶ 한파경보 : 아침 최저기온이 -15℃ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때

□ 한파주의보 발령시에는 담당공무원이 현장여건을 감안하여 작업시행여부를 결정하되, 가지치기를 시행하고자 할 경우 안전장비확보 여부 등을 최종 확인하고 작업개시

▶ 한파주의보 : 아침 최저기온이 -12℃ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때

□ 산업안전보건법 등 안전 관련 규정 준수

▶ 법탑승장치 부착된 크레인 사용금지 및 안전검사 승인 받은 장비 사용

□ 계약심사 등 사전절차 이행 철저

□ 특고압선 및 충전부에 근접된 가로수 가지치기시 한전 직원 입회하에 시행

□ 강전지로 인해 수형이 훼손되지 않도록 자치구 사전교육 시행하도록 하고 사례 전파를 통해 가지치기 우수 수형 확립

□ 가지치기 기준을 중성선이 아닌 3상 고압선으로 설정하여 가로수 수형이 낮게 형성되는 것을 방지

배전선로 가지치기 기준(중성선)	배전선로 가지치기 기준(고압선)

※ 중성선 :  고압전력의 감전을 예방하기 위해 접지단상