문서번호	시설과-1664
결재일자	2020.2.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김학석		조대복	02/27 양희상
협 조
	전략기획실장			전진수
	총무과장			유연호
	주무관			백강석

해빙기 대비 기계설비 점검 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 02.

서울대공원

(시설과)

해빙기 대비 기계설비 점검 보고

해빙기를 맞이하여 대공원 내 기계설비를 점검하여 보수사항을 파악 수리하여 공원방문 시민의 불편 최소화 및 시설 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 추진배경

❍ 해빙기(`20.03월)를 대비하여 대공원 내 기계설비의 작동상태와 기능유지 여부를 점검하여 정상적인 작동상태로 조치

❍ 시민이용 빈도가 높은 화장실, 관람장 기계설비(공조기, 급･배수설비 등)의 정상 기능유지를 통한 이용시민의 불편 최소화

❍ 동절기 동파로 정상작동이 불가한 급수시설 및 동물사 내부 난방시설, 방사장 수경시설의 점검 및 보수

□ 점검개요

❍ 점검기간 : 2020.02.24.~02.26.(3일)

❍ 점 검 자

********************

*************************

❍ 점검내용 : 주요 기계설비 작동상태

- 동물원 내 개별 보일러 및 공조기 등 난방기 가동상태

- 동물사 내실 및 외부방사장 급·배수 설비(수경시설 포함)

- 기타 동절기 이용시설중 동파여부 등

□ 추진방향

❍ 동절기 미사용 급수시설 사용전 점검

- 캠핑장, 수경시설, 음수대 등 미사용시설의 급수설비 이상여부

❍ 동절기 동파시설의 보수 조치

▶대공원 및 동물원 난방 및 급수시설 중 동파된 시설 보수조치

❍ 점검결과 자체보수 불가시 연간단가 또는 전문 수리업체 의뢰 조치

□ 점검결과 및 조치계획

❍ 점검결과

시설명	점검결과	조치계획
동물원 병원	·입원실 난방시설 부족함 ·입원실 급수시설 동파됨	·기존 온돌과 연계된 전기보일러 설치 ·입원실 급수시설 교체 ▶ 동절기 퇴수밸브 설치
심정호 통신불량	·심정호(지하수) 조작 신호발신용 로우터 불량	·로우터 수리 및 예비부품 구매
해양관	·야외방사장 2번풀 여과기 흡입배관 접속부분 누수 ·리모델링 공사로 인입 가스배관 재시공 요함	·전문업체(방수)에 시행 ·전문업체(가스공사)에 공사시행 ▶ 보고서 작성 후 별도 공사시행
호주관	·사워실 벽체누수 및 전기온수기 고장	·교체공사 시행
곰사	·내실 난방기(온풍기) 작동불가 ·기계실 배수펌프 고장	·기존 온돌과 연계된 전기보일러 설치 ·자재 구매 후 보수조치
제1아프리카관	·홍학사 전기보일러 순환 불량	·난방 배관의 길이가 길고 굴절부 많아 온 수순환이 원활치 않음 순환모터 설치 또는 이설조치
열대조류관	·샤워실 전기온수기 불량	·자재 구매 후 보수조치
남미관	·관람장 및 사육사실 FCU 작동불량	·노후 FCU 교체
식물원	·기계실 출입문 노후로 정첩 파손 ·보일러 버너 확산소화기 미설치	·노후 출입문 교체 ·확산 소화기 설치
야행관 기계실	·보일러 버너 확산소화기 미설치	·확산 소화기 설치
황새마을	·기계실 출입문 노후	·노후 출입문 교체
영선반 휴게실	·샤워실 전기온수기 파손	·자재 구매 후 보수조치

❍ 현황사진

□ 조치방안

❍ 시행방법 및 소요예산

시행방법	내 용	소요예산
동물병원 입원실 난방	기존 바닥온돌을 이용한 전기보일러 설치	설비 연간단가 수리의뢰 (소요예산 : 사후정산)
동물병원 급수시설 교체	급수배관 재시공 동절기 각실별 퇴수밸브 설치
호주관 샤워기 누수 및 전기온수기 교체	샤워기 배관 및 노후 전기온수기 교체
곰사 난방기 교체	기존 바닥온돌을 이용한 전기보일러 설치
홍학사 전기보일러 순환불량	전기보일러 이설조치
남미관 FCU 불량	FCU 교체 (관람장 8대, 사육사실 2대)
식물원 및 야행관 보일러 상부 확산소화기 미설치	확산 소화기 설치

시행방법	내 용	소요예산
심정호 신호용 로우터 수리	통신사에 로우터 수리 및 예비부품 구매	전문업체 의뢰 *******
식물원 출입문 파손	출입문 교체	보고서 작성후 별도 공사 발주
황새마을 출입문 노후	출입문 교체
해양관 2번 풀 누수	밸브 접촉부 방수공사
해양관 인입 도시가스배관 정비	리모델링 공사 완료후 발주
곰사 기계실 수중폄프 교체	노후 수중펌프 교체	자재구매 후 보수반 자체조치 ********
열대조류관 전기온수기 불량	노후 전기온수기 교체
영선반 샤워실 전기온수기 불량

❍ 예산과목 및 소요예산

- 서울대공원, 공원이용시민만족도향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 공원시설물유지보수 및 정비, 일반운영비(공공운영비)

****************

- 서울대공원, 공원이용시민만족도향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 공원시설물유지보수 및 정비, 시설비

********************

- 서울대공원, 공원이용시민만족도향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 공원시설물유지보수 및 정비, 재료비(자재구매)

*******************

❍ 추진일정

- ‘20년03월02일 : 연간단가 작업지시 1차

- ‘20년03월06일 : 보수용 자재구매

- ‘20년03월20일 : 보수반 조치완료

붙임 : 소요 자재 목록표 1부.   끝.