문서번호	공원녹지정책과-4722
결재일자	2020.3.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원관리팀장	공원녹지정책과장
안규문		김대성	03/16 하재호
협조

’20년 상반기 공원 태양광발전시설 안전점검 계획

2020.  03.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

’20년 상반기 공원 태양광 발전시설 안전점검 계획

공공 태양광 발전시설의 폭염, 강풍 대비 및 화재 등에 의한 안전사고 예방을 위하여 시설 전수에 대한 안전점검을 추진코자 함

1		추 진 근 거

□ ‘20년 상반기 공공 태양광발전시설 안전점검계획(녹색에너지과-7059 ’20.03.05.)

< 공공 태양광 화재발생 현황 >

‣ 발생건수 : 총 35건(’13년 ~ ’19년) * 출처 : 소방재난본부

- 공공부문 : 총 10건(’15년 1건, ’16년 1건, ’18년 4건, ’19년 4건)

- 화재원인 : 접속함, 인버터 등 전기적 요인에 의한 발생

2		세부 점검계획

□ 공원 태양광 발전시설 안전점검(전수점검)

○ 주    관 : 시설물 관리주체

○ 대    상 : 시직영공원 태양광 발전시설

합 계 (’20.2월말 기준)	동부공원 녹지사업소	중부공원 녹지사업소	서부공원 녹지사업소	서울식물원
18 [개소]	3	5	9	1
1,033 [KW]	65	215	608	145

○ 점검기간 : 2020. 04. 29.(수) ~ 05. 13.(수)  < 2주간 >

○ 점 검 자 : 시설물 관리부서 담당자 및 전기안전관리자

○ 점검방법

- 공원 태양광 발전시설 안전점검 계획에 따라 점검 실시

□20kW 초과 시설 : 전기안전관리자 주관하에 점검 실시

□20kW 이하 시설 : 시설물 관리주체 주관으로 자체점검 실시

3		점검결과 조치사항

□ 시설 부적합사항은 시설물 관리부서에서 조속히 개선 추진

○ 볼트 풀림, 청소 불량 등 경미한 사항 : 현장에서 시정 조치

○ 예산이 소요되는 경우 : 30일 이내 보수 완료

□ 열화상, 접지․절연저항 측정 등 점검 및 기록관리 미비시 시정 조치

○ 전기안전관리자 선임된 경우 : 1회(시정 조치), 2회 이상(과태료 부과)

○ 전기안전관리자가 없는 경우 : 시설물 관리부서에 시정 지시

□ 태양광설비 설치․관리 매뉴얼 정비 및 시설관리자 안전교육 활용

4		행 정 사 항

□ 시설물 관리 주체별 ’20년도 자체 점검계획 수립후 안전점검 실시

□ 점검결과는 태양광 모니터링 시스템(http://solar.eseoul.go.kr) 입력

- 주관 부서 또는 시설물 관리부서는 시스템에 접속하여 ’20.05.22.(금)까지 입력

※ 시스템 점검결과 입력 방법 매뉴얼을 ’20. 04월 중으로 별도 송부예정

< 태양광 모니터링시스템 고도화 개요 >

‣사 업 명 : 태양광 모니터링시스템 확대구축 사업(고도화 2차)

‣사업기간 : ’19.12.03. ～ ’20.04.30.

‣사 업 비 : 375백만원(시행 : 녹색에너지과, 용역업체 : SR에너지)

‣사업내용 : 공공태양광 모니터링시스템 확대구축, 실시간 모니터링, 스마트폰 활용 등

5		향 후 일 정

□ ’20. 05. 13. : 태양광발전시설 점검 완료(시설물 관리부서)

□ ’20. 05. 22. : 점검결과 태양광 모니터링 시스템(http://solar.eseoul.go.kr) 입력

붙임  1. 공원 태양광발전시설 설치 현황 1부.

2. 태양광 설비 안전점검 체크리스트 1부.  끝.