문서번호	환경과-10342
결재일자	2020.3.19.
공개여부	부분공개(5)

주무관	에너지관리담당	환경과장	안전생활국장
박이연	최원종	이광호	03/19 하순호
협 조

2020년안전점검 계획

2020. 3.

안전생활국

환  경  과

2020년 공공 태양광 발전시설 안전점검 용역 계획

우리구 공공 태양광 발전시설의 자연재해 대비 및 화재 등에 의한 안전 사고 예방을 위하여 안전점검을 추진코자 함
	ㅊ

Ⅰ		추 진 근 거

□ 공공 태양광 시설 보급·유지관리 추진 종합계획

(서울시 녹색에너지과-6429, ’20.03.05.)

□ 2020년 공공 태양광발전시설 안전관리 종합계획

(환경과-10261,’20.03.18.)

□ 태양광 설비 설치·관리 업무매뉴얼

(서울시 녹색에너지과-25598, ’19.10.04.)

Ⅱ		안전점검 개요

□ 점검 대상 : 우리구 공공 태양광 발전시설 21개소

연번	시 설 명	설치위치	설치년도	연번	시 설 명	설치위치	설치년도
1	성북장애인종합복지관	화랑로 120	2007	12	안암동청사	인촌로 16	〃
2	정릉종합사회복지관	정릉3동 산1-293	2009	13	오동근린배드민턴장	화랑로13길 144	〃
3	아리랑시네센터	돈암동 538-98	〃	14	삼태기마을	화랑로18길 28	2017
4	성북근린공원 공중화장실	성북동 168-274	〃	15	성북구청	보문로 168	〃
5	성북구민체육관	하월곡동 산2-1	2010	16	북악경로당	정릉로8가길 17-3	〃
6	장위3동어린이집	장위3동 77-64	〃	17	석관실버복지센터	화랑로32길 88	〃
7	석관동주민센터	석관동 384-3	2012	18	삼덕마을주민공동이용시설	솔샘로15다길 6-6	〃
8	성북정보도서관	상월곡동 24-348	2013	19	푸른샘어린이집	장위로19길 35	2018
9	성북나눔발전소2호	장위동 빗물펌프장	2015	20	정릉종합사회복지관	솔샘로5길 92	2019
10	성북나눔발전소3호	개운산 생태체험관	2015	21	소리어린이집	오패산로 98-12	2019
11	시네마빌딩 공영주차장	돈암동 538-59	〃	성북나눔발전소 1,4호 별도 유지관리 용역 수행중

□ 추진계획

○ 추진기간 : 2020. 4. ~ 12월

○ 점검횟수 : 연 2회(5,9월) ※ 연 3회중 점검시기 도래로 금년에는 2회(5, 9월) 시행

○ 점검기간 : 2주간 점검

○ 점검방법 : 전기안전관리자와 시설관리부서 담당자 합동 점검

□ 점검절차

점검계획 수립·통보	□	공공 태양광 발전시설 점검	□	점검 결과 수합·제출·통보
환경과→시설 관리부서		점검 중 이상 발견시 시설물 담당자가 신속 조치		區환경과→市녹색에너지과 區시설관리부서

□ 2020년 중점점검 사항

○ 접속함 역류방지 다이오드(과열 확인) 정상 여부확인

○ 배전반 ACB 차단기 작동 여부 확인

○ 케이블 중간접속 및 절연 유지 상태 점검

○ 케이블 트레이 덮개 간극으로 인한 케이블 상태 점검

○ 인버터․접속함 내부 열화상태, 청소상태 점검

○ 인버터․접속함 접속단자 풀림 및 부식, 접속상태 적정여부 점검

○ 모듈 파손 및 동작상태, 인버터․접속함 주변 소화기 비치 여부

○ 절연 및 접지저항 측정(반기1회), 적외선 열화상 측정(분기 1회)

○ 구조물(지지대) 설치 및 고정상태, 구조물의 부식 및 파손 여부 등

※ 붙임 1. 태양광 설비 안전점검 체크리스트 참조

Ⅲ		전수점검 후 조치사항

□ 시설 부적합사항은 시설물 관리부서에서 조속히 개선 추진

○ 볼트 풀림, 청소 불량 등 경미한 사항 : 현장에서 시정조치

○ 예산이 소요되는 경우 : 30일 이내 보수 완료

□ 열화상, 접지·절연저항 측정 등 점검 및 기록관리 철저

○ 미비시 – 전기안전관리자 선임된 경우 : 1회(시정 조치), 2회(과태료 부과)

전기안전관리자가 없는 경우 : 시설물 관리부서에 시정 지시

Ⅳ		용역 시행 계획

□ 용 역 명 : 2020년 공공 태양광 발전시설 안전점검 용역

□ 용역기간 : 2020. 4. ~ 12.

□ 계약업체 : ***************************************

□ 계약방법 : 수의계약(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 제 1항 제5호)

□ 용역내용 : 우리구 공공 태양광 발전시설의 시설관리자의 잦은 전보, 전문성 부족, 20kW 미만 태양광 발전시설 전기안전관리자 미선임 등의 관리 소홀로 발생하는 안전사고 방지 및 우리구 전체 태양광 발전시설의 안전한 유지관리를 위한 안전점검

Ⅴ		소 요 예 산

□ 총용역비 : *****************************************

□ 예산과목 : 기후변화기금

Ⅵ		향후 추진 일정

□ ’20. 3. : 공공 태양광 발전시설 안전점검 계획 각 부서에 통보

□ ’20. 3. : 공공 태양광 발전시설 안전점검 용역 계약체결

□ ’20. 5/9. : 전수점검 시행 및 결과제출

Ⅶ		행 정 사 항

□ 공공 태양광 발전시설 안전점검 계획 市녹색에너지과 제출

□ 점검결과는 시설물 담당자가 태양광 모니터링 시스템(http://solar.eseoul.go.kr) 입력

○ 시스템 점검결과 입력 방법 매뉴얼은 ’20. 04월 중으로 별도 송부 예정

붙임 태양광 설비 안전점검 체크리스트 1부. 끝.