『1호선 종로5가변전소 노후전력설비 개량공사』

철거 발생품 현황 및 처리내역

1	개량대상 관련기준 검토

1.1 서울교통공사 내용년수 기준

1)  원칙적으로 지방공기업법시행규칙 별표3에 의해 전기설비 내용 연수는 20년 적용

2)  다만 동 시행규칙 제19조 2항에 의해 기존설비가 통상의 재질 또는 제작방법과 현저

하게 차이가 나는 경우나 신제품이 보급되는 경우 또는 기타사유로 인한 경우는 100

분의 25를 가감할 수 있다.

1.2 조달청 내용년수 기준

1) 조달청고시 제2016-40호

대상기기	조달청 내용년수	비 고
변압기	10년
정류기	11년
전원공급장치	10년
무정전전원장치	10년
분전반	10년
냉난방기	9년

1.3 전기사업법 회계규칙

1) 차단기, 변압기, 정류기등 : 15년

2) 충전장치 : 10년,  축전지 : 5년

1.4 한국철도시설공단 및 시설공사(코레일)

1) 차단기, 변압기, 정류기 등 : 15년

1.5 기시행한 서울교통공사 1~4호선 노후전력설비 교체 사례 참조

1) 1호선 : 종로5가(1996), 제기(1997, 2008)

2) 2호선 : 상왕십리(2012), 서초(2013), 낙성대(2013), 신림(2014), 영구청(2014), 합정(2015), 이대(2017)

3) 3호선 : 지축(2012), 연신내(2013), 녹번(2014), 쌍문(2014), 종로3가(2015), 남부(2016), 약수(2018)

4) 4호선 : 쌍문(2014), 삼각지(2016), 성신여대(2017), 남태령(2019)

1.6 검토결과

1) 일반적으로 내용 년 수를 논할 때는 물리적 내용연한을 언급하고 있으나 설비의 교체 주기는 유지보수, 점검행위, 주위환경 그리고 제조사별 특성이 다르기 때문에 정확한 내용연한을 파악하기 어려움.

2) 따라서 기본적으로는 서울교통공사 내용 년 수를 기준(20년)으로 하되 내용연수가 얼마 남지 않은 설비는 물리적, 사회적, 경제적 내용 년 수를 고려하여 교체 여부 결정

3) 내용 년 수 산정 시 사용기간은 공사 준공 년도인 2019년말 기준으로 한다.

1.7 예비품 활용방안

1) 재 사용시 유지보수 및 장애요인이 될 수 있는 기기는 폐기한다.

2) 내구 년 한 미경과한 제품 중 예비품 조달이 어려운 제품은 예비품으로 활용한다.

1.8 통신선로 광통신화에 따른 디지털RTU 선정 및 효과적 시스템구성

1) 디지털 RTU 통신방식 및 케이블 선정, 효과적 시스템 구성방안을 제시한다

1.9 변전소 통합디자인 표준에 따른 기기 외함 도장(재사용 기기 포함).

2	변전소 기기별 개량설비 검토

2.1 특고압 배전반

1) 특고압 배전반에 대한 조달청 내구연한이 지난 종로5가 변전소내 배전반은 전량 철거후 불용처리함. (52D1은 아직 내구연한이 도래하지 않았으나 잔여기간이 얼마 남지 않았고 중간 교체할 경우 교체비용 및 관리측면에서 비효율적이므로 금번 개량공사시 교체하여 예비품으로 사용한다.)

구분	기기명	종별	차단용량 [MVA]	정격 전류[A]	제작 회사	제작 년도	검 토		비 고
							재사용	철거
특고압배전반	52R1	VCB	1120	2,000	광명	1986		O	폐기 및 고재 고동
	52R2	VCB	1120	1,200	광명	1996		O
	52R3	VCB	1120	1,220	광명	1996		O
	52-1	VCB	1120	600	광명	1996		O
	52-2	VCB	1120	600	광명	1996		O
	52-3	VCB	1120	600	선도	1990		O
	52-4	VCB	1120	600	선도	1998		O
	52D1	VCB	1040	630	비츠로테크	2001		O	예비품
	52D2	VCB	1120	600	광명	1996		O	폐기

2.2 고압 배전반

1) 52DB2, 52HT반의 경우 내용 년 수가 초과되지 않았으나, 신설되는 배전반과의 호환성과 내구연한 조기도래로 인해 유지보수 및 수리비용이 많이 증가할 것으로 예상되며, 전체적 운용으로 볼 때 전량 교체하는 것이 안정적 전력설비 운용에 유리하다고 판단되므로 전량 교체한다.

구분	기기명	종별	차단용량 [MVA]	정격 전류 [A]	제작회사	제작 년도	검 토		비 고
							재사용	철거
고압배전반	52DB1	VCB	160	630	광명	1995		O	폐기 및 고재 고동
	52DB2	VCB	160	630	비츠로	2001		O
	52HF1	VCB	160	630	광명	1995		O
	52HF2	VCB	160	630	광명	1995		O
	52HF3	VCB	160	630	광명	1995		O
	52HT	VCB	160	630	비츠로테크	2001		O

2.3 제어반

1) 제어반은 서울교통공사의 내구연한은 20년으로서 내구연한이 지난 시청변전소 제어반 전량 철거하여 불용처리 한다.

- 특고압 교체에 따른 제어반도 일괄 불용한다.

구분	기기명	종류	규 격	제작 년도	검 토		비 고
					재사용	철거
제어반	52R2	제어용	780 × 1500 × 2350	1996		O	폐기 및 고재 고동
	52R3	제어용	780 × 1500 × 2350	1996		O
	52-1	제어용	780 × 1500 × 2350	1996		O
	52-2	제어용	780 × 1500 × 2350	1996		O
	52-3	제어용	780 × 1500 × 2350	1996		O
	52D2	제어용	780 × 1500 × 2350	1996		O

2.4 정류기

1) 정류기는 후레온 정류기에서 공랭식 정류기(90년대) 교체후부터 사용되어 온 제품으로써 본 개량사업 취지에 맞게 교체 한다.

2) SR4는 지방공기업법시행규칙 별표3에 의해 전기설비 내용연수는 20년 적용할 경우 잔존연한이 수년가량 남았으나, 시행규칙 제19조 2항에 의해 내구연한을 1/4 감소시켜 15년으로 적용함으로써 금번 개량공사시 교체하도록 한다. (2권선에서  3권선 변압기를 사용한 정류방식으로 변경됨에 따라 병용사용이 불가하므로 내구연한 감소 규정 적용)

S/S	기기명	종별	정격용량 [㎾]	정격전류[A] / 정격전압[V]	제작 회사	제작 년도	검 토		비 고
							재사용	철거
정류기	SR.1	공냉식	4,000	1,200/1,500	E.T.I	1995		O	고재 및 고동
	SR.2	공냉식	4,000	1,200/1,500	E.T.I	1990		O	"
	SR.3	공냉식	4,000	1,200/1,500	E.T.I	1990		O	"
	SR.4	공냉식	4,000	1,200/1,500	E.T.I	2002		O	"

2.5 정류기용 변압기

1) 정류기용 변압기는 내용연수 초과 및 개량사업 취지에 맞게 교체한다.

2) SR.TR4(2002년 설치)의 경우 정류방식이 2권선 변압기에서 3권선 변압기로 변경함에 따라 병용사용이 곤란하고, 보완작업을 통해 재사용 하더라도 그 성능과 안정성을 100% 보장하기 어려우므로 시행규칙 제19조 2하아에 의거 내구연한을 1/4 감소시켜 15년을 적용함으로써 금번 개량 공사시 전량 철거하여 고재 및 고동처리 하도록 한다.

구분	기기명	형식	정격용량 [kVA]	정격전압 [kV] (1차/2차)	퍼센트 임피던스	제작 회사	제작 년도	검 토		비 고
		결선						재사용	철거
정류기용변압기	SR.TR1	몰드	4,520	22/1.2	11.60%	E.T.I	1995		O	고재 및 고동
		△/△
	SR.TR2	몰드	4,520	22/1.2	12.60%	E.T.I	1982		O	"
		△/△
	SR.TR3	유입	4,520	22/1.2	12.50%	동미	1991		O	"
		△/△
	SR.TR4	몰드	4,520	22/1.2	11.39%	E.T.I	2002		O	"
		Y/△

2.6 고배 및 소내 변압기

1) 고배용변압기 D.TR1(5,000kVA)은 내용 년 수와 경제적 수리한계가 초과 되었으므로 신품으로 교체하도록 한다.

2) 최근 교체된 D.TR2 (6,000kVA, 2016년 설치)는 내용 년 수가 아직 남아 있으므로 D.TR1으로 명판을 교체 설치하여 재사용되도록 한다.

3) 소내용 변압기 S.TR1, S.TR2는 1996년 설치된 제품으로 내구년한이 도래되었고 감가  상각 잔존금액이 없어 교체한다.

구분	기기	형식	정격용량 [kVA]	정격전압 [kV] (1차/2차)	퍼센트 임피던스	제작 회사	제작 년도	검 토		비 고
		결선						재사용	철거
고배변압기	D.TR1	몰드	5,000	22/6.6	5.80%	E.T.I	2001		O	고재 및 고동
		△-△
	D.TR2	몰드	6,000	22/6.6	5.80%	E.T.I	2016	◎		재사용
		△-△
	S.TR1	몰드	100	6.6/0.38 /0.22	3.10%	LG산전	1996		O	고재 및 고동
		△-Y
	S.TR2	몰드	100	6.6/0.38 /0.22	3.10%	LG산전	1996		O	"
		△-Y

2.7 직류 고속도 차단기 (HSCB)

1) 조달청 기준 내구연한이 경과된 기기들은 전량 불용처리한다.

구분	용도	종별	차단전류 (ids)	정격전압 [V]	정격전류 [A]	제작 회사	제작 년도	검 토		비 고
								재사용	철거
직류차단기	54-1	전자식	8kA	1500	4,000	FUJI	1996		O	고재 및 고동
	54-2	전자식	8kA	1500	4,000	FUJI	1996		O
	54-3	전자식	8kA	1500	4,000	FUJI	1996		O (예비품)
	54-4	전자식	8kA	1500	4,000	FUJI	1990		O
	54F1	전자식	8kA	1500	3,000	FUJI	1996		O
	54F2	전자식	8kA	1500	3,000	FUJI	1996		O
	54F3	전자식	8kA	1500	3,000	FUJI	1996		O
	54F4	전자식	8kA	1500	3,000	FUJI	1996		O
	54FZ	전자식	8kA	1500	3,000	FUJI	1996		O

2.8 기타기기

1) 내구연한이 경과된 기기들은 전량 불용처리 한다. (단, RTU는 재사용)

2) 충전기반과 저압반, 축전지 등은 잔존 년 수가 얼마남지 않았고 일렬 열반에 따른 통일성과 디자인에 대한 고려가 필요하며 부분교체시 비용부담이 클 뿐 아니라 부분적인 재사용은 합리적이지 않다고 판단되는 바, 전량 철거 후 불용처리 한다.

구분	기기명	종 별	정격전압[V] 정격전류[A]	제작 회사	제작 년도	검 토		비 고
						재사용	철거
기타기기	저압반 ATS		AC 600V		1996		O	고재
	충전기반	I.G.B.T	DC 110V	미광케이아이	2010		O	예비품 활용
	축전지	GMH180M (NI-MH)	180AH	세방전지	2011		O	폐기
	RTU	D-RTU	ETRTU3000A	인텍	2015	◎		재사용 (개조)
	냉방기1	자립식	30RT	캐리어	1998		O	고재
	냉방기2	자립식	30RT	캐리어	1998		O	고재

2.9 철거품 처리 검토 및 종합 검토 결과

1) (제13호:전략116-338호,‘01.7.18)-『철거발생품 처리절차 개선』에 따라 불용물품은 고재처리하여 설계서에 반영한다.

2) 내구년한이 경과하지 않은 기기를 재사용 시 신규설치 제품 내구연한과 상이하여 장기사용(20년이상)시 고장에 따른 유지비용 증대 및 장애발생 증가로 예산낭비가 초래될 것으로 예상된다.

3) 따라서 내구연한이 경과하지 않은 기기라 하더라도 향후 20년이상 사용을 고려하여 신품으로 교체하는 것이 유리할 것으로 판단된다.

S/S	구분	기기명	종별	규격	제작 년도	사용 년수	검 토		비 고
							재사용	철거
종 로 5 가	특고압배전반	52R1	VCB	25.8kV, 1200A	1986	34		O
		52R2	VCB	25.8kV, 1200A	1996	24		O
		52R3	VCB	25.8kV, 1200A	1996	24		O
		52-1	VCB	25.8kV, 600A	1996	24		O
		52-2	VCB	25.8kV, 600A	1996	24		O
		52-3	VCB	25.8kV, 600A	1990	30		O
		52-4	VCB	25.8kV, 600A	1998	22		O
		52D1	VCB	25.8kV, 600A	2001	19		O	예비품
		52D2	VCB	25.8kV, 600A	1996	24		O
	고압 배전반	52DB1	VCB	7.2kV, 630A	1995	25		O
		52DB2	VCB	7.2kV, 630A	2001	19		O
		52HF1	VCB	7.2kV, 630A	1995	25		O
		52HF2	VCB	7.2kV, 630A	1995	25		O
		52HF3	VCB	7.2kV, 630A	1995	25		O
		52HT	VCB	7.2kV, 630A	2001	19		O

S/S	구분	기기명	종별	규격	제작 년도	사용 년수	검 토		비 고
							재사용	철거
	제어반	52R2	제어용	780×1500×2350	1996	24		O
		52R3	제어용	780×1500×2350	1996	24		O
		52-1	제어용	780×1500×2350	1996	24		O
		52-2	제어용	780×1500×2350	1996	24		O
		52-3	제어용	780×1500×2350	1996	24		O
		52D2	제어용	780×1500×2350	1996	24		O
	정류기	SR.1	공냉식	DC1500V, 4000kW	1995	25		O
		SR.2	공냉식	DC1500V, 4000kW	1990	30		O
		SR.3	공냉식	DC1500V, 4000kW	1990	30		O
		SR.4	공냉식	DC1500V, 4000kW	2002	18		O
	정류용 변압기	SR.TR1	몰드	22/12kV, 4520kVA	1995	25		O
		SR.TR2	몰드	22/12kV, 4520kVA	1982	38		O
		SR.TR3	몰드	22/12kV, 4520kVA	1991	29		O
		SR.TR4	몰드	22/12kV, 4520kVA	2002	18		O
	고배용 변압기	D.TR1	몰드	22/66kV, 5000kVA	2001	19		O
		D.TR2	몰드	22/66kV, 6000kVA	2016	4	◎		재사용
	소내용변압기	STR.1	몰드	6600/220V, 100kVA	1996	24		O
		STR.2	몰드	6600/220V, 100kVA	1996	24		O
	직류차단기반	54-1	전자식	DC1500V, 4000A	1996	24		O
		54-2	전자식	DC1500V, 4000A	1996	24		O
		54-3	전자식	DC1500V, 4000A	1996	24		O	예비품
		54-4	전자식	DC1500V, 4000A	1990	30		O
		54F1	전자식	DC1500V, 3000A	1996	24		O
		54F2	전자식	DC1500V, 3000A	1996	24		O
		54F3	전자식	DC1500V, 3000A	1996	24		O
		54F4	전자식	DC1500V, 3000A	1996	24		O
		54FZ	전자식	DC1500V, 3000A	1996	24		O
	기타 기기	저압반		ATS, 600A	1996	24		O
		충전기반	I.G.B.T	DC110V, 100A	2010	10		O	예비품활용
		축전지	Ni-MH	180AH	2011	9		O
		RTU	D-RTU	DV24V	2015	5	◎		개조
		냉방기1	자립식	30RT	1998	22		O
		냉방기2	자립식	30RT	1998	22		O