문서번호	급수운영과-5909
결재일자	2020.4.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
정원훈	代이승우	04/09 代이승우

사업계획승인 신청에 따른 협의 보고

(도곡동 946-11번지 외 2필지)

2020.04.

강남수도사업소

(급수운영과)

사업계획승인 신청에 따른 협의

********************사업계획승인 신청에 따른 협의와 관련하여 아래와 같이 보고합니다.

2020.04.09.

보고자: 지방시설서기  정 원 훈

□ 현 황

❍ 위    치 : **********************

❍ 건 축 주 : *****

❍ 규    모 : 지하 6층 , 지상 20층 (총 연면적 13,757.65㎡)

❍ 용    도 : 근린생활시설, 도시형생활주택(86세대) / 신축

□ 현장조사내용

❍ 표  고 : 24.5m

❍ 분기점 수압 : 3.0kg/㎡

❍ 급수계통 : 반포배수지수계

❍ 분기본관구경 : 300mm

□ 인입관구경(수도조례시행규칙 제14조)

❍ 근린생활시설( 주차장 제외 연면적 : 2096.24㎡, 주차장 면적 : 883.34㎡)

- 2096.24㎡ × 30(ℓ/㎡ ·day) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 8.983 ㎥/Hr

- 8.892㎥/Hr(30mm) ＜ 8.983㎥/Hr ＜ 14.634㎥/Hr(40mm)

∴ 일반용 40mm로 결정

❍ 가정용(세대수 : 86세대)

- 도시형생활주택 구경산출[급수설비과-3482호(‘12.07.19.)]

세대수	4~8	9~21	22~45	46~140	141~300
구경(mm)	25	30	40	50	80

∴ 가정용 50mm로 결정

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 ****************** 사업계획승인(신축) 신청에 대하여 붙임과 같이 급수협의 조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 1. 급수협의조건 1부.

2. 인입가능 위치 1부.  끝.