- 2020년도 상반기 - 소방용수시설 일제점검․정비 계획

강북소방서

[우이119안전센터]

2020년도 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획

해빙기를 맞아 소방용수시설에 대한 정밀조사를 실시하여 화재진압활동 등에 지장이 없도록 관리·유지 하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 재난관리과-2771(2020.4.13.)호 2020년 하반기 소방용수시설 일제

점검·정비 계획

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 기    간 : 2020. 4. 20. ~ 5. 8.

□ 점검구분 : 일제 정밀조사(해빙기)

□ 점검대상 : 공설소방용수시설(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소화장치, 비상소방용수)

□ 점검방법 : 현장대응단 및 각 센터별 자체계획에 의거 일제점검․정비

Ⅲ		시 설 현 황

□ 소방용수시설(‘20.4월 기준) : 496개소

계	계 (지상 + 지하)	소화전		저수조	급수탑
		지상식	지하식
496	494	112	382	2

※ 보유기준 : 서울시 화재취약성 감안 소방대상물과 수평거리 70m기준 적용

□ 소방기본법 설치기준(주거,상업,공장 - 100m / 기타 – 140m이내)

□ 비상소화장치(‘20.4월 기준) : 22개소

❍ 부서별 보유현황

종별 센터별	설치유형별
	계	일체형	분리형	호스릴
우이	22	5	10	7

□ 비상소방용수시설 : 2개소

연번	센터	구분	시설명	위 치	수심 (m)	구조물	거리 (m)	취수 (대)
2	우이	인공수리 (저수조)	비상 공동정호	수유5동 451-178 구립 제일경로당	20	콘크리트	수관 3m (1본)	2
3	우이	자연수리 (연못)	비상 급수장	수유4동 산9-1 4.19국립묘지	10	인공연못	흡수관 2.5m (1본)	2

Ⅳ		세 부 추 진

□ 소방용수시설 조사 및 점검

❍ 대   상

- 공설 소방용수시설 : 496개소

□ 사설 소방용수시설은 소방활동 자료조사 등에 의한 자체적 관리

- 비상소화장치 : 22개소

- 비상소방용수 : 2개소

□ 추가 및 폐쇄 등 변동사항 정비 후 현황 제출

❍ 조사내용

- 소방용수시설의 사용상 장애요인 현지 시정조치

- 소방용수시설 주변 5m 이내 주‧정차금지 단속 적극 추진

- 시설주변 토사 및 쓰레기 투기방지․제거 등 환경정리 병행 실시

- 뚜껑의 지반 침하 지상돌출로 인한 차량 운행, 보행장애 여부 등

- 토출구 변형 및 토출구 및 전실내 이물질 퇴적 여부

- 제수변 등 매몰 여부, 몸통의 균열 및 동파위험 여부

- 스핀들 작동 확인, 누수 여부, 출수 및 적정수압 여부

- 소방용수 보조시설의 적정 설치여부 확인 점검

- 소방용수시설 표지 정비 및 소화전 보호틀 관리상태 확인

- 비상소화장치 설치·관리의 법적근거* 신설에 따른 관리체계 정비

* 「소방기본법」 제10조 제2항 및 동법 시행령 제2조의2, 「비상소화장치의 설치 및 관리기준」 (‘18. 6. 27. 시행)

- 비상소화장치 미검정 제품(①비상소화장치함, ②소방호스 ③관창) 여부 확인

□ 노후 소화전(30년 이상) 점검(1990.1.1. 이전대상)

❍ 대  상(1990.1.1. 이전) : 소방용수시설 183개소(전체 1,829개소의  10%)

※ 자체 계획에 의거 점검실시 후 등급별 재분류 : 결과 제출

	노후도 측정 기준
A급: 노후 소화전으로 관리되고 있으나 최근 소화전 몸통을 교체한 이력이 있어 최근(10년 이내)설치한 소화전과 차이 없어 관리 상태가 양호 B급: 노후 소화전으로 관리되고 있으나 관리상태가 양호하고 향후 수년간 사용하여도 이상없다 판단됨 C급: 설치 후 보수나 교체 이력이 없고 육안으로 정확하게 확인한 바 이상은 없으나 향후 교체할 필요성 있음 D급: 설치 후 보수나 교체 이력이 없고 몸체에 균열 및 심함 부식 등 흔적있어 시급하게 교체할 필요성 있음

❍ 점검 후 결과조치

- 경미한 사항 즉시 시정, 현장조치 불가시 수도사업소 보수 의뢰

※ 예산 부족으로 보수 불가 시 안전조치 후 차기 연도 우선 정비 조치

- 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 수정 입력

- 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선은 자치구에 제거 요청하고 그 결과를 제출

- 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 주변 소방용수시설 여건 및 수도사업소의 의견을 고려하여 심의를 통해 폐전 (수도사업소 의견 첨부) 및 신설(이설) 등 조치

□ 소화전 뚜껑 현황조사

❍ 대  상 : 지하식 소화전 382개소

❍ 내  용 : 소방기본법 시행규칙(별표2) 변경으로 인한 소화전

뚜껑 변경 가능 대상 조사

❍ 방  법 : 뚜껑 디자인 수량조사 병행

신규디자인	소화전 디자인	소화전 디자인	기타
소방기본법 개정으로 주정차 금지표시로 문구 변경	최신 디자인으로 틀변형 및 수치가 정확하여 뚜껑만 교체 가능	2000년대 초반 디자인으로 수량 부족할시 예비교체대상으로 조사	다른 디자인 소화전은 설치가 오래되어 뚜껑 교체 불가능

□ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

❍ 다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여  설치하여 유지·관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음

❍ 다용도 제수변을 잠글 시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생

※ 다용도소화전에 대한 관리 및 보수는 수도사업소에서 하는 것을 원칙으로 하고, 화재발생시 사용하는 수도사용료는 소방서에서 소화전 사용료로 지불

□ 코로나 19관련 개인보호장구 착용 철저

❍ 마스크, 장갑, 보안용 안경 또는 고글

Ⅴ		행 정 사 항

□ 119안전센터장은 자체 「2020년 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획」 수립 및 일제조사에 임하는 직원에 대하여 사전에 조사요령 및 안전교육 실시

□ 출동 및 업무공백을 최소화하기 위하여 비번 근무자 출동대기(초과), 주간 근무자 일제조사(출장) 실시

※ 구조·구급대원의 소방용수시설 일제조사는 각 부서별 소방용수시설 조사대상과 조사인원의 차이가 크므로 각 부서에서 적의 판단

재난대응과-6487(2017.3.27.)호 『소방용수시설 일제점검 관련 의견 취합 결과 알림』

□ 기간은 팀별 4일 = 총 12일, 초과근무 시간은 1일 4시간 이내

□ 주말은 조사기간에서 제외, 비번 근무자 일제조사 시 초과근무수당 지급

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

□ 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치 되도록 현행화

□ 점검결과는 별첨 서식에 의거 2020. 5. 22.(금)까지 보고.  끝.