2020년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획

마포소방서

[염리119안전센타]

2020년 상반기 소방용수시설 등 일제점검․정비

2020년 해빙기를 맞이하여 소방용수시설 등에 대한 정밀조사 및 화재진압활동 등에 지장이 없도록 관리․유지 하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

□ 시 재난대응과 - 3312(2020.4.8.) “ 2020년 해빙기 소방용수

시설 일제조사,정비 계획 알림

Ⅱ		점 검 개 요

□ 기    간: 2020. 5. 11 ~ 5. 29 (3주 간)

□ 점검구분: 일제조사(정밀조사)

□ 점검대상: 총 337개소

※소방용수시설 315 / 비상소화장치 16/ 소방차 통행로 노면표시 3/태양광 조명블럭 3

□ 방 법 : 주간근무자 대기 / 당일 야간근무자 검검(13:30-17:30) - 3안

※ 비번 대기근무 없으며 점검자 초과근무 수당 및 출장 여비 중복 지급 불가

Ⅲ		시 설 현 황

□ 소방용수시설 : 315 개소(염리 재개발지역 임시폐전 19개 포함)

계	계 (지상 + 지하)	소화전(99.36%)		저수조 (0.31%)	급수탑 (0.31%)
		지상식(29.84%)	지하식(69.52%)
315	313	94	219	1	1

□ 비상소화장치 : 16개소 (일체형 6–호수릴 /분리형 10) *임시폐전1

□ 소방차 통행로 노면표시 및 조명블럭 점검

❍ 대 상 : 통행로 노면표시 :  3개소  /  태양광 조명블럭 :  3개소

❍ 방 법 : 주간 근무자 펌프차 활용 관내 기동순찰시 병행 조사 실시

Ⅳ		세 부 추 진

□ 소방용수시설 주요 조사 및 점검 내용

❍ 소방용수시설의 사용상 장애요인 현지 시정조치

❍ 소방용수시설 주변 5m 이내 주‧정차금지 단속 적극 추진

❍ 시설주변 토사 및 쓰레기 투기방지․제거 등 환경정리 병행 실시

❍  뚜껑의 지반 침하 지상돌출로 인한 차량 운행, 보행장애 여부 등

❍ 토출구 변형 및 토출구 및 전실내 이물질 퇴적 여부

❍ 제수변 등 매몰 여부, 몸통의 균열 및 동파위험 여부

❍ 스핀들 작동 확인, 누수 여부, 출수 및 적정수압 여부

□ 노후 소화전 조사(용수조사시 병행)

❍ 대상 : 1990. 1. 1. 이전 설치 소화전 —염리센터 30년 이상 노후 소화전  (77개소)

※ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도 시설물의 내용연수 30년 준용,

※ 자체 계획에 의거 점검실시 후 등급별 재분류 : 결과 제출

	노후도 측정 기준
A급: 노후 소화전으로 관리되고 있으나 최근 소화전 몸통을 교체한 이력이 있어 최근(10년 이내)설치한 소화전과 차이 없어 관리 상태가 양호 B급: 노후 소화전으로 관리되고 있으나 관리상태가 양호하고 향후 수년간 사용하여도 이상없다 판단됨 C급: 설치 후 보수나 교체 이력이 없고 육안으로 정확하게 확인한 바 이상은 없으나 향후 교체할 필요성 있음 D급: 설치 후 보수나 교체 이력이 없고 몸체에 균열 및 심한 부식 등 흔적있어 시급하게 교체할 필요성 있음

□ 일제조사 기간 중 불법 주·정차 단속 실시( 주간팀 펌프차 활용 조사)

❍ 소화용수시설 주변 5미터 이내 불법주차 단속 확행(단속스티커 소지)

❍ 증빙자료는 단속스티커, 차량번호, 위반사실 확인 가능하도록 촬영

❍ 단속 즉시 보고 철저

□ 소화전 뚜껑 현황 조사

❍ 대 상 : 염리 지하식 소화전 219개

❍ 내 용 : 소방기본법 시행규칙 변경으로 인한 변경 가능대상 조사

❍ 방 법 : 뚜껑 디자인 수량 조사 병행

신규디자인	소화전 디자인	소화전 디자인	기타
소방기본법 개정으로 주,정차 금지표시로 문구변경	최신 디자인으로 틀 변형 및 수치가 정확하여 뚜껑 만 교체 가능	2000년 초반대 디자인으로 수량부족시 예비교체 대상으로 조사	다른 디자인 소화전은 설치가 오래되어 뚜껑 교체 불 가능

□ 점검 후 결과조치

○ 경미한 사항 즉시 시정, 현장조치 불가시 수도사업소 보수 의뢰

○ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 입력 및 현행화 철저

○ 조사기간 중 소방용수시설 주변 불법 주,정차 단속(팀별 2건)

○ 조사기간 중 코로나 119대비 대민접촉을 최소화 하고 개인보호장구 (마스크 ,장갑) 철저히 착용  개인위생에 철저를 기할 것

○ 2020년 상반기 소방용수시설 조사일정 및 ( 4, 24일한 ) 조사

결과(5. 29) 기한내 보고 철저