	서대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(지상식4299호 등 8개소)

1. 2019년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편3항 『소방용수시설 및 비상소화     장치 관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련 북아현119안전센터에서 관리 운용 중인 소방용수시설(지상식4299호     등 8개소)의 고장이 발생하였기에 다음과 같이 보고합니다.

소방용수시설				고장일시	사용가부	담당자
관리번호	식별	위치	고장내역
공설4299	지상식	서대문구 통일로205-5	제수변 연결배관 파손	2020.05.13.11:00	사용가	소방장 조두진
공설4300	지상식	서대문구 영천시장길 46	제수변 뚜껑 파손	2020.05.13. 12:00	사용가	소방장 조두진
공설4314	지상식	서대문구 통일로 187	제수변 배관 파손	2020.05.13. 10:00	사용가	소방장 조두진
공설4408	지상식	서대문구 충정로29	제수변 배수불량	2020.05.11. 10:00	사용가	소방사 황진우
공설4430	지상식	서대문구 충정로13	소화전 스핀들 고장	2020.05.11. 10:20	사용불가	소방사 황진우
공설4473	지상식	서대문구 통일로 279-0	스핀들 불량	2020.5.11. 11:10	사용불가	소방장 이규영
공설4499	지상식	서대문구 충정로8	소화전 스핀들 고장	2020.05.11. 11:00	사용불가	소방사 황진우
공설4323	지하식	서대문구 독립문로8안길11	누수	2020.5.13. 10:10	사용가	소방사 황상원

붙 임 1. 소방용수시설 고장발생 내역서(지상식4299호) 1부.

2. 소방용수시설 고장발생 내역서(지상식4300호) 1부.

3. 소방용수시설 고장발생 내역서(지상식4314호) 1부.

4. 소방용수시설 고장발생 내역서(지상식4408호) 1부.

5. 소방용수시설 고장발생 내역서(지상식4430호) 1부.

6. 소방용수시설 고장발생 내역서(지상식4473호) 1부.

7. 소방용수시설 고장발생 내역서(지상식4499호) 1부.

8. 소방용수시설 고장발생 내역서(지상식4323호) 1부.   끝.

	북아현119안전센터장
담당자	황진우		2팀장	주헌보		119안전센터장	05/21 허영
협조자
시행	북아현119안전센터-1706	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개