취․정수장 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2018. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
	◦
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검사항

정수장명		소재지				설치 년월일	. . .
설계시설 용량 (㎥/일)		정수 방식별 설계시설용량 (㎥/일)	소독 만의 방식	완속 여과 방식	급속 여과 방식	막 여과 방식	고도 처리	기타
관련 취수장		급수 지역				급수 인구	명
송수펌프		대		송수펌프용량			kw
구 분	근무인원형태
	정규직원 (공무원신분)	청원경찰		무인시스템활용			기타
주 간
야 간
공휴일
안전관리 담당자 지정여부	지정	담당자 직급 성명
	미지정	사유 :
비상연락망 작성·비치여부	작성	캐비넷보관
		사무실부착
	미작성	사유 :

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 사 항
	◯,×	내용(위치, 상태)
▪ 위기대응 행동매뉴얼
∙ 식용수분야 위기대응 매뉴얼 비치 여부
∙ 위기대응 매뉴얼 교육 실시 여부
∙ 비상상황을 가정한 훈련 실시 여부
∙ 유관기관․직원 비상연락체계 정비 여부
▪ 정수시설
【수질관리】
∙ 일일‧주간‧월간 시험실시 여부
∙ 상수원수 모니티링용 생물감시장치 운영 여부
- 10,000m3/d 이상 정수장
∙ 수도종사자 건강진단 여부
∙ 수처리 장애물질 유입 대비방안 여부
- Fe, Mn, NH3-N, 조류유입(이‧취미물질, 여과장애)
∙ 취‧정수시설 울타리 시건장치 설치여부
【착수정】
∙ 용량부족, 누수 여부
∙ 유량계 또는 수위표 설치 여부
【약품주입설비】
∙ 약품 주입율 결정의 적정여부
- JAR TEST 실시 여부
- 약품 투입 조견표 비치 여부
∙ MSDS 비치 여부
∙ 약품 취급설비 누출․유출 가능 여부 - 설비(배관, 밸브 등) 부식, 균열 등 확인
∙ 약품 누출에 대한 방지, 감지 시설 설치 여부 - 긴급차단밸브, 유출방지턱, 감지센서 등
∙ 개인보호장구, 소화설비 등 적정비치 여부
∙ 화학물질관련법 등 관련규정 준수여부 - 표시기준, 정기 및 수시검사 시행 등 * 수산화나트륨, 황산 등 화학물질관리법에 의한 유해화학물질 취급 시
∙ 정수약품 품질검사 실시 여부
∙ 약품 적정 비축량(30일분) 보유 여부
∙ 약품주입설비 정량주입 여부
∙ 약품 주입방식/방법의 적정여부
∙ 균등분배 주입 여부
∙ 주입배관 청소 여부
∙ 주입약품의 상호간섭 여부
∙ 약품배관 보온조치 여부
∙ 약품 주입기 용량(20~80%) 적정 여부
∙ 고체약품 교반기 작동상태 점검
∙ 교반탱크 누설 여부
∙ 고체약품(소석회, PAC 등) 보관상태 점검
∙ 집진장치 정상 작동 여부
∙ 정수약품 누액방지턱 설치 여부
∙ 정수약품 누액감시기(센서) 설치 여부
∙ 수질시험실, 정수약품 폐액탱크 설치여부
∙ 약품 폐액처리 현황 여부
∙ 정수장 내 방제장비(약품) 보유 여부

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 사 항
	◯,×	내용(위치, 상태)
▪ 정수시설
【혼화지】
∙ 혼화기 교반강도 적정(300s-1) 여부
∙ 순간혼화장치 설치 여부
∙ 감속기 박스오일 누유 여부
【응집지】
∙ 혼화기 교반강도 적정 여부
- 각 단별 점감식 교반(10~75s-1)
∙ 계절별 교반강도 조절 여부
∙ 플럭 형성 정상 상태 유지 여부
∙ Scum 발생 여부
∙ 감속기 박스오일 누유 여부
【침전지】
∙ 안전난간 높이, 간격 적정 여부
∙ 침전지 청소(방법/주기) 여부
∙ 슬러지 콜렉타 적정설치 및 가동여부
∙ 슬러지 콜렉타 적정 이송속도 여부
∙ 슬러지 적정 인발 여부
∙ Scum 발생 여부
∙ Carry over현상 발생 여부
∙ 감속기어 박스오일 누유 여부
∙ 이송용 대차 표시기 설치 여부
【여과지】
∙ 적정여과 속도 유지 여부
∙ 여과지속시간 적정 여부
∙ 적정여과 수위 유지 여부
∙ 여과지 함몰 및 사리층 이탈 여부
∙ 탁질의 여상표면 퇴적 여부
- 역세척시, 탁질 배출 적정 여부
∙ 여상균열, Mud ball 생성 여부
∙ 역세척 시기 결정 적정 여부
- 여과탁도, 수위, 사용시간 등
∙ 트러프와 사면과의 거리(40~70cm) 적정여부
∙ 역세시 여재팽창율 적정(20~30%) 여부
∙ 물+공기 역세시 균등 발포 여부
∙ 역세척수 잔류염소 함유 여부
∙ 여과지 수위계 정상작동 여부
∙ (완속) 원수 유입부 세굴 여부
∙ 적정 여과속도(4~5m/d) 유지 여부
∙ 적정 여과수위(90~120cm) 유지 여부
∙ 여과사면 평탄화 여부

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 사 항
	◯,×	내용(위치, 상태)
▪ 정수시설
【여과지】
∙ (완속) 조류발생 여부
∙ 여과사 적정 삭취(1~3개월) 여부
∙ 청소 후 역송 실시 여부
∙ 적정 보사 시기(40~50cm) 결정여부
∙(급속여과기) 역세척 시간(5분 유지) 적정 여부
【염소주입시설】
∙ 고압가스 안전관리자 선임 및 안전교육 실시 여부
∙ 화학물질관리법 규정 이행 여부 - 정기, 수시검사 이행, 표시기준 준수 등
∙ 저장용기 검사 여부
∙ 염소용기 적정 보관(공병표기, 시건장치) 여부
∙ 소독제 적정 보관(유효기간, 보관량 등) 여부
∙ 염소주입기 용량 적정(20~80%) 여부
∙ 주입기 등 주요설비 작동 상태
∙ 예비기기 확보 여부
∙ 계량설비(저울) 설치/작동 여부
∙ 기화기 및 주입기 상호 교차사용 가능 여부
∙ 누액방지턱 설치 여부
∙ 가스누출 경보장치 설치 및 가동 여부
- 설치 : 누액방지턱 하단
- 개수 : 벽둘레 10m당 1개 센서 설치
∙ 가스누출시 응급조치 장구 비치 여부
∙ 보온설비 설치 여부
- 동절기 전열기기 사용 금지
【염소가스 중화설비】
∙ 중화설비 설치 및 작동 여부
- 이동용(분사식) 중화/방제 설비
- 고정용(타워식) 중화설비
∙ 고정용 중화설비 중화액 적정 여부
- 가성소다 적정 농도(20%) 유지여부
- 가성소다 누출 여부
∙ 중화액 수위확인용 시량계 설치 여부
∙ 소화기, 방독면, 보호장구 비치 활용 여부 * 화학물질관리법에 의한 규격준수 확인
- 비치 위치 확인
- 방독면(유효기간), 방독복(보관상태)
- 산소통(산소량 충진 상태)
∙ MSDS 비치 여부
∙ 약품 취급설비 누출․유출 가능 여부 - 설비(배관, 밸브 등) 부식, 균열 등 확인
∙ 약품 누출에 대한 방지, 감지 시설 설치 여부 - 긴급차단밸브, 유출방지턱, 감지센서 등
∙ 화학물질관련법 등 관련규정 준수여부 - 표시기준, 정기 및 수시검사 시행 등

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 사 항
	◯,×	내용(위치, 상태)
【정수지】
∙ 적정 잔류염소 유지 여부
∙ 소독능(불활성화비) 적정 여부
∙ 주기적 청소(1회/년) 여부
【배출수 처리시설】
∙ 배출시설 신고/허가 여부
∙ 탈수케익 적정처리 여부
- 재활용 여부(해양투기 금지)
∙ 배슬러지 월류수 회수금지 준수 여부
∙ 방류수 수질 관리
- TMS 설치 운영 적정성 여부
- TMS 미설치시, 주기적 수질검사 실시 여부
【밸브류‧전기‧계측제어설비】
∙ 밸브류 정상 작동 여부
∙ 무정전전원장치(UPS) 정상 작동 여부
∙ 수질계측기기 정상 작동 여부
∙ 유량계 검교정 실시 / 정상 작동 여부
▪ 배수지
∙ 적정 용량 여부(12시간분)
∙ 울타리 시건장치 설치여부
∙ 주기적 청소(2회/년) 여부
∙ 배수지 내 이물질 유입 가능성 여부
∙ 도류벽 설치 여부
∙ 배수 및 주변 사면 등 이상 유무
∙ 구조물 손상 및 토사퇴적 유무
∙ 유량계 및 수위계 관리상태 적정 여부
▪ 기초 지반, 절토부, 굴착사면
∙기초지반 연약화로 붕괴․침하 발생 유무
∙비탈면 낙석 및 붕괴 발생 여부
∙표면수 유입방지용 배수시설 설치 여부
∙비탈사면 보호․보강시설의 상태
▪ 옹벽, 석축, 건축물
∙콘크리트 옹벽 파손, 균열 발생 여부
∙보강토 옹벽 파손, 균열 발생 여부
∙석축 파손, 손상, 균열 발생 여부
∙주변 배수시설 관리상태 적정 여부
∙건축물 부재의 구조적 균열․변형 여부
∙건축물의 기울음, 외벽 경사․균열 발생 여부
∙주변지반 부등침하, 융기현상 발생 여부

□ 문제점 및 개선대책

<문제점>

<개선대책>

배수지, 가압장 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2019. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
	◦
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검사항

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
배관 및 변류상태	관랑실내 배관 및 변류 부식상태
	상수도관 관받침 및 지지대 안정상태
	강관 용접부 도장 및 부식상태
	주철관 관로 및 이음부 부식상태
	상수도관 누수발생 여부
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)
	소등(에너지절약) 실시 여부
배수시설	구조물내로 내․외수 유입여부
	우수배수로 준설 및 파손여부 등
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태
	구조물 균열, 파손, 누수등 시설물 안전상태
	경계 울타리 관리상태
	항 내부 출입계단 난간 상태
	환풍기 등 환기시설 관리상태
	시설물내 유리창 방풍관리 상태
사면보호	배수지주변 법면 및 절개지 등 안전상태
	옹벽 및 축대 등 균열 파손여부 등

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
특/고압 전기설비	특/고압패널(내․외부기기 일체)
	인입전선로 배관 및 케이블 상태
	개폐기, 차단기 접속부 상태
	각종 지시계기 동작상태
	단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태
	유입/몰드 변압기 설비 이상유무
저압 전기설비	저압패널(내․외부기기 일체)
	차단기 패널 전기적 접속부
	UPS설비(본체, 배터리)
HMI감시반 (제어실)	공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무)
	UPS설비(본체, 배터리)
모터펌프 (펌프실)	모터기동반(리액터, 인버터)운전
	모터펌프 운전중 소음/진동
	인입토출 관압계 작동/전송
	전동밸브 외관 및 동작신호
	배수펌프 가동 및 침수경보 동작
	크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부
자동제어설비 (제어실 등)	PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무
	수위계설비(계측, 전송, 편차)
CCTV설비	CCTV동작상태 및 방송테스트
배관, 구조물 (관랑실)	맨홀, 배관 이상유무
	배수펌프 동작 및 침수경보 동작
소방/보안	화재수신기, 감지기, 경종울림 등
	화재 동작시험 및 제어실 전송상태
	펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등
기타 시설 개선 사항

건설공사장 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2018. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
	◦
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검사항

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
일반사항	◦ 원지반 상태, 시공의 적정성 여부
	◦ 지하매설물 조사여부
	◦ 굴착사면 적정구배 준수 여부(보통토사 1:1~1:1.5, 암반<풍화암 1:0.8, 연암 1:0.5, 경암 1:0.3>)
	◦ 측구 및 토공작업구간 배수로 설치여부
	◦ 표면수 유입방지 조치여부
	◦ 동절기공사 시행지침 준수여부 ※ 시방서 및 지자체 규정 등
사면붕괴	◦ 부석제거 여부
	◦ 굴착 단부의 출입금지 조치여부
	◦ 산마루 측구 설치여부
	◦ 높이 5m마다 1m이상의 소단설치 여부
흙막이 지보공	◦ 조립도 작성 및 작업순서 준수여부
	◦ 수평버팀대, 좌굴방지 등의 조치 이상여부
	◦ 배면토사 충진 및 토사유출 방지조치 실시 여부
	◦ 계측관리 실시 여부
	◦ 수직 승강계단 설치 유무
	◦ 토류판 배면의 공극 유무
지반 침하	◦ 침하, 균열, 변형 여부
	◦ 차량 및 건설기계 등의 전도, 전락방지 조치 여부
	◦ 중량정비 사용전 지반 및 가설도로 지지력 확보 여부
	◦ 비계, 거푸집동바리 등 가시설물 설치상태 이상 유무
	◦ 지반침하로 인한 가시설물의 변형 여부
구조물 공사	◦ 혹한기 시공된 하부구조물 콘크리트 강도 확인 - 슈미트해머 등 비파괴 검사 실시
	◦ 구조물 양생시 질식 및 화재조치 여부 - 외부감시자 및 안전장비(마스크) 비치, 착용여부 - 소화기 비치여부
	◦ 거푸집 동바리 조립상태 이상유무 - 구조검토 및 조립도 작성 여부 - 수평보강재 등 전용철물 사용 여부
기타 시설 개선 사항