문서번호	건축기획과-11844
결재일자	2020.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
장영석		代김성화	06/25 代정광순
협조

- 2020년도 제10차 -

서울특별시 굴토 전문위원회 심의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 6.

- 2020년도 제10차 -

서울특별시 굴토 전문위원회 심의결과 보고

○ 일    시 : 2020.  6. 19(금), 14:00 ~

○ 개최장소 : 서울시 서소문 제2청사 스마트회의실(20층)

○ 안    건 : 1건(변경1)

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (하/상)	심의결과	비 고
1	수색7재정비촉진구역 주택재개발 정비사업 (은평구 도시계획과)	은평구 수색동 412번지 일원 (25,362.00㎡)	공동주택(672) 부대복리 및 사회복지시설	3/22	조건부 의결	변경 (‘20-6차)

서울시 굴토 전문위원회 심의의결조서

심의일자	2020. 6. 19(금) 14:00
사 업 명	수색7재정비촉진구역 주택재개발 정비사업(변경)
신청위치	은평구 수색동 412번지 일원
의결번호	(굴)2020-10-1	심의결과	조건부 의결
[심의 내용] 굴토계획
▣ 아래 심의사항을 반영하는 조건으로 의결 되었으며, 심의사항에 대한 반영여부는 인 ․ 허가권자가 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로, 본 건축위원회 심의는 건축법 제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. □ 지반조사 및 보강분야 ○ 단계별 암반 굴착 시공시 Facemapping을 실시하고 이에 대한 안정성 검토를 통해서 안정성여부를 확인하기 바람 - 지반조사보고서에 의하면 비탈면 대부분이 연암~보통암에 해당되는 것으로 판단되는 바, 평사투영해석, 시추공영상 촬영(간접기법)으로 실제와 상이할 수 있으니 암반굴착시 특급기술자를 상주시켜 상시 Face Mapping을 실시하여 비탈면 경사의 조정과 보강계획을 T사전에 적절한 시기에 이루어지도록 도면 및 시방서에 명기하기 바람 ○ 시추조사 시기에 따라 지하수위 변동이 매우 크므로, 안전측으로 가을에 측정한 지하수위를 적용할 것을 제안하며, 이 경우 L-L구간의 차수가 필요함(안건 P45) □ 흙막이 가시설 분야 ○ 107동 및 106동 우측편에 soilnailing이 누락되었으므로 추가 보강하기 바람(안건 P135) ○ 흙막이 가시설 단면도 NOTE7번에 주기를 다음과 같이 수정하기 바람 - 어스앵커 인장시 천공홀안에 각각의 강선의 처짐정도가 다르므로 각각의 강연선에 동일한 긴장력이 작용될 수 있도록 다중잭 인장기를 사용한다. ○ 비합벽구간의 뒷채움 및 다짐시공 계획을 각 단면도마다 명기하기 바람 ○ G-G단면의 경우 평면도와 단면도가 일치하지 않고 soilnailing이 인접대지를 침범하므로 PILE NO. 151에서 I-I단면까지는 기존 당초 공법대로 가는것이 합리적이라 판단되며 J-J단면, K-K단면, L-L단면 구간도 당초도면대로 수정하기 바람 1-3 - 전체적으로 가시설 공사비는 감소할 것으로 예상되는 비탈면 형성에 따른 민원지역과 근접도 상향, 미진동 등 발파 및 되메우기 증가, 안정성 하향 등 변경설계가 적절한 것인지 면밀히 검토하기 바람 - E/A가 대지 경계선을 침범한 것들은 사전에 협의하기 바람 - 자연비탈면 처리시 빗물침투 방지하도록 철저히 시공 및 관리하기 바람 ○ 흙막이 가시설 전개도상에서 꺾이는 점을 흙막이 가시설 평면도에 명확히 표시하고 각 전개도에 Key Plan을 삽입하기 바람 ○ 제거식 어스앵커 상세도(1)에서 콘상부에 강선을 모두 제거하지 말고 재인장할 수 있도록 강선길이 연장시킨 상세도를 반영하기 바람 ○ 비탈면 형성시 소단기준(H=5.0m)을 준수하여 단면을 계획하고 비탈면이 대지경계선에 근접한 단면의 경우 전면 소단폭을 조정하여 대지경계선에서 일정거리가 확보되도록 단면계획을 수정하기 바람 - 가림막 설치시 필요공간 확보하고 비탈면 계획 수정 바람 ○ Soil Nailing 품질시험 방법 및 수량을 제시하기 바람 ○ 시공순서도에 명기된 바와 같이 공사가 이루어질 수 있도록 도면에 반드시 병기하기 바람 (시공순서, 네일설치는 1단씩 시공하기 바람)(안건 P190) ○ 하단굴착부분 경사부 여굴 부분 상부에 본구조물 하부 슬라브 걸쳐 지지됨. 여굴부분에 대한 침하 방지를 위한 보완 조치하기 바람(안건 P68,69, 흙막이설계도면 C-015) ○ 2열 띠장 E.A. 대좌 상세가 전체 일반도와 상세도가 치수 상이 오류 재검토하여 보완하기 바람(안건 P107) - 띠장 연결상세, 용접 표기 오류 재검토하여 보완하기 바라며, 현장/공장 용접 구분하여 적정 용접 계획을 도면에 표기하기 바람 ○ 가시설 이용상세도의 용접 보완하기 바람(흙막이설계도면 C-035~C-044) - 현장/공장 구분하여 적정 용접방법 보완하기 바람 □ 계측관리 분야 ○ 지하수위계의 설치위치가 대부분 경사계 내부로 잘못 표현되어 있으므로 수정하고 그라우팅 바깥쪽에 설치하기 바람(안건 P80) ○ 발파패턴 중 미진동 공법을 적용하면 인접 대림아파트에 어느 정도의 진동이 전달되는지를 진동해석을 실시하여 제시하기 바람(안건 P84) ○ 계측관리 계획서에 대하여 아래사항을 반영하기 바람 - 서울시 굴토전문 위원회 심의 매뉴얼(2019.05) 상 참고기준을 추가하기 바람 - 차수공법 수정하기 바람(SGR공법 -> ASG공법) - 지중 경사계는 11개소 마다 지표침하핀 설치하기 바람(4개소 -> 11개소 - I-9와 I-10사이에 지중경사계 1개 축선 추가 설치하기 바람 2-3 - I-1과 I-10사이에 지중경사계 1개 축선 추가 설치하기 바람 - W-1과 W-5 사이는 산악지역으로 지하수위 변동이 없으므로 W-3, 1개소면 충분하므로 4개소 삭제하기 바람 - 자동 지하수위계는 지하수 영향이 가장 클 것으로 예상되는 W-9지역으로 변경하기 바람 (안건 P52) - 관리 기준치 중 변형율계와 지표침하계는 설계자가 설계 예상치를 구체적 값으로 제시하기 바람 □ 기타분야 ○ 암반비탈면의 경우 낙석 등 위험이 상존하므로 비탈면 전면 보호시설 계획 반영하고, 토사비탈면의 경우 가설 토핑 콘크리트 및 배수로 계획을 실시토록 계획되어 있는 바 반영여부를 표기하기 바람(안건 P124) 3-3

2020. 6. 19.

서울특별시 건축위원회