서울교통공사 운영절차 전·후 대비표 및 해설서

□ 건축시설보수관리규정

개정 前	개정 後	비고(해설)	Page
제6장 안전관리 제18조(건축시설 점검) ① 건축시설 점검을 위하여 7일점검, 1개월점검, 3개월점검, 6개월점검, 하자점검을 실시하며, 점검결과는 별지 제1호 서식부터 제10호 서식에 작성, 전산시스템에 기록유지하여야 한다. 1. ~ 6. (생략) ② (생략)	제6장 안전관리 제18조(건축시설 점검) ① 건축시설 점검을 위하여 7일점검, 1개월점검, 3개월점검, 6개월점검, 하자점검을 실시하며, 점검결과는 별지 제1호, 제3호 서식부터 제9호 서식에 작성, 전산시스템에 기록유지하여야 한다. 1. ~ 6. (현행과 같음) ② (현행과 같음)	○‘18년 철도안전관리체계 정기검사 지적사항으로 1~4호선과 5~8호선의 이원화된 점검표의 점검항목 일원화	5

개정 前

개정 後

비고(해설)

Page

[별지 제1호 서식] (신설 2018. 9.20.)

역사 시설물 7일 점검표(1~4호선)

역 명 : 점검기간(일자) : 점 검 자 :
구분	점검대상	점검항목		비고
건축 시설물	승강장	수직천장판
		섬식승강장 기능실 블럭벽체 균열, 전도위험, 보강앵글 상태
		고가역사 철골조 부재변형, 부식, 도장상태
		열차풍압 및 진동에 의한 시설물 변형상태
		고가역사 지붕(천장재,갤러리,홈통)탈락,이완,고정 등 마감상태
		안전선타일 들뜸 및 유동 탈락
		고가역사 지붕 누수 및 배수상태
	대합실	화장실 유지관리 용역관리상태
	대합실 및 승강장	천장판이완 및 탈락유무
		배수로카바(트렌치석) 마감상태
		핸드레일 이완 및 유동.탈락
		벽체, 바닥마감재 박리, 들뜸, 탈락
		고가역사 외벽(창호,타일,판넬)박리,들뜸,탈락 등 마감상태
		고가역사 바닥조인트 고정 및 마감상태
		휀스고정상태
		시각장애인용 유도타일 들뜸 및 유동,탈락
		승객의자 탈락,유동,도장 상태
		건축시설물 도장상태
		각 기능실 창호(도어,출입문) 개폐 여부, 잠금쇠상태
		건축분야 역사누수 및 배수상태
		지하역사 건축구조물 변형여부
		고가역사 건축구조물 변형여부
		기타 사항
	안내표지판	폴사인 및 심볼사인 문안상태, 고정상태
		각종안내표지판 이완 및 탈락 여부
		역명판 문안 및 훼손상태
		노선띠 및 환승띠 문안 및 훼손상태
		방향유도표지판 문안 및 훼손상태
		점자안내판 훼손 및 부착상태
		종합안내도 문안 및 훼손상태
		보조안내표지판 문안 및 훼손상태
	외부출입구	캐노피 및 외부출입구 마감상태
		캐노피 난간고정 및 마감상태
		캐노피 지붕누수
	셔터	셔터스라트및 작동상태
	엘리베이터	엘리베이터 마감재 상태
		엘리베이터 편의시설 상태
		엘리베이터 안내표지판 상태

※ 결재(승인) : ERP 시스템 등록

※ 점검결과 및 상태 : ERP 시스템 오더 및 통지 생성하여 관리

[별지 제1호 서식] (개정 2019.00.00.)

역사 시설물 7일 점검표

역 명 : 점검기간(일자) : 점 검 자 :
구분	점검대상	점검항목		비고
건축 시설물	대합실 및 승강장	지상 및 고가역사 철골조 부재 변형, 부식, 도장 상태 및 건축구조물 변형여부
		지상 및 고가역사 지붕(천정재, 갤러리, 홈통) 탈락, 이완, 고정 등 마감 상태
		고가역사 외벽(창호,타일,판넬)박리, 들뜸, 탈락 등 마감상태
		고가역사, 건축분야 역사, 지붕 누수 및 배수 상태, 배수로커버(트렌치석) 마감상태
		점자블럭 들뜸 및 유동 탈락 유무
		천정마감재 이완, 처짐, 탈락 유무
		섬식승강장 기능실 블록벽체 균열, 전도위험, 보강앵글 상태
		벽체, 바닥마감재 박리, 들뜸, 탈락
		대합실 화장실 마감재(천정,벽체,바닥 등) 이상 유무
		건축시설물(천정,벽체,바닥 등) 이상 유무
		승객대기용 의자 탈락, 유동, 도장 상태
		배수로 커버(트렌치석) 마감 상태
		핸드레일 이완 및 유동, 탈락 유무
		고정휀스 고정 상태
		고가역사 바닥조인트 고정 및 마감 상태
		건축시설물 도장 상태
		승강장 열차풍압 및 진동에 의한 시설물 변형상태
		각 기능실 창호(도어,출입문) 개폐 여부, 잠금쇠 상태
		지하역사 건축구조물 변형여부
		기타 사항
	환승(연결통로)	건축시설물(천정,벽체,바닥 등) 이상 유무
	안내표지판	외부유도폴사인 고정, 마감 상태 및 문안 상태
		각종 안내표지판 이완, 탈락, 오염, 훼손, 파손 여부
		역명판, 노선띠 및 환승띠, 방향유도표지판, 종합안내도, 보조안내표지판 문안 및 훼손상태
		오염 및 훼손, 파손 여부
		달대 및 벽부착형 표지판 처짐 및 탈락 여부
		점자안내판 훼손 및 부착 상태
		오, 탈자 이상 등 기타 안내체계 이상 유무
	외부출입구	캐노피 및 외부출입구 마감상태
		캐노피 난간고정 및 마감상태
		외부 마감재(혹두기석, 두겁석, AL캐스팅 등) 이상 유무
		캐노피 지붕, 캐노피 및 탑라이트 균열, 누수 및 파손 여부
		건축시설물(천정,벽체,바닥 등) 이상 여부
	셔터	셔터 슬랫(스라트) 및 작동, 스위치박스, 비상출입문 제기능 유지 상태
	엘리베이터	E/L 마감재 및 편의시설 상태
		E/L 각종 안내표지판 상태
	안전관리	개보수공사 및 하자보수 시 승객동선 확보 및 입갑판 설치 등 안전관리 상태
	기타	문화예술작품 훼손, 오염 등 상태
		편의시설 오염 및 훼손 등 기타 건축시설물 이상 유무

※ 결재(승인) : 1～4호선 ERP, 5～8호선 Utims 등록 결재

○2018년 철도안전관리체계 정기검사 시정조치서에 따라 역사 시설물에 대한 1∼4호선 및 5∼8호선 7일 점검표(별지 제1,2호 서식) 일원화에 따른 점검표 점검항목 수정

○화장실 점검은 자회사 업무로 이관되어 점검항목 삭제

*관련근거(서울교통공사 내부문서) : 서울도시철도엔지니어링(주) 2020년 업무 위수탁계약 체결 통보(기획처-23, ‘20.1.3.)

○수직천정판 점검은 승강장안전문관리단에서 같은 항목을 같은 주기로 승강장안전문 설비운용관리규정시행내규에 따라 점검하고 있어, 업무중복에 대한 업무조정을 하여 건축분야 점검항목에서 삭제

*관련근거(서울교통공사 내부문서) : 통합 후 이견업무 조정결과 재통보(기술계획처-2582, ‘19.4.4.)

개정 前

개정 後

비고(해설)

Page

[별지 제2호 서식] (개정 2018. 9.20.)

역사 시설물 7일 점검표(5~8호선)

역 명 : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상)B(보수후정상)C(보수중)D(관찰)F(불량)			담당	부장		센터장(P/L)
구 분	점검대상	점검항목		점검결과	상 태 (유형,크기, 추정원인)		비 고
건축 시설물	승강장	건축시설물(천정,벽체,바닥 등) 이상 있는지
		안전휀스 유동 있는지
	대합실	건축시설물(천정,벽체,바닥 등) 이상 있는지
		화장실 마감재(천정,벽체,바닥 등) 이상 있는지
		셔터 스위치박스 및 비상출입문 제기능 유지되는지
	환승(연결)통로	건축시설물(천정,벽체,바닥 등) 이상 있는지
	외부출입구	건축시설물(천정,벽체,바닥 등) 이상 있는지
		외부 마감재(혹두기석,두겁석,AL캐스팅) 이상 있는지
		캐노피 및 탑라이트 균열,누수 및 파손 되었는지
	편의시설	편의시설 오염 및 훼손 되었는지
		문화예술작품 오염 및 훼손 되었는지
	안내표지판	달대 및 벽부착형 표지판 처짐 및 탈락
		오염 및 훼손, 파손 되었는지
		오, 탈자 이상 있는지
	안전관리	개보수 공사 및 하자보수시 승객동선 확보 및 입간판 설치(안전조치) 되었는지
시설사용장 의견 수렴및 특기사항

[별지 제2호 서식] (삭제 2019.00.00.)

○2018년 철도안전관리체계 정기검사 시정조치서에 따라 역사 시설물에 대한 1∼4호선 및 5∼8호선 7일 점검표(별지 제1,2호 서식) 일원화에 따른 점검표 삭제

개정 前

개정 後

비고(해설)

Page

[별지 제9호 서식] (신설 2018. 9.20.)

건축시설물 6개월 점검표(1~4호선)

역 명 : 점검기간(일자) : 점 검 자 :
구분	점검대상	점검항목		비고
건축 시설물	셔터	바그릴 외관 및 작동상태점검
		점검구 외관 및 작동상태점검
		린텔 외관 및 작동상태점검
		안전고리 외관 및 작동상태점검
		키박스 외관 및 작동상태점검
		가이드레일 외관 및 작동상태점검
		전동개폐기 오일주유
		전동개폐기 리미트
		전동개폐기 키판
		전동개폐기 모타
	승강장	수직천장판 및 몰딩 고정상태
		노반 건식마감재 고정상태
		노반 건식마감재 내,외부 몰딩 고정상태
		섬식승강장 이중벽체 배수로 및 점검구
		안전관련 시설물 고정상태
	안내표지판	섬식승강장 타원역명 고정 및 훼손상태
		섬식승강장 전, 후 고정 및 훼손상태
		섬식승강장 노선띠 고정 및 훼손상태
		상대식승강장 노반기둥원형역명판 고정 및 훼손상태
		상대식승강장 노반기둥다음역명판 고정 및 훼손상태
	승강장	블럭벽체 균열 및 전도위험 유, 뮤
		블럭벽체 앵글보강 상태
		곡선승강장 고무발판 고정상태
		곡선승강장 발빠짐주의 안내문 부착상태

※ 결재(승인) : ERP 시스템 등록

※ 점검결과 및 상태 : ERP 시스템 오더 및 통지 생성하여 관리

[별지 제9호 서식] (개정 2019.00.00.)

건축시설물 6개월 점검표

역 명 : 점검기간(일자) : 점 검 자 :
구분	점검대상	점검항목		비고
건축 시설물	셔터	바그릴 외관 및 작동상태점검		1~4호선
		점검구 외관 및 작동상태점검		1~4호선
		린텔 외관 및 작동상태점검		1~4호선
		안전고리 외관 및 작동상태점검		1~4호선
		키박스 외관 및 작동상태점검		1~4호선
		가이드레일 외관 및 작동상태점검		1~4호선
		전동개폐기 오일주유		1~4호선
		전동개폐기 리미트		1~4호선
		전동개폐기 키판		1~4호선
		전동개폐기 모타		1~4호선
	승강장 (본선)	본선 건식마감재 고정 및 내, 외부 몰딩 고정상태
		본선 벽체 마감상태 및 점검구 고정 상태
		노반 조적벽체 균열 및 전도우려 개소, 보강철물 고정 상태
		섬식승강장 이중벽체 배수로 및 점검구 상태
		블록 벽체 균열 및 전도위험 여부
		승강장 연단 고무발판 변형 및 고정 상태, 볼트 및 고무캡 체결 상태
		승강장 시․종점부 출입계단 이상 여부
		본선 건축시설 배수 선홈통 통수, 고정 상태 및 표지판 부착 상태
		안전관련 시설물 고정상태
		블록벽체 앵글보강 상태
		기능실 등 건축시설물 청결상태
	안내표지판 (본선)	승강장 본선 안내표지판 오염, 훼손, 고정 상태
		섬식승강장 타원역명, 전 ·후, 노선띠, 노반기둥원형역명판, 노반기둥다음역명판 등 안내표지판 고정 및 훼손 상태
		곡선승강장 발빠짐주의 안내문 부착 상태, 노반 매립형 광고판 아크릴 처짐 및 정첩 등 부속철물 이상 여부

※ 결재(승인) : 1～4호선 ERP, 5～8호선 UTIMS 등록 결재

※ 셔터(5~8호선)은 건축시설물 유지보수 단가계약업체에서 ‘건축시설 예방보수공사 단가계약 업무지침’에 의거 점검을 시행하고 있음

○2018년 철도안전관리체계 정기검사 시정조치서에 따라 건축시설물에 대한 1~4호선 및 5~8호선 6개월 점검표 통일에 따른 점검항목 수정

○수직천정판 및 몰딩고정상태 점검은 승강장안전문관리단에서 같은 항목을 같은 주기로 승강장안전문 설비운용관리규정시행내규에 따라 점검하고 있어, 업무중복에 대한 업무조정을 하여 건축분야 점검항목에서 삭제

*관련근거(서울교통공사 내부문서) : 통합 후 이견업무 조정결과 재통보(기술계획처-2582, ‘19.4.4.)

17

개정 前

개정 後

비고(해설)

Page

[별지 제10호 서식] (개정 2018. 9.20.)

건축시설물 6개월 점검표(5~8호선)

역 명 : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 점검결과 : A(정상)B(보수후정상)C(보수중)D(관찰)F(불량)			담당		부장		센터장 (P/L)
구분	점검대상	점검항목		점검결과		상 태 (유형,크기, 추정원인)		비 고
건축시설물	승강장	승강장 시종점부 출입계단 이상 있는지
		고무발판 변형 및 고정 상태
		고무발판 볼트 및 고무캡 체결 상태
		노반 벽체 마감상태 및 점검구 고정 상태
		노반 배수 선홈통 통수 상태
		노반 배수 선홈통 고정 상태
		노반 배수 선홈통 표지판 부착 상태
		건축시설물 청결상태
	안내표지판	노반 안내표지판 오염, 훼손, 고정 상태
		노반 매립형 광고판 아크릴 처짐 및 정첩 등 부속철물 이상있는지
	기능실 (본선 포함)	노반 조적벽체 균열 및 전도우려 개소
		노반 조적벽체 보강철물 고정 상태
		건축시설물 청결상태
시설사용장 의견 수렴 및 특기사항

※ 노반 배수관 해당역사(동대문역사문화공원, 군자, 상일동, 거여, 석촌)

[별지 제10호 서식] (삭제 2019.00.00.)

○2018년 철도안전관리체계 정기검사 시정조치서에 따라 건축시설물에 대한 1~4호선 및 5~8호선 6개월 점검표 통일에 따른 점검표 삭제

18

□ 철도장비관리 및 검수예규

개정 前	개정 後	비고
붙임 1. (신설)	붙임 1. 검수항목 및 주기표	* 새로운 형식(하이브리드)의 신규 궤도모터카 도입에 따른 검수항목 및 주기표 추가

□ 신호설비보수규정시행내규

개정 前	개정 後	비고(해설)
제31조(본드선류의 유지) 본드선류의 유지는 다음 각 호에 의한다. 5. 본드선류로 붙인 레일의 이음매부의 저항은 송전단 레일전압을 일정하게 유지하고 필요한 경우 전구 간에 걸쳐서 ~~	제31조(본드선류의 유지) 본드선류의 유지는 다음 각 호에 의한다. 5. 본드선류로 붙인 레일의 이음매부의 저항은 송전단 레일전압을 일정하게 유지하고 필요한 경우 전 구간에 걸쳐서 ~~	- 띄어쓰기 수정
제45조(축전지) 1.~3.(생략) 4. Ni-Cd 축전지 전해액의 비중은 실내온도 20℃에서 1.210을 기준으로 하고 사용 중 1.160～1.250 범위 내 이어야 한다. 5. 축전지의 각 셀당 전압은 균등하게 하고 온도에 유의하여야 한다.	제45조(축전지) 1.~3.(생략) 4. Ni-Cd 축전지 전해액의 비중은 실내온도 20℃에서 1.210을 기준으로 하고 사용 중 1.160～1.250 범위 내 이어야 한다. 5. Ni-MH 축전지 전해액의 비중은 실내온도 20℃에서 1.190을 기준으로 하고 사용 중 1.160～1.230 범위 내 이어야 한다. 6. 축전지의 각 셀당 전압은 균등하게 하고 온도에 유의하여야 한다.	-12개 역 운용 하여왔으며 내규에 반영되어 있지 않아 Ni-MH에 대한 특성 추가하여 반영
제64조(메인 컴퓨터 장치) 5~8호선 메인 컴퓨터장치는 다음 각 호로 관리한다. 4. 운영관리 컴퓨터는 네트워크 컨넥터 및 램프 등이 정상상태를 유지하고 있어야 한다.	제64조(메인 컴퓨터 장치) 5~8호선 메인 컴퓨터장치는 다음 각 호로 관리한다. 4. 운영관리 컴퓨터는 네트워크 커넥터 및 램프 등이 정상상태를 유지하고 있어야 한다.	- 표준어로 수정

□ 신호설비관리예규

개정 前

개정 後

비고(해설)

[별표1] 비상복구용 자재 (제4조 관련)

품명	규격	1,2호선	3,4호선	5,6,7,8호선	비고
임피던스본드	AF1 3000A	-	1대	-
임피던스본드	AF2 3000A	-	1대	-
임피던스본드	AF3 3000A	-	1대	-
임피던스본드	AF4 3000A	-	1대	-

[별표1] 비상복구용 자재 (제4조 관련)

품명	규격	1,2호선	3,4호선	5,6,7,8호선	비고
임피던스본드	AF1 3000A	1대 (1호선)	1대	-
임피던스본드	AF2 3000A	1대 (1호선)	1대	-
임피던스본드	AF3 3000A	1대 (1호선)	1대	-
임피던스본드	AF4 3000A	1대 (1호선)	1대	-

- 1호선 AF궤도회로장치 구성품인 임피던스본드 비상자재 미선정에 따른 추가

- 2호선은 임피던스본드 미사용

개정 前

개정 後

비고(해설)

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

가. 신호기, 진로표시기, 표지 등

가) 1~4호선

장치명	검사항목	검사주기
신호기 및 진로표시기	1~7.
	8. LED신호기 단말장치 휴즈점검	6개월
	9~12.

나) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
입환신호기 및 진로표시기	1.신호기 입력전압 상태(R,Y,←,↑,↗,↖)	1년
	2. 신설	신설
	3. 볼트, 너트류, 접속, 이완, 손상, 부식여부	1년
	4.장비 청결상태	1년
	5. 신설	신설
	6. 신설	신설
	7. 절연저항 측정 (기구-도체)	3년
신호표지	1. 볼트, 너트류, 접속, 이완, 손상, 부식여부	1년

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

가. 신호기, 진로표시기, 표지 등

가) 1~4호선

장치명	검사항목	검사주기
신호기 및 진로표시기	1~7.
	8. LED신호기 단말장치 퓨즈점검	6개월
	9~12.

나) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
신호기 및 진로표시기	1.신호기 입력전압 상태(R,Y,←,↑,↗,↖)	1년
	2.진로표시 지시상태	1년
	3.볼트, 너트류, 접속, 이완, 손상, 부식여부	1년
	4.장비 청결상태	1년
	5. 궤도밀착신호기 취부상태	1년
	6. 궤도밀착신호기 LED점등상태	1년
	7. 절연저항 측정 (기구-도체)	3년
신호표지	1. 볼트, 너트류, 접속, 이완, 손상, 부식여부	1년

- 표준어로 수정

- 1~4, 5~8 명칭통일

- 궤도밀착형 신호기(신규설비) 설치에 따른 정기검사 항목 추가

- 1~4호선 현재 점검항목 동일하며, 궤도밀착형 신호기는 신호기 보조장치로 현재 신호기장치 1Y검사 시행중

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

나. 선로전환기

나) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
선로전환기 및 간류	7. 각종 전압, 전류 측정	6개월
	1) 제어전원 전압
	2) 표시전원 전압(N/R, 신설)
	3) 전동기 동작전압AC(V)
	4) 전동기 동작전류AC(A)(N/R)
	5) 전동기 슬립전류AC(A)(N/R)

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

나. 선로전환기

나) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
선로전환기 및 간류	7. 각종 전압, 전류 측정	6개월
	1) 제어전원 전압
	2) 표시전원 전압(N/R, 정반위표시등)
	3) 전동기 동작전압AC(V)
	4) 전동기 운전전류AC(A)(N/R)
	5) 전동기 슬립전류AC(A)(N/R)

- 안전조사처 지적사항으로 실제 시행 중인 검사 항목으로 명칭 수정

- 실사용 용어수정 : 동작전류⇒운전전류

개정 前

개정 後

비고(해설)

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

다. 연동장치

가) 1~4호선

장치명	검사항목	검사주기
전자 연동 장치	1. 단자이완 및 조임상태	1개월
	2. 콘넥터 접속상태	1개월
	3~6.

나) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
조작반 및 표시반 (MP,LCP,LDP)	1. 각종 컨넥터/단자/케이블 이완여부	6개월
	2~3.

장치명	검사항목	검사주기
직병렬 컨버터장치 (~생략)	1. 각종컨넥터/단자/케이블 이완여부	6개월
	2~4.
전자연동장치 (MLK, VPI, EIE)	1. 각종 컨넥터/단자/케이블 이완여부	6개월
	2~6.

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

다. 연동장치

가) 1~4호선

장치명	검사항목	검사주기
전자 연동 장치	1. 단자이완 및 조임상태	1개월
	2. 커넥터 접속상태	1개월
	3~6.

나) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
조작반 및 표시반 (MP,LCP,LDP)	1. 각종 커넥터/단자/케이블 이완여부	6개월
	2~3.

장치명	검사항목	검사주기
직병렬 컨버터장치 (~생략)	1. 각종 커넥터/단자/케이블이완여부	6개월
	2~4.
전자연동장치 (MLK, VPI, EIE)	1. 각종 커넥터/단자/케이블 이완여부	6개월
	2~6.

- 표준어로 수정

- 표준어로 수정

- 표준어로 수정

- 표준어로 수정

개정 前

개정 後

비고(해설)

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

라. 궤도회로

2) PF 궤도회로

나) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
PF 궤도회로	1. 각종 컨넥터/단자/케이블 이완여부	6개월
	2~5.

3) AF 궤도회로

나) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
AF 궤도회로	1. 각종 컨넥터/단자/케이블 이완여부	6개월
	2~8.

4) PDT 및 Loop Coil

나) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
Loop-Coil	1. 각종 컨넥터/단자/케이블 이완여부	6개월
	2~7.

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

라. 궤도회로

2) PF 궤도회로

나) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
PF 궤도회로	1. 각종 커넥터/단자/케이블 이완여부	6개월
	2~5.

3) AF 궤도회로

나) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
AF 궤도회로	1. 각종 커넥터/단자/케이블 이완여부	6개월
	2~8.

4) PDT 및 Loop Coil

나) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
Loop-Coil	1. 각종 커넥터/단자/케이블 이완여부	6개월
	2~7.

- 표준어로 수정

- 표준어로 수정

- 표준어로 수정

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

마. 전선로

가) 1~4호선

장치명	검사항목	검사주기
배선용차단기, 퓨우즈, 보안기	1. 부착상태 및 정격 사용 여부	3개월
	2. 차단기 동작상태	3개월

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

마. 전선로

가) 1~4호선

장치명	검사항목	검사주기
배선용차단기, 퓨즈, 보안기	1. 부착상태 및 정격 사용 여부	3개월
	2. 차단기 동작상태	3개월

- 표준어로 수정

개정 前

개정 後

비고(해설)

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

바. 전원장치

1) 전원절체기(ATS)

장치명	검사항목	검사주기	비고
전원절체기 (ATS)	1. 단자이완 및 조임부분	3개월
	2. 입력전원 상용, 예비 자동 절체 및 수동절체시험	3개월
	3. 신설	신설

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

바. 전원장치

1) 전원절체기(ATS)

장치명	검사항목	검사주기	비고
전원절체기 (ATS)	1. 단자이완 및 조임부분	3개월
	2. 입력전원 상용, 예비 자동 절체 및 수동절체시험	3개월
	3. 절연저항 측정	3년

- 18년 철도안전관리체계 정기검사 지적사항으로 절연저항 측정 항목추가(3년)

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

바. 전원장치

2) 정류기

가) 1~4호선

장치명	검사항목	검사주기
정류기	1. 온도 상승정도	3개월
	2. 회로차단기 동작 및 퓨우즈 상태	3개월
	3~7.

나) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
정류기	1. 각종 전압, 전류 측정 1) 24V 출력 전류/전압 (A/V) 2) 28V 출력 전류/전압 (A/V) 3) MLK용 12±5V 출력 전류/전압 (A/V) 4) 12V 출력 전류/전압 (A/V)	6개월
	2. 절체시험	6개월
	3. 단자/케이블/컨넥터/NFB류 상태	6개월
	4~6.

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

바. 전원장치

2) 정류기

가) 1~4호선

장치명	검사항목	검사주기
정류기	1. 온도 상승정도	3개월
	2. 회로차단기 동작 및 퓨즈 상태	3개월
	3~7. 생략

나) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
정류기	1. 각종 전압, 전류 측정 (※모듈형 정류기는 전면 표시창 확인) 1) 24V 출력 전류/전압 (A/V) 2) 28V 출력 전류/전압 (A/V) 3) MLK용 12±5V 출력 전류/전압 (A/V) 4) 12V 출력 전류/전압 (A/V) (※7호선 연장구간 2~4항 제외)	6개월
	2. 절체시험(일부운용)	6개월
	3. 단자/케이블/커넥터/NFB류 상태	6개월
	4~6. 생략

- 표준어로 수정

- 모듈형 정류기는 개별 전압/전류 측정이 불가하여 전면 표시창으로 확인

- 7호선 연장구간은 24V 정류기만 사용

- 표준어로 수정

개정 前

개정 後

비고(해설)

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

바. 전원장치

3) UPS

나) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
UPS	1.각종 전압 측정 1) UPS 정류기 출력전압 DC(V) 상태 2) 인버터 출력전압, 전류, 주파수 3) AVR 출력전압, 전류 4) ATS 입·출력전압 2. ~ 3	6개월
	4.단자/케이블/컨넥터/NFB류 상태	6개월
	5. ~ 6.
	7.절연저항 측정(ATS/AVR: 도체-외함)	3년

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

바. 전원장치

3) UPS

나) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
UPS	1.각종 전압 측정 1) UPS 정류기 출력전압 DC(V) 상태 2) 인버터 출력전압, 전류, 주파수 3) AVR(설치개소) 출력전압, 전류 4) ATS 입·출력전압 2. ~ 3.	6개월
	4.단자/케이블/커넥터/NFB류 상태	6개월
	5. ~ 6.
	7.절연저항 측정(ATS/AVR(설치개소): 도체-외함)	3년

- 신규 UPS장치 AVR장치 비운용

(설비 계량으로 인한 AVR 장치 없이 운용중인 개소 발생)

- 표준어로 수정

- 설비 계량으로 인한 AVR 장치 없이 운용중인 개소 발생

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

바. 전원장치

4) AVR

가) 1~4호선

장치명	검사항목	검사주기	비고
AVR	1. 입력전압	3개월
	2. 출력전압	3개월
	3. 바이패스 절체시험	3개월
	4. 단자이완	3개월
	5. 신설	신설

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

바. 전원장치

4) AVR

가) 1~4호선

장치명	검사항목	검사주기	비고
AVR	1. 입력전압	3개월
	2. 출력전압	3개월
	3. 바이패스 절체시험	3개월
	4. 단자이완	3개월
	5. 절연저항 측정	3년

- 18년 철도안전관리체계 정기검사 지적사항으로 절연저항 측정 항목추가(3년)

개정 前

개정 後

비고(해설)

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

바. 전원장치

6) 기타 전원설비

가) 2호선

장치명	검사항목	검사주기
ATO 분전반	1~3.
	4. 냉각 FAN 동작상태	3개월

나) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
소형변압기	1. 단자·컨넥터 접속/열화 상태	6개월
	2~4.

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

바. 전원장치

6) 기타 전원설비

가) 2호선

장치명	검사항목	검사주기
ATO 분전반	1~3.
	4. 냉각 팬 동작상태	3개월

나) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
소형변압기	1. 단자·커넥터 접속/열화 상태	6개월
	2~4.

- 표준어로 수정

- 표준어로 수정

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

자. 통신장치

1) 컨버터, 모뎀, 허브

가) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
컨버터, 모뎀,허브	1.단자/케이블/컨넥터 취부 접속여부	6개월

2) 절체스위치

가) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
절체스위치 (HADAX, SCU, SC)	1.단자/케이블/컨넥터 취부 접속여부	6개월
	2. 절체 및 전원 재가동 점검
	3. 각종전압측정
	4~5

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

자. 통신장치

1) 컨버터, 모뎀, 허브

가) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
컨버터, 모뎀,허브	1.단자/케이블/커넥터 취부 접속여부	6개월

2) 절체스위치

가) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
절체스위치 (HADAX, SCU, SC)	1.단자/케이블/커넥터 취부 접속여부	6개월
	2. 절체 및 전원 재가동 점검
	3. 각종전압측정(6호선)
	4~5

- 표준어로 수정

- 표준어로 수정

- 6호선만 해당

- 5,7,8호선 HDAX장치 측정항목 없음

개정 前

개정 後

비고(해설)

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

자. 통신장치

3) 인터페이스 컴퓨터

가) 2호선

장치명	검사항목	검사주기
IF-C 장치	1. 비상정지용 계전기 동작점검	3개월
	2. Dewll Light제어용 계전기 동작점검	3개월
	3~4. 생략

나) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
컴퓨터 (LCTC, SC, SCC, OCS, OC, CC/CCR, MTO, MC)	1.단자/케이블/컨넥터 취부 접속여부	6개월
	2~4.

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

자. 통신장치

3) 인터페이스 컴퓨터

가) 2호선

장치명	검사항목	검사주기
IF-C 장치	1. 비상정지용 계전기 동작점검	3개월
	2. Dwell Light제어용 계전기 동작점검	3개월
	3~4. 생략

나) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
컴퓨터 (LCTC, SC, SCC, OCS, OC, CC/CCR, MTO, MC)	1.단자/케이블/커넥터 취부 접속여부	6개월
	2~4.

- 오타 수정

- 표준어로 수정

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

차. 신호설비 감시장치

가) 1~4호선

장치명	검사항목	검사주기
신호설비 감시장치	1. 각종 콘넥터 접속상태	3개월
	2. 표준시간 일치여부 상태	3개월
	3. 통신상태	3개월

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

차. 신호설비 감시장치

가) 1~4호선

장치명	검사항목	검사주기
신호설비 감시장치	1. 각종 커넥터 접속상태	3개월
	2. 표준시간 일치여부 상태	3개월
	3. 통신상태	3개월

- 표준어로 수정

개정 前

개정 後

비고(해설)

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

카. ATO 장치

1) 정위치 정차 관련 설비

가) 2호선

장치명	검사항목	검사주기
ATP 장치 (ATO Loop Coil 및 제어함)	1. LB전원전압측정(60V/24V)	3개월
	2. ATO Loop Coil 손상유무	3개월
	3. 케비넷 내부온도측정	3개월
	4~9.

2) 출입문 개방루프

가) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
출입문 개방루프	1. 단자/케이블/컨넥터 취부 접속여부	6개월
	2~6.

3) 정차등(정차표시등)

나) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
정차표시등 (Dwell Light)	1.단자/케이블/컨넥터 취부 접속여부	6개월
	2.장비청결상태	6개월

4) TWC 장치

나) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
TWC 장치	1. 단자/케이블/컨넥터 취부 접속여부	6개월
	2~8. 생략

5) 기타 ATO장치

가) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
ATO장치 (6호선, 7호선 연장구간)	1. 단자/케이블/컨넥터 취부 접속여부	6개월
	2~4.
ATO 고장 감시장치 (5, 7, 8호선)	1.단자/케이블/컨넥터 취부 접속여부	6개월
	2.표시,동작상태,전압상태	6개월

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

카. ATO 장치

1) 정위치 정차 관련 설비

가) 2호선

장치명	검사항목	검사주기
ATP 장치 (ATO Loop Coil 및 제어함)	1. LZB전원전압측정(60V/24V)	3개월
	2. ATO Loop Coil 손상유무	3개월
	3. 캐비닛 내부온도측정	3개월
	4~9.

2) 출입문 개방루프

가) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
출입문 개방루프	1. 단자/케이블/커넥터 취부 접속여부	6개월
	2~6.

3) 정차등(정차표시등)

나) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
정차표시등 (Dwell Light)	1.단자/케이블/커넥터 취부 접속여부	6개월
	2.장비청결상태	6개월

4) TWC 장치

나) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
TWC 장치	1. 단자/케이블/커넥터 취부 접속여부	6개월
	2~8. 생략

5) 기타 ATO장치

가) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
ATO장치 (6호선, 7호선 연장구간)	1. 단자/케이블/커넥터 취부 접속여부	6개월
	2~4.
ATO 고장 감시장치 (5, 7, 8호선)	1.단자/케이블/커넥터 취부 접속여부	6개월
	2.표시,동작상태,전압상태	6개월

- 오자 수정

- 표준어로 수정

- 표준어로 수정

- 표준어로 수정

- 표준어로 수정

- 표준어로 수정

- 표준어로 수정

개정 前

개정 後

비고(해설)

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

타. LDTS 장치

가) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
LDTS	1. 단자/케이블/컨넥터 취부 접속여부	6개월
	2~4.

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

타. LDTS 장치

가) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
LDTS	1. 단자/케이블/커넥터 취부 접속여부	6개월
	2~4.

- 표준어로 수정

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

파. 기타 신호설비

1) 분기부 안전설비

나) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
분기기 히팅장치	1. 단자/케이블/컨넥터 취부 접속여부	6개월
	2~5.

2) 분기기 히팅장치

나) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
분기기 히팅장치	1. 단자/케이블/컨넥터 취부 접속여부	6개월
	2~5.

[별표3] 점검기준표(정기검사) (제7조관련)

2. 월간·분기·연간·3년·4년 검사

파. 기타 신호설비

1) 분기부 안전설비

나) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
분기기 히팅장치	1. 단자/케이블/커넥터 취부 접속여부	6개월
	2~5.

2) 분기기 히팅장치

나) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
분기기 히팅장치	1. 단자/케이블/커넥터 취부 접속여부	6개월
	2~5.

- 표준어로 수정

- 표준어로 수정

개정 前

개정 後

비고(해설)

3) 곡선승강장 경고등장치

가) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
곡선승강장 경고등장치	1. 경고등 동작 상태	3개월
	2. 경고등·분전함 취부 및 단자·컨넥터 접속 상태	3개월

4) 분기기 CCTV장치

가) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
분기기 CCTV장치	1. 단자/케이블/컨넥터 취부 접속여부	6개월
	2~4. 생략

5) 열차경보 제어장치

가) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
열차경보 제어장치	1. 단자/케이블/컨넥터 취부 접속여부	6개월
	2~3. 생략

3) 곡선승강장 경고등장치

가) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
곡선승강장 경고등장치	1. 경고등 동작 상태	3개월
	2. 경고등·분전함 취부 및 단자·커넥터 접속 상태	3개월

4) 분기기 CCTV장치

가) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
분기기 CCTV장치	1. 단자/케이블/커넥터 취부 접속여부	6개월
	2~4. 생략

5) 열차경보 제어장치

가) 5~8호선

장치명	검사항목	검사주기
열차경보 제어장치	1. 단자/케이블/커넥터 취부 접속여부	6개월
	2~3. 생략

- 표준어로 수정

- 표준어로 수정

- 표준어로 수정

개정 前

개정 後

비고(해설)

[별표4]

계측기 교정검사 품목 및 주기표 (제8조 관련)

1. 1~4호선

연번	품명	규격	교정주기(개월)
4	ATC시험기	ATC측정용(SNIFFER)	24
5	ATC시험기	디지털방식(3.2HZ~13.6HZ)	24

[별표4]

계측기 교정검사 품목 및 주기표 (제8조 관련)

1. 1~4호선

연번	품명	교정주기(개월)
1	ATC시험기	24

- 표준화에 따른 규격별 자산명 및 교정주기 일원화

연번	품명	규격	교정주기(개월)
9	MINI OTDR	YOKOGAWA	24

연번	품명	교정주기(개월)
2	광신호측정기	24

- 광신호측정기 교정주기 24개월 적용

연번	품명	규격	교정주기(개월)
10	계측기,통신종합	KM330	12

연번	품명	교정주기(개월)
3	온도측정기	12

- 표준화에 따른 규격별 자산명 및 교정주기 일원화

연번	품명	규격	교정주기(개월)
44	온도계, 표면	-20-100	12
45	온도계,표면	-32 ~ 300도	12
46	온도계,표면	FLUKE-62	12
47	온도측정기	적외선,권총형	12
48	온도측정기	FLUKE-66	12
49	온도측정기,표면	DT-8819	12
64	적외선온도계	-32 ~ 540	12
73	측정기,온도	SATO	12

연번	품명	교정주기(개월)
4	적외선온도계	12

- 표준화에 따른 규격별 자산명 및 교정주기 일원화

연번	품명	규격	교정주기(개월)
11	광파워메터	GRAYTECHNOS	12

연번	품명	교정주기(개월)
5	광파워미터	12

- 표준화에 따른 규격별 자산명 및 교정주기 일원화

개정 前

개정 後

비고(해설)

연번	품명	규격	교정주기(개월)
12	궤도회로 절연검지기	마이크론테크	24
92	AF궤도 절연검지기	9.5~16.5HZ	24

연번	품명	교정주기(개월)
6	AF절연시험기	24

- 표준화에 따른 규격별 자산명 및 교정주기 일원화

연번	품명	규격	교정주기(개월)
13	누설전류계- 0.01-300A	0.01-300A	24
66	전류계,누설	0.01-300A	12
67	전류계,누설	MODEL-140	12

연번	품명	교정주기(개월)
7	누설전류계	12

- 규격별 교정주기 상이에 따른 교정주기 일원화

- 누설전류계 교정주기 12개월 적용

연번	품명	규격	교정주기(개월)
14	디지털멀티메타	FLUKE -87	12
15	디지털멀티메타	FLUKE -87 -V	12
16	멀티메타	FLUKE-189V	12
17	멀티메타	FLUKE 87-V	12
18	멀티메타	FLUKE-289V	12
19	멀티메타	FLUKE	12
20	멀티메타	FLUKE-289	12
21	멀티메타	DM-332	12
22	멀티메타-C.A 5003	C.A 5003	12
23	멀티메타-각종	C.A 5240	12
24	멀티미터- FLUKE-287	FLUKE-287	12
25	멀티테스터-FLUKE 87-V	FLUKE 87-V	12
39	시험기, 회로	20678	12

연번	품명	교정주기(개월)
8	멀티미터	12

- 표준화에 따른 규격별 자산명 및 교정주기 일원화

개정 前

개정 後

비고(해설)

연번	품명	규격	교정주기(개월)
26	분석기(PROTOCOLANALIZE)	LINEYEELE-3200	12

연번	품명	교정주기(개월)
9	통신망분석기	12

- 표준화에 따른 규격별 자산명 및 교정주기 일원화

연번	품명	규격	교정주기(개월)
27	분석기,전력	FLUKE 43B	12
28	분석기,전력	CA8334	12
29	분석기,전력	FLUKE-43	12

연번	품명	교정주기(개월)
10	전력분석기	12

- 표준화에 따른 규격별 자산명 및 교정주기 일원화

연번	품명	규격	교정주기(개월)
30	시험기, 절연	HIOKI3453	24
55	저항계,절연	500V/1000V겸용	12
56	저항계,절연	3165	12
57	저항계,절연	1000V 10메가옴	12
58	저항계,절연	HIOKI 2005	12

연번	품명	교정주기(개월)
11	절연저항계	12

- 규격별 교정주기 상이에 따른 교정주기 일원화

- 절연저항계 교정주기 12개월 적용

연번	품명	규격	교정주기(개월)
31	시험기,계전기	VS-RT0119	24
32	시험기,계전기 - 각종 계전기용	VT200PC-2CA	24

연번	품명	교정주기(개월)
12	계전기시험기	24

- 1~4호선/5~8호선 교정주기 상이에 따른 교정주기 일원화

(5~8호선 주기 적용)

연번	품명	규격	교정주기(개월)
33	시험기,절연	TYPE3213	12
34	시험기,절연	CAT-21159	24

연번	품명	교정주기(개월)
13	절연시험기	12

- 규격별 교정주기 상이에 따른 교정주기 일원화

- 절연시험기 교정주기 12개월 적용

개정 前

개정 後

비고(해설)

연번	품명	규격	교정주기(개월)
35	시험기,지상장치	ATS측정용	24
36	시험기,지상장치	PA15218	24

연번	품명	교정주기(개월)
14	ATS지상자시험기	24

- 표준화에 따른 규격별 자산명 및 교정주기 일원화

연번	품명	규격	교정주기(개월)
37	시험기,콘덴서	ELC-131D	12
38	시험기,콘덴서	U1732B	12

연번	품명	교정주기(개월)
15	콘덴서시험기	12

- 표준화에 따른 규격별 자산명 및 교정주기 일원화

연번	품명	규격	교정주기(개월)
40	신호분석기 - 모터회로분석기	ALL-TESTIV PRO2000	24
41	신호분석기 - 모터회로분석기ALL-TESTIV	PRO2000	24

연번	품명	교정주기(개월)
16	모터회로분석기	24

- 표준화에 따른 규격별 자산명 및 교정주기 일원화

연번	품명	규격	교정주기(개월)
42	열차정보 시험기	ATO용	24

연번	품명	교정주기(개월)
17	열차정보시험기	24

- 표준화에 따른 규격별 자산명 및 교정주기 일원화

연번	품명	규격	교정주기(개월)
43	오실로스코프	각종	12

연번	품명	교정주기(개월)
18	오실로스코프	12

- 계측기 교정주기 표준화에 따른 교정주기 재정립

- 오실로스코프 교정 주기 12개월 적용

개정 前

개정 後

비고(해설)

연번	품명	규격	교정주기(개월)
50	위상계	T2340	24
51	위상계	TZ-82A	24
52	위상계	HIOKI	12
53	위상계	HIOKI3129	12

연번	품명	교정주기(개월)
19	위상계	12

- 규격별 교정주기 상이에 따른 교정주기 일원화

- 위상계 교정주기 12개월 적용

연번	품명	규격	교정주기(개월)
54	저항계, 접지	CA6412	12
59	저항계,접지	CHAUVIN	12
60	저항계,접지	FLUKE	12
61	저항계,접지	0-1000옴	12

연번	품명	교정주기(개월)
20	접지저항계	12

- 표준화에 따른 규격별 자산명 및 교정주기 일원화

연번	품명	규격	교정주기(개월)
62	적외선열화상카메라	TI25	12
63	적외선열화상카메라-TI 25	FLUKE	12

연번	품명	교정주기(개월)
21	적외선열화상카메라	12

- 표준화에 따른 규격별 자산명 및 교정주기 일원화

연번	품명	규격	교정주기(개월)
71	측정기,밧데리비중	DA-130	12
72	측정기,밧데리비중	KYOTO ELECTRONICS	12

연번	품명	교정주기(개월)
22	비중계	12

- 계측기 교정주기 표준화에 따른 교정주기 재정립

- 비중계 교정주기 12개월 적용

연번	품명	규격	교정주기(개월)
74	케이블고장점탐지기	TFX T30-E PD	24
80	탐지기,케이블고장	MTDR-070	24
81	탐지기,케이블고장	MODEL-4200	24
82	탐지기,케이블고장	T30-E	24

연번	품명	교정주기(개월)
23	케이블고장탐지기	24

- 표준화에 따른 규격별 자산명 및 교정주기 일원화

개정 前

개정 後

비고(해설)

연번	품명	규격	교정주기(개월)
75	클램프메타	KASIE	12
76	클램프메타	SK-7705	12
77	클램프테스터 - 2000A	2000A	12
78	클램프테스터 - FLUKE 376 (AC/DC 1000A)	FLUKE 376 (AC/DC)	12
79	클렘프메타-2000A	2000A	12
83	후크메타	2003	12
84	후크메타	HIOKI3261	12
85	후크메타	HIOKI3288	12
86	후크메터	600A	12
87	후크메터	1000A	12
88	후크미터	KYORITSU	12
89	후크미터	2000A	12

연번	품명	교정주기(개월)
24	클램프테스터	12

- 계측기명 표준화에 따른 자산명 일원화

· 클램프미터

· 클램프테스터

· 후크미터

클램프테스터

연번	품명	규격	교정주기(개월)
90	휴대용 FTGS 시험기	궤도레벨측정	24

연번	품명	교정주기(개월)
25	FTGS 시험기	24

- 표준화에 따른 규격별 자산명 및 교정주기 일원화

연번	품명	규격	교정주기(개월)
91	전철기밀착측정기	유압식	24

연번	품명	교정주기(개월)
26	선로전환기 밀착력 측정기	24

- 표준화에 따른 규격별 자산명 및 교정주기 일원화

개정 前

개정 後

비고(해설)

연번	품명	규격	교정주기(개월)
1	AC전압전류계	M2014(13RANGE)	12
2	AC전압전류계	M2014(13RANGE),AC용	12
3	AC전압전류계	M2014	12
6	DC전압전류계	2012(17RANGE)	12
7	DC전압전류계	DC전압전류계	12
8	DC전압전류계	M2012	12
65	전류계	433	12
68	전압전류계	YOKOGAWA	12
69	전압전류계	M2012 17RANGE	12
70	전압전류계	M2014 13RANGE	12

삭제

- 신호1사업소 미사용 계측기

신설

연번	품명	교정주기(개월)
27	거리측정기	60

- 신규계측기 구매로 인한 교정검사 품목 신설

- 표준 자산명 및 주기 적용

신설

연번	품명	교정주기(개월)
28	임피던스 측정기	3년

- 신규계측기 구매로 인한 교정검사 품목 신설

- 표준 자산명 및 주기 적용

2. 5~8호선

연번	품명	교정주기(개월)	비고
1	음주측정기	6

2. 5~8호선

연번	품명	교정주기(개월)	비고
1	음주측정기	4

- 표준화에 따른 규격별 자산명 및 교정주기 일원화

개정 前

개정 後

비고(해설)

[별표5]

연동장치의 검사기준 (제14조 관련)

6. 접근쇄정 검사

가. 신호레버를 취급하여 진로를 구성하고 접근쇄정 구간의 궤도회로를 단락 시킨 후 신호를 정지시켰을 때 정해진시간이 경과할 때까지 그 진로에 관계된 선로전환기는 전환되지 않아야 한다.

[별표5]

연동장치의 검사기준 (제14조 관련)

6. 접근쇄정 검사

가. 신호레버를 취급하여 진로를 구성하고 접근쇄정 구간의 궤도회로를 단락 시킨 후 신호를 정지시켰을 때 정해진 시간이 경과할 때까지 그 진로에 관계된 선로전환기는 전환되지 않아야 한다.

- 띄어쓰기 수정

[별표6]

신호원 안전수칙 (제30조 관련)

구 분		사 항
일반사항	작업 시 유의 사항	6. 작업 중 음주, 흡연, 장난, 잡담, 방심을 금하고 잡념은 제거한다. 7. 모든 작업은 적절한 공구와 계측기를 사용한다. 열차운행 중 작업 시 열차 감시원을 배치한다. 9. 작업완료 후에는 현장 정리를 한 후, 이상유무를 확인한다.
신호 취급 시		1. 지적 확인은 빠짐 없이 실천하자.

[별표6]

신호원 안전수칙 (제30조 관련)

구 분		사 항
일반사항	작업 시 유의 사항	6. 작업 중 음주, 흡연, 장난, 잡담, 방심을 금하고 잡념은 제거한다. 7. 모든 작업은 적절한 공구와 계측기를 사용한다. 8. 열차운행 중 작업 시 열차 감시원을 배치한다. 9. 작업완료 후에는 현장 정리를 한 후, 이상유무를 확인한다.
신호 취급 시		1. 지적 확인 환호는 빠짐 없이 실천하자.

- 연번 누락

- 단어 누락

개정 前

개정 後

비고(해설)

[별지 제2-7호서식]

신호설비 6개월 검사표(5~8호선) (제7조관련)

장 치 명		검사항목
전원 장치	정류기	1.각종 전압, 전류 측정[별지2-15호 참조] 2.절체시험(단독운영 시험) 3.단자/케이블/컨넥터/NFB류 상태 4.접지검지기 동작 기능 시험

[별지 제2-7호서식]

신호설비 6개월 검사표(5~8호선) (제7조관련)

장 치 명		검사항목
전원 장치	정류기	1.각종 전압, 전류 측정[별지2-15호 참조] 2.절체시험(일부운용 시험) 3.단자/케이블/컨넥터/NFB류 상태 4.접지검지기 동작 기능 시험

- 설비 계량으로 인한 일부 개소 단독운용 불가.

⇒ 일부운용으로 변경.

[별지 제2-7호서식]

신호설비 6개월 검사표(5~8호선) (제7조관련)

장 치 명		검사항목
통신 장치	절체스위치 (HADAX, SCU,SC)	1.단자/케이블/컨넥터취부 접속여부 2.절체 및 전원 재기동 점검 3.각종 전압 측정[별지2-17호 참조] 4.LPSM보드 출력전압 (DC5V/12V) 측정 (7호선 연장구간)[별지2-17호 참조]

[별지 제2-7호서식]

신호설비 6개월 검사표(5~8호선) (제7조관련)

장 치 명		검사항목
통신 장치	절체스위치 (HADAX, SCU,SC)	1.단자/케이블/컨넥터취부 접속여부 2.절체 및 전원 재기동 점검 3.각종 전압 측정(6호선)[별지2-17호 참조] 4.LPSM보드 출력전압 (DC5V/12V) 측정 (7호선 연장구간)[별지2-17호 참조]

- 3번 항목은 6호선만 해당

[별지 제2-7호서식]

신호설비 6개월 검사표(5~8호선) (제7조관련)

장 치 명		검사항목
ATO 장치	출입문 개방루프	1.단자/케이블/컨넥터 취부 접속여부 2.각종 전압 측정[별지2-18호 참조] 3.각종 주파수 측정[별지2-18호 참조]

[별지 제2-7호서식]

신호설비 6개월 검사표(5~8호선) (제7조관련)

장 치 명		검사항목
ATO 장치	출입문 개방루프	1.단자/케이블/컨넥터 취부 접속여부 2.각종 전압 측정(6호선)[별지2-18호 참조] 3.각종 주파수 측정(6호선)[별지2-18호 참조]

- 2번, 3번 항목은 6호선만 해당

개정 前

개정 後

비고(해설)

[별지 제2-10호서식]

선로전환기 6개월 기록부(5~8호선) (제7조관련)

(         )기계실관내

검사기간(일자) :

담 당

부장

센터장

(P/L)

항목 개소	제어전원 전압 (DC 24V) (21.6~28.8V)	표시전원 전압[N/R] (DC 24V) (21.6~28.8V)	전동기동작 전압(AC) (AC 105V) (94.5~126V)	전동기동작 전류AC[N/R] (NS:7.5A/ NS-AM:8.5A 이하)	전동기슬립 전류AC[N/R] (NS:8.5A/ NS-AM:15A 이하)

[별지 제2-10호서식]

선로전환기 6개월 기록부(5~8호선) (제7조관련)

(         )기계실관내

검사기간(일자) :

담 당

부장

센터장

(P/L)

항목 개소	제어전원 전압 (DC 24V) (21.6~28.8V)	표시전원 전압[N/R,정반위표시등] (DC 24V) (21.6~28.8V)	전동기동작 전압(AC) (AC 105V) (94.5~126V)	전동기동작 전류AC[N/R] (NS:7.5A/ NS-AM:8.5A 이하)	전동기슬립 전류AC[N/R] (NS:8.5A/ NS-AM:15A 이하)

- 점검항목 수정

‘표시전원[N/R]’ →

‘표시전원[N/R,정반위

표시등]’ 으로 수정

[별지 제2-11호서식]

연동장치 6개월 기록부(5~8호선) (제7조관련)

□ 연동장치(6호선) 세부검사항목(6M)

항목 개소	전원전압(DC 12V) (11.75V~12.25V)	전원전압 (DC +24V) (23.75 ~ 24.25V)

[별지 제2-11호서식]

연동장치 6개월 기록부(5~8호선) (제7조관련)

□ 연동장치(6호선) 세부검사항목(6M)

항목 개소	전원전압(DC 12V) (10.8V~13.2V)	전원전압 (DC +24V) (21.6 ~ 26.24V)

- DC 12V는 정류기 출력전압(0.9~1.2배)으로 DBO 보드 입력전압으로 사용.

- DBO보드 스펙

․ 최소입력전압: DC 9V

․ 최대입력전압: DC 15V

- DC 24V는 DC 24-24 컨버터 입력전압으로 DC 단자전압의 변동범위 21.6 ~ 28.8V 범위만 만족하면 됨.

개정 前

개정 後

비고(해설)

[별지 제2-13호서식]

AF 궤도회로 6개월 기록부(5~8호선) (제7조관련)

항목 개소	TX OUTPUT 전압(AC) [상용/예비] [해당제원값 참조]	RX INPUT 전압(AC) [상용/예비] [기준값:1.95V]	Cab 송신전압 FL/FH(AC) [상용/예비] [해당제원값 참조]

[별지 제2-13호서식]

AF 궤도회로 6개월 기록부(5~8호선) (제7조관련)

항목 개소	TX OUTPUT 전압(AC) [상용/예비] [해당제원값 참조]	RX INPUT 전압(AC) [상용/예비] [해당제원값 참조]	Cab 송신전압 FL/FH(AC) [상용/예비] [해당제원값 참조]

- RX INPUT 전압(AC)의 기준값은 궤도특성 (궤도회로 장치, 길이, 위치, 기능 등)에 따라 값이 상이하여 제원값을 기준으로 값의 변화를 확인.

[별지 제2-15호서식]

전원장치 6개월 기록부(5~8호선) (제7조관련)

□ 전원장치(UPS) 세부검사항목(6M)

항목 개소	AVR		인버터
	출력전압 AC(V) (±5%)	출력전류 AC (A)	주파수 (HZ) (60Hz±0.5%)	출력전압 AC(V) (110V±3% 220V±2%)	출력전류 AC(A)

[별지 제2-15호서식]

전원장치 6개월 기록부(5~8호선) (제7조관련)

□ 전원장치(UPS) 세부검사항목(6M)

항목 개소	AVR(설치개소)		UPS
	출력전압 AC(V) (±5%)	출력전류 AC (A)	출력주파수 (HZ) (60Hz±0.5%)	출력전압 AC(V) (110V±3% 220V±2%)	출력전류 AC(A)

- 설비 계량으로 인한 AVR 장치 없이 운용중인 개소 발생

- 기존 인버터 출력 값은 UPS 최종 출력단의 값을 의미하여 이를 명확히 하기 위함.

□ 청원전력공급규정

개정 前

개정 後

비고(해설)

제2조(적용범위) 서울교통공사(이하 “공사”라 한다.) 구내에서 시설하는 청원시설 및 임대상가의 전력공급은 관계법령 및 다른 규정에서 특별히 정한 것을 제외하고는 이 규정의 정한 바에 따른다. 다만, 국가방위, 국책홍보, 시정홍보 및 공사에서 공익상 불가피하다고 인정되는 사항은 이 규정에 따르지 아니할 수 있다

제2조(적용범위) 서울교통공사(이하 “공사”라 한다.) 구내에서 시설하는 청원시설 및 임대상가의 전력공급은 관계법령 및 다른 규정에서 특별히 정한 것을 제외하고는 이 규정의 정한 바에 따른다.

적용범위 단서조항 삭제(2조 내용을 5조로 이동)

제5조(규정 이외의 공급조건의 적용) 공사는 특별한 사정이 있는 경우 사장의 결재를 받아 이 규정 이외의 요금 및 그 밖의 공급조건을 적용할 수 있다.

제5조(규정 이외의 공급조건의 적용) 공사는 특별한 사정이 있는 경우 또는 국가방위, 국책홍보, 시정홍보 및 공사에서 공익상 불가피하다고 인정되는 사항은 사장의 결재를 받아 이 규정 이외의 요금 및 그 밖의 공급조건을 적용할 수 있다.

규정 이외의 공급조건의 적용사항 보완

제11조(전력공급 동의) 전기관리부서장은 신청서와 관련도면을 면밀히 검토한 후 전력공급에 문제가 없다고 판단되면 별지 제2호 서식에 의한 전력공급동의서를 영업담당부서에 송부하여야 한다.

제11조(전력공급 동의) 전기관리부서장은 신청서와 관련도면을 면밀히 검토한 후 전력공급에 문제가 없다고 판단되면 별지 제2호 서식에 의한 전력공급동의서를 전력사용신청부서에 송부하여야 한다.

오기 수정

제30조(안전책임 및 점검)

① (생략)

② 공사는 청원인이 사용하는 전기기기 및 시설물에 대하여 다음 각 호의 안전점검을 실시하여야 한다.

1. 절연저항 측정 : 연 1회

2. 전기시설 및 사용용량의 임의변경 여부 및 그 밖의 안전상태는 전기설비관리예규에 정한다.

③~④ (생략)

제30조(안전책임 및 점검)

①(생략)

② 공사는 청원인이 사용하는 전기기기 및 시설물에 대하여 다음 각 호의 안전점검을 실시하여야 한다.

1. 절연저항 측정 : 연 1회

(단, 계약전력 20kW이상 대형점포 연 2회)

2. 전기시설 및 사용용량의 임의변경 여부 및 그 밖의 안전상태는 전기설비관리예규에 정한다.

③~④(생략)

계약전력 20kW이상 대형점포 절연저항 측정 주기 추가

(“임대상가 절연저항 측정 주기 검토(안)” (전기처-571, ’19.01.18.) 반영)

제34조(검침일) 전력사용량 검침은 매월 19일에 한전에서 실시한다. 다만, 계량기가 설치될 수 없는 광고물에 사용하는 전력사용량은 익월 19일부터 금월 18일까지의 광고시설물이 게·폐첨된 실적으로 산정하며, 정량제 및 요금 산정방식의 변경이 있을 경우 한전과 별도 협의 하여 결정한다.

제34조(검침일) 전력사용량 검침은 매월 19일에 한전에서 실시한다. 다만, 계량기가 설치될 수 없는 광고물에 사용하는 전력사용량은 전월 19일부터 금월 18일까지의 광고시설물이 게·폐첨된 실적으로 산정하며, 정량제 및 요금 산정방식의 변경이 있을 경우 한전과 별도 협의 하여 결정한다.

오기 수정

제38조(일수계산) ①~③(생략)

④ 월간 측정 사용전력량과 일수계산 요금은 다음 각 호와 같이 한다.

1. 월간 측정 사용전력량은 다음 계산식에 의해 산출한다. 다만, 일수계산 시점에서 중간검침을 하지 아니한 경우에는 월간측정 사용전력량을 계산하지 아니하고 해당월일 사용전력량을 요금계산의 기준으로 한다.

※ 월간측정사용전력량 = [eqn: {대상기간`중`사용전력량` TIMES `출력에`의한`일수} over {일수계상대상`실`사용일수}]

2. 일부 계산요금은 다음 계산식에서 산출한다.

※ 일부계산 전력량 또는 요금 = [eqn: 월간측정사용`전력량`또는`실사용전력량에`대한`요금` TIMES ` {해당`전력요금에`대한} over {월력에`의한일수}]

제38조(일수계산) ①~③(생략)

④ 월간 측정 사용전력량과 일수계산 요금은 다음 각 호와 같이 한다.

1. 월간 측정 사용전력량은 다음 계산식에 의해 산출한다. 다만, 일수계산 시점에서 중간검침을 하지 아니한 경우에는 월간측정 사용전력량을 계산하지 아니하고 해당월일 사용전력량을 요금계산의 기준으로 한다.

※ 월간측정사용전력량 = [eqn: {대상기간`중`사용전력량` TIMES `출력에`의한`일수} over {일수계상대상`실`사용일수}]

2. 일부 계산요금은 다음 계산식에서 산출한다.

※ 일부계산 전력량 또는 요금 = [eqn: 월간측정사용`전력량`또는`실사용전력량에`대한`요금` TIMES ` {해당`전력요금에`대한일수} over {월력에`의한일수}]

탈자 수정

[별지 제1호 서식]

청원전력 공급 신청서

주 소	현 주 소
	사용장소
상 호			전 화 번 호 : 주민등록번호 : 사업자등록번호 :

귀 공사의 청원전력공급규정을 열람하고 이의 없이 이를 준수할 것을 동의하옵고 다음과 같이 전기를 수용코자 합니다.

신 청 일 : 20    년     월    일

위 신청인 :                   (인)

○ 신청사항(신청구분 해당란에 ○표하시오)

신청구분	신설( ), 증설( ), 일부해지( ), 해지( ), 기타( )					사용개시 희 망 일
용 도
계약종별		계약전력 (Kw)		시설면적 (㎡)
공급방식	상 선 V	공사형태	내선, 인입공사, 조사요망

○ 설비내용

부 하 설 비				현장약도
설비명	용량(kw)	대수	계
				확인	담 당	처 장

서울교통공사 사장 귀하

[별지 제1호 서식]

청원전력 공급 신청서

주 소	현 주 소
	사용장소
상 호			전 화 번 호 : 주민등록번호 : 사업자등록번호 :

귀 공사의 청원전력공급규정을 열람하고 이의 없이 이를 준수할 것을 동의하고 다음과 같이 전기를 수용코자 합니다.

신 청 일 : 20    년     월    일

위 신청인 :                   (인)

○ 신청사항(신청구분 해당란에 ○표하시오)

신청구분	신설( ), 증설( ), 일부해지( ), 해지( ), 기타( )					사용개시 희 망 일
용 도
계약종별		계약전력 (Kw)		시설면적 (㎡)
공급방식	상 선 V	공사형태	내선, 인입공사, 조사요망

○ 설비내용

부 하 설 비				현장약도
설비명	용량(kw)	대수	계
				확인	담 당	처 장

서울교통공사 사장 귀하

문구 순화

[별지 제4호 서식]

이행지 시 서(제32조 관련)

○ 대상점포 :

○ 임 차 인 :

○ 계약일자 :

○ 한전계약전력 :

귀하는 서울교통공사와 상기점포에 대해 임대차계약을 체결하고 영업행위를 함에 있어 서울교통공사 제반규정 및 임대차계약서상 지시내용을 성실히 준수하여야 함에도 불구하고, 아래와 같은 위반사항으로 상가시설물 전기 안전 및 유지보수에 지장을 초래하였기에 다음과 같이 이행지시하오니 지정기일까지 이행조치하고 향후 동일사례가 발생되지 않도록 적극 협조하여 주시기 바라며 만일, 이행지시에 따르지 않을 경우 임대차계약 특수조건 및 청원전력공급규정 제34조에 의거 임대차계약이 해지될 수 있음을 알려드립니다.

가. 위반 및 지시사항

위반사항	지시사항	비고

나. 조치사항 :

다. 조치일자 :

라. 이행기한 :            (발부일로부터 14일)

※ 이행지시서 발부일로부터 14일 이내 미이행 시 임대차계약이 해지될 수 있음(단, 부득이하다고 인정되는 경우 1회에 한하여 7일간의 이행 기한 연장 가능)

20  .   .   .

조치자 :                (인)

서울교통공사 사장

[별지 제4호 서식]

이행지 시 서(제32조 관련)

○ 대상점포 :

○ 임 차 인 :

○ 계약일자 :

○ 한전계약전력 :

귀하는 서울교통공사와 상기점포에 대해 임대차계약을 체결하고 영업행위를 함에 있어 서울교통공사 제반규정 및 임대차계약서상 지시내용을 성실히 준수하여야 함에도 불구하고, 아래와 같은 위반사항으로 상가시설물 전기 안전 및 유지보수에 지장을 초래하였기에 다음과 같이 이행지시하오니 지정기일까지 이행조치하고 향후 동일사례가 발생되지 않도록 적극 협조하여 주시기 바라며 만일, 이행지시에 따르지 않을 경우 임대차계약 특수조건 및 청원전력공급규정 제32조에 의거 임대차계약이 해지될 수 있음을 알려드립니다.

가. 위반 및 지시사항

위반사항	지시사항	비고

나. 조치사항 :

다. 조치일자 :

라. 이행기한 :            (발부일로부터 14일)

※ 이행지시서 발부일로부터 14일 이내 미이행 시 임대차계약이 해지될 수 있음(단, 부득이하다고 인정되는 경우 1회에 한하여 7일간의 이행 기한 연장 가능)

20  .   .   .

조치자 :                (인)

서울교통공사 사장

오기 수정

[신설]

부칙 제2조(공익상 예외규정에 관한 경과조치) 이 규정 시행 전 종전의 규정에 따라 계약한 사안에 대하여는 계약기간동안 효력을 가진다.

경과조치 부칙 신설

□ 전동차기계장비관리규정

개정 前

개정 後

비고(해설)

제 1 장  총    칙

중략

제정 2017.5.31. 규정67호

제6조(장비명칭의 부여) ① 장비의 명칭은 별표 1 및 별표 4의 장비명칭표에 의한다.

제7조(장비의 관리구분) ①장비의 관리는 중요장비, 법정장비 및 일반장비로 구분하여 관리한다.

② 중요장비 및 법정장비는 별표 2, 별표 3, 별표 5, 별표 6과 같다.

중략

제13조(검사의 종류) 장비점검 및 검사의 종류는 다음 각 호와 같다.

1.기능점검: 장비 사용 시 외관과 작동상태를 확인하는 점검을 말한다.

2. 정기검사

가. 일일검사장비의 작동상태와 기능확인을 매일  시행하는 점검을          말한다.

나. 월간검사: 장비 각부의 청소, 작동상태,   주요기기의 급유 및 기능    확인을 위해 매월 1회 시행하는 검사를 말한다.

다. 1년 검사: 주요 부품을 분해수선 및 장비의 기능을 최적의 상태로    유지시키는 검사를 말한다.

3. 임시검사: 장비의 돌발고장 발생, 신설, 이설, 개량 시에 시행하는 검사를 말한다.

4. 법정검사: 당해장비 관련법령에 의하여 자체검사 또는 외부전문기관에 의뢰하여 시행하는 검사를 말한다.

제14조(검사 시행) ⓛ 일일, 월간검사는 소관장비의 운용책임자가 시행한다.

② 중요장비와 법정장비의 1년 검사는 정비책임자가 시행한다.

③ 일반장비의 임시검사는 운용 또는 정비책임자가 시행한다.

④ 법정검사는 사장이 따로 정하는 바에 의하여 시행한다.

제17조(검사계획 수립) 장비관리책임자는 중요장비 및 법정장비에 대하여 별지 제2호 서식에 의거 다음년도 1년검사 및 법정검사 계획을 수립하여 11월말까지 사장에게 보고하여야 한다.

제33조(장비관련 기록의 보존기간) 장비의 운용 및 검사에 관련된 각종 기록의 보존기간은 다음 각 호와 같다.

1. 월간검사표 : 당해년도 말부터 1년

2.  1년검사표 : 당해년도 말부터 3년

3. 법정검사표 : 당해년도 말부터 3년

4. 임시검사표 : 당해년도 말부터 3년

5. 장비이력부 : 당해장비 폐기 또는 철거 후 1년

6. 가 동 일 지 : 당해년도 말부터 3년

7. 외부전문기관 검사기록(외부법정검사 포함)

：검사완료일로부터 5년

8. 기타 운용관련 기록 : 당해년도 말부터 1년

중략

[별표 1]

장비명칭표(1,2,3,4호선)(제6조관련)

분 류	종 류	명 칭	분 류	종 류	명 칭
공작기계 (01)	표준공작 기 계 (01)	01 보통선반	시험기류 (02)	전기전자 시 험 기 (01)	10 회전기무부하시험기
		02 정면선반			11 주전동기(TM) 시험기
		03 직립선반			12 MG(MA) 시험기
		04 래이디얼드릴기			13 자동검차장치
		05 탁상드릴기			14 인버터시험기
		06 탭드릴기			15 C/I 종합시험기
		07 만능밀링기			16 C/I Control Unit 시험기
		08 수직밀링기			17 점퍼연결기시험기
		09 수평밀링기			18 판타시험기
		10 세이퍼			19 충,방전기
		11 공구연삭기		비 파 괴 시 험 기 (02)	01 초음파탐상장치
		12 잡용연삭기			(연마장치 포함)
		13 전단기			02 자기(자분)탐상기
		14 기계톱		전 동 차 기기전용 시 험 기 (03)	01 밀착연결기시험기
		15 띠톱기계			02 공기스프링시험기
		16 절곡기			03 오일댐퍼시험기
		17 벤딩기			04 라인데리어시험기
	특수공작 기 계 (02)	01 차륜전삭기			05 전자변시험기
		02 차륜선반			06 제동종합시험기
		03 정류자언더컷팅기			07 제동단품시험기
		04 윤축프레스			08 블록브레이크시험기
시험기류 (02)	전기전자 시 험 기 (01)	01 배선시험기			09 브레이크실린더시험기
		02 차단기시험기			10 진공밸브시험기
		03 ATS 시험기			11 베어링분석기
		04 주제어기시험기			12 공기압축기시험기
		05 계전기시험기			13 SIV 시험기
		06 피뢰기시험기			14 기어유니트시험기
		07 속도기록계시험기			15 레베링밸브시험기
		08 쵸파카드시험기			16 출입문개페시험기
		09 쵸파시험장치			17 완충기분해조립기

분 류	종 류	명 칭
시험 기류 (02)	재 료 시험기류 (04)	01 만능재료시험기
		02 밸브스프링시험기
		03 코일스프링시험기
		04 브리넬경도시험기
		05 로크웰경도시험기
		06 비틀림시험기
		07 만능충격시험기
		08 샤르피충격시험기
		09 쇼아경도계
운 반 및 하역기계 (03)	크레인류 (01)	01 천장크레인
		02 짚크레인
		03 캔트리크레인
		04 호이스트
	운반구류 (02)	01 입환작업차
		02 지게차
		03 부품운반차(전동식)
		04 차량견인차
		05 리프팅 잭
		06 차체이송장치
		07 화물승강기
		08 상하부품착탈기
산업기계 (04)	건 조 및 세 척 기 (01)	01 부품건조기
		02 기취장치
		03 대차세척기
		04 차체세척기
		05 베어링세척기
		06 회전기 세척 및 건조설비
		07 전동차 하부공기 세정설비
		08 초음파세척기
		09 부품세척기
산업기계 (04)	도장 설비 (02)	01 차체도장기
		02 대차도장기
		03 부품도장기
	기 타 (03)	01 공기압축기
		02 턴테이블
		03 사고복구장비
		04 산업용청소차
		05 폐수처리장치

[별표 4]

장비명칭표(5,6,7,8호선)(제6조관련)

분류	종 류	명 칭		분류	종 류	명 칭
공작 기계 (01)	선반류 (01)	01 02 03 04	정밀선반 직립터릿선반 차륜전삭기 차륜전삭선반	시험 기계 (02)	전기 시험 기류 (01)	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15	차단기시험기 ATC/ATO시험기 내압시험기 인버터시험기 계전기시험기 점퍼연결기시험기 피뢰기시험기 SIV시험기 판타그래프시험기 <삭제> 견인전동기시험기 객실안내표시기시험기 방송편집장치 통합설정기 시험기 냉방기 시험기
	전동 기계류 (02)	01 02	직립드릴링머신 탁상드릴링머신
	절삭및 절삭 기계류 (03)	01	만능밀링머신
	나 사 및 기어 기계류 (04)	01	파이프머신
					탐 상 기 계 (02)	01 02	초음파탐상기 자분탐상기<신설>
	연삭및 연마 기계류 (05)	01 02	탁상그라인드 <삭제>		전동차 성능 시험 기계류 (03)	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	밀착연결기시험기 공기스프링시험기 오일댐퍼시험기 전자변시험기 제동시험기 신호발생기 공기압축기시험기 도어엔진시험기 라인데리아시험기 블록브레이크시험기 브레이크실린더시험기 TCMS시험기 레벨링밸브시험기 보조공기압축기시험기 센서시험기 압력계시험기 스프링장력시험기 구원운전시험기 화재경보제어시스템시험기 타코메타/속도센서시험기
	용접 기류 (06)	01 02	아크용접기 아르곤용접기

분류	종 류	명 칭		분류	종 류	명 칭
운 반 기 계 (03)	크 레 인 류 (01)	01 02 03	천장주행크레인 짚크레인 서스펜션크레인	산 업 기 계 (04)	도 장 기 류 (03)	01	대차도장기
	운 반 장 치 류 (02)	01 02 03 04 05 06 07 08	입환기관차 지게차 부품운반차 턴테이블 로울러컨베어 상하착탈기 청소차 슬레이트컨베어
					유 체 기 계 류 (04)	01	공기압축기
					분 해 조 립 기 류 (05)	01 02 03 04 05 06 07	베어링착탈기 기어커플링착탈기 완충기분해조립기 유압프레스 리프팅잭 대차리프트 윤축리프트
산 업 기 계 (04)	건 조 장 치 (01)	01	열풍건조기
					전 기 기 계 (06)	01 02 03	충전기(고정식) 방전기 증류수제조기
	세 척 기 류 (02)	01 02 03 04 05 06 07 08 09	기취장치 대차세척기 부품세척기 차체세척기 회전기세척기 베어링세척기 필터세척기 윤축세척기 공기집진 배기장치
				기 타 기 계 (05)	사 고 복 구 장 비 (01)	01	사고복구장비

[별표 2]

중요장비(1,2,3,4호선)(제7조관련)

분 류	명 칭		비 고
34종
공작기계	직립터릿선반 차륜전삭기 차륜전삭선반 <삭제>
3종
시험기계	차단기시험기 ATC/ATO시험기 SIV시험기 계전기시험기 점퍼연결기시험기 인버터시험기 판타그래프시험기 견인전동기시험기 초음파탐상기 자분탐상기 밀착연결기시험기 공기스프링시험기 오일댐퍼시험기 전자변시험기 제동시험기 공기압축기시험기 도어엔진시험기 TCMS시험기<신설>
18종
산업기계	대차세척기 부품세척기 차체세척기 회전기세척기 유압프레스 베어링착탈기 충전기 방전기 증류수제조기 수동도장설비 천장주행크레인(2톤)<신설>
11종
운반차	입환기관차
1종
기타	사고복구장비
1종

[별표 5]

중요장비(5,6,7,8호선)(제7조관련)

분 류	명 칭	비 고	분 류	명 칭	비 고
33종
공작기계	직립터릿선반 차륜전삭기 차륜전삭선반<삭제>		산업기계	대차세척기 부품세척기 차체세척기 회전기세척기 유압프레스 베어링착탈기 충전기 방전기 증류수제조기 수동도장설비 천장주행크레인(2톤)<신설>
2종
시험기계	차단기시험기 ATC/ATO시험기 SIV시험기 계전기시험기 점퍼연결기시험기 인버터시험기 판타그래프시험기 견인전동기시험기 초음파탐상기 자분탐상기 밀착연결기시험기 공기스프링시험기 오일댐퍼시험기 전자변시험기 제동시험기 공기압축기시험기 도어엔진시험기 TCMS시험기<신설>
			11종
			운반차	입환기관차
			1종
			기타	사고복구장비
18종			1종

[별표 3]

법정장비(1,2,3,4호선)(제7조관련)

구 분	장 비 명	비 고
계	9종
법정장비	전단기 압력용기 크레인(호이스트) 건조기 국소배기장치 고소작업대	산업안전보건법 제34조, 제36조 적용
	화물승강기	승강기시설 안전관리법 제13조, 제17조 적용
	지게차	건설기계관리법 제2조, 제13조 적용
	도장기	대기환경보전법 제2조, 제39조 적용

[별표 6]

법정장비(5,6,7,8호선)(제7조관련)

분 류	명 칭	비 고
4종
산업기계(건조장치)	열풍건조기	전기열풍순환식 2종
산업기계(유체기계류)	공기압축기(압력용기 포함)	7㎏/㎠이상
운반기계(운반장치류)	지게차	디젤, 5톤
산업기계(도장기류)	수동도장설비	전동차 대차 도장용
운반기계(크레인류)	천장주행크레인	20+20톤
		8/3톤
		3톤

[별지제1호서식]

기계장비 정기검사 계획표(1,2,3,4호선)(제13조관련)

구 분		수량	년 도												비고
분 류	장비명		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

별지 [제2호서식]

기계장비고장	[	보고 통보	]	서	(1,2,3,4호선)

(제19조관련)

분류기호：

수    신：사 장

참    조                                             20   .    .    .

장비제원	정부물품 분류번호			고 장 내 역
	장 비 명			◦고장일시：
	규 격			◦고장내용： ◦붙임： ◦수선완료 예정일：
	보유수량	내 자	외 자
	용 도
	설치장소
	취득년월일
	취득가격
	제작회사 (제작번호)
	내용년수
정기검사	일일검사			원 인
	월간검사
	1년검사			응급조치및 수리대책
임 시 검 사
법 정 검 사				정비 부서	차장
취급자	대리				과장
	정			직 급
	부			성 명

(        ) 차 량 사 업 소 장

[별지 제3호서식]

년도 기계장비 수선계획서

(1,2,3,4호선)(제20조관련)

분류번호	장비명	수량	소요금액	수선내용	일 정
					1/4	2/4	3/4	4/4

[별지 제4호서식]

장 비 관 리 표(1,2,3,4호선)(제27조관련)

장 비 관 리 표
장 비 명
지정취급자	정		관 리 번 호
	부
용 도
규 격
안 전 수 칙

[별지 제5호서식]

기계장비 가동일지(1,2,3,4호선)(제28조관련)

No.

분 류 번 호		장 비 명		내구년한		수 량
소 요 전 력 (연료소모량)		구입일자		규격

날짜	가동내역	가동시 간		비 고 (특기사항)	확 인 자
		금 회	누 계		취 급 자	차량과장

[별지제6호서식]

기계장비정기검사계획표(5,6,7,8호선)(제13조관련)

구 분		수량	연 도												비 고
분류	장비명		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

별지 [제7호서식]

기계장비 고장(보고,통보)서(5,6,7,8호선)(제19조관련)

구 분		수량	연 도												비 고
분류	장비명		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

문서번호 :

시행일자 :

수    신 :

[5~8호선 검사항목]  기계장비 검사항목(제14조관련)

물품분류번호	장비명	규격	검사종류
3413-020-0029-8	드릴링머신,직립	Φ23-29	월간검사

점 검 항 목	비 고
장비 외관 및 청소상태
벨트 외관 및 장력 조정상태
전동기 외관 및 동작상태
각부 급유상태
스위치, 램프, 기타 전장품류 외관 및 기능상태
드릴척, 바이스 외관 및 기능상태
테이블 고정상태
절삭유 펌프, 호스 외관 및 기능상태
장비 고정 및 시험가동 상태

월간검사 항목 이하 생략 77종

1년검사 항목 이하 생략 77종

제 1 장  총    칙

중략

제정 2017.5.31.

제6조(장비명칭의 부여) ① 장비의 명칭은 별표 1 의 장비명칭표에 의한다.

제7조(장비의 관리구분) ①장비의 관리는 중요장비, 법정장비 및 일반장비로 구분하여 관리한다.

② 중요장비 및 법정장비는 별표 2, 별표 3과 같다.

중략

제13조(검사의 종류) 장비점검 및 검사의 종류는 다음 각 호와 같다

1. (삭제)

1. 정기검사

가. 일일검사: 장비의 외관, 작동상태 및 기능 확인을 매일 시행하는         점검을 말한다.

나. 월간검사: 장비 각부의 청소, 작동상태, 주요기기의 급유 및 기능    확인을 위해 매월 1회 시행하는 검사를 말한다.

다. 1년 검사: 중요장비와 법정장비의 주요 부품을     분해수선 및 장비의 기능을    최적의     상태로 유지시키는 검사를 말한다

2. 임시검사: 장비의 돌발고장 발생, 신설, 이설, 개량 시에 시행하는 검사를 말한다.

3. 법정검사: 당해장비 관련법령에 의하여 자체검사 또는 외부전문기관에 의뢰하여 시행하는 검사를 말한다.

제14조(검사 시행) 기계장비의 검사시행은  별표 4 과 같이 시행한다

제17조(검사계획 수립) 장비관리책임자는 중요장비 및 법정장비에 대하여 별지 제1호 서식에 의거 다음년도 1년검사 및 법정검사 계획을 수립하여 11월말까지 사장에게 보고하여야 한다.

제33조(장비관련 기록의 보존기간) 장비의 운용 및 검사에 관련된 각종 기록의 보존기간은 다음 각 호와 같다.

1. 일일검사표 : 당해년도 말부터 1년(별지 제6호)

2. 월간검사표 : 당해년도 말부터 1년(별지 제7호)

3. 1년검사표 : 당해년도 말부터 3년(별지 제8호)

4. 법정검사표 : 당해년도 말부터 3년(별지 제8호)

5. 장비이력부 : 당해장비 폐기 또는 철거 후 1년

6. 가 동 일 지 : 당해년도 말부터 3년

7. 외부전문기관 검사기록(외부법정검사 포함)

： 검사완료일로부터 5년

8. 기타 운용관련 기록 : 당해년도 말부터 1년

중략

[별표 1] 장비명칭표(제6조관련)

[별표 1] 장비명칭표(제6조관련)

분류	종 류	명 칭
공 작 기 계 -1	표준 공작 기계-1	1	보통선반
		2	정면선반
		3	직립선반
		4	래이디얼드릴기
		5	탁상드릴기
		6	탭드릴기
		7	만능밀링기
		8	수직밀링기
		9	수평밀링기
		10	세이퍼
		11	탁상그라인드
		12	공구연삭기
		13	전단기
		14	기계톱
		15	띠톱기계
		16	절곡기
		17	벤딩기
	특수 공작 기계-2	1	차륜전삭기
		2	차륜선반
		3	정류자 언더컷팅기
		4	윤축프레스
		5	베어링착탈기
		6	기어커플링착탈기
시 험 기 류 - 2	전기전자 시험기-1	1	배선시험기
		2	차단기시험기
		3	ATS 시험기
		4	ATC/ATO시험기
		5	내압시험기
		6	주제어기시험기
		7	계전기시험기
		8	피뢰기시험기
		9	속도기록계시험기
		10	SIV 시험기
		11	쵸파카드시험기
		12	쵸파시험장치
		13	회전기무부하 시험기

분류	종 류	명 칭
시 험 기 류 - 2	전기전자 시험기-1	14	주전동기(TM) 시험기
		15	MG(MA) 시험기
		16	자동검차장치
		17	인버터시험기
		18	C/I 종합시험기
		19	C/I Control Unit시험기
		20	점퍼연결기시험기
		21	판타시험기
		22	충,방전기
		23	방송편집장치
		24	객실안내표시기시험기
		25	통합설정기 시험기
	비파괴 시험기-2	1	초음파탐상장치 (연마장치 포함)
		2	자기(자분)탐상기
	전동차기기 전용시험기-3	1	밀착연결기시험기
		2	공기스프링시험기
		3	오일댐퍼시험기
		4	라인데리어시험기
		5	전자변시험기
		6	제동종합시험기
		7	제동단품시험기
		8	블록브레이크시험기
		9	브레이크실린더시험기
		10	진공밸브시험기
		11	베어링분석기
		12	공기압축기시험기
		13	기어유니트시험기
		14	레베링밸브시험기
		15	출입문개페시험기
		16	신호발생기
		17	TCMS시험기
		18	보조공기압축기시험기
		19	센서시험기
		20	압력계시험기
		21	스프링장력시험기
		22	구원운전시험기

분류	종 류	명 칭
	전동차기기 전용시험기-3	23	화재경보제어시스템시험기
		24	타코메타/ 속도센서시험기
운 반 및 하 역 기 계 - 3	크레인류 -1	1	천장크레인
		2	짚크레인
		3	캔트리크레인
		4	호이스트
	운반 구류 -2	1	입환작업차
		2	지게차
		3	부품운반차(전동식)
		4	차량견인차
		5	리프팅 잭
		6	화물승강기
		7	상하부품착탈기
		8	턴테이블
		9	로울러컨베어
		10	슬레이트컨베어
		11	대차리프트
		12	윤축리프트
산업기계-4	건 조 및 세척기 -1	1	부품건조기
		2	기취장치
		3	대차세척기
		4	차체세척기
		5	베어링세척기
		6	윤축세척기
		7	회전기 세척 및 건조설비
		8	전동차 하부공기 세정설비
		9	초음파세척기
		10	부품세척기
		11	필터세척기
	도장 설비 -2	1	차체도장기
		2	대차도장기
	기타 -3	1	공기압축기
		2	사고복구장비
		3	산업용청소차

[별표 2]

중 요 장 비(제7조관련)

구 분	장 비 명	비 고
계	33종
공작 기계	차륜전삭기
	차륜선반
	직립선반
	3종
시험 기계	인버터시험기
	C/I종합시험기
	ATS시험기
	ATC/ATO시험기
	계전기시험기
	주제어기시험기
	주전동기(TM)시험기
	MG(MA)시험기
	SIV시험기
	점퍼연결기시험기
	판타그래프시험기
	충,방전기
	차단기시험기
	초음파탐상기
	자기(자분)탐상기
	공기스프링시험기
	오일댐퍼시험기
	TCMS시험기
	제동종합시험기
	공기압축기시험기
	도어엔진시험기
	21종
운반 기계	입환작업차
	차량견인차
	2종
산업 기계	차체세척기
	대차세척기
	베어링세척기
	회전기 세척 및 건조설비
	차체도장기
	대차도장기
	6종
기 타	사고복구장비(차량제외)
	1종

[별표 3]

법 정 장 비(제7조관련)

구 분	장 비 명	비 고
계	9종	산업안전보건법 제34조, 제36조 적용
법정장비	전단기	전단기(동력으로 구동되는 프레스 및 전단기로서 압력능력이 3톤 이상은 적용)
	공기압축기 (압력용기포함)	압력용기 ( 화학공정 유체취급용기 또는 그 밖의 공정에 사용하는 용기(공기 또는 질소취급용기)로써 설계압력이 게이지 압력으로 0.2MPa(2kgf/㎠)을 초과한 경우)
	크레인(호이스트)	크레인(정격 하중이 2톤 미만인것을 제외)
	건조설비 및 그 부속설비
	국소배기장치	국소배기장치(이동식은제외)
	고소작업대	고소작업대[자동차관리법] 제3조제3호 또는 제4호에 따른 화물자동차 또는 특수자동차에 탑재한 고소작업대로 한정한다]
	화물승강기	승강기시설 안전관리법 제13조, 제17조 적용
	지게차	건설기계관리법 제2조, 제13조 적용 (디젤지게차 1톤이상)
	도장기	대기환경보전법 제2조, 제39조 적용

[별표 4] 검사시행 (제14조관련)

구분	대상장비	검사시행
일일검사 월간검사	일반장비 중요장비 법정장비	운용책임자
1년검사	중요장비 법정장비	정비책임자
법정검사	법정장비	사장이정함
임시검사	일반장비 중요장비 법정장비	운용책임자 정비책임자

[별지 제1호서식]

기계장비 정기검사 계획표(제13조관련)

구 분		수량	년 도												비고
분 류	장비명		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

별지 [제2호서식]

기계장비고장	[	보고 통보	]	서

(제19조관련)

분류기호：

수    신：사 장

참    조                                             20   .    .    .

장비제원	정부물품 분류번호			고 장 내 역
	장 비 명			◦고장일시：
	규 격			◦고장내용：
	보유수량	내 자	외 자
	용 도
	설치장소
	취득년월일
	취득가격
	제작회사 (제작번호)
	내용년수			◦붙임：
정기검사	일일검사			원 인
	월간검사
				응급조치및 수리대책
	1년검사
임 시 검 사
법 정 검 사				정비 부서	차장
취급자	대리				과장
	정			직 급
	부			성 명

(        ) 차 량 사 업 소 장

[별지 제3호서식]

년도 기계장비 수선계획서(제20조관련)

분류번호	장비명	수량	소요금액	수선내용	일 정
					1/4	2/4	3/4	4/4

[별지 제4호서식]

장 비 관 리 표(제27조관련)

장 비 관 리 표
장 비 명
지정취급자	정		관 리 번 호
	부
용 도
규 격
안 전 수 칙

[별지 제5호서식]

기계장비 가동일지(제28조관련)

No.

분 류 번 호		장 비 명		내구년한		수 량
소 요 전 력 (연료소모량)		구입일자		규격

날짜	가동내역	가동시 간		비 고 (특기사항)	확 인 자
		금 회	누 계		취 급 자	차량과장

[별지 제1호서식]

기계장비정기검사계획표(제17조관련)

구 분		수량	연 도												비 고
분류	장비명		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

별지 [제2호서식]

기계장비고장	[	보고 통보	]	서

(제19조관련)

분류기호：

수    신：사 장

참    조                                             20   .    .    .

장비제원	정부물품 분류번호			고 장 내 역
	장 비 명			◦고장일시：
	규 격			◦고장내용：
	보유수량	내 자	외 자
	용 도
	설치장소
	취득년월일
	취득가격
	제작회사 (제작번호)
	내용년수			◦붙임：
정기검사	일일검사			원 인
	월간검사
				응급조치및 수리대책
	1년검사
임 시 검 사
법 정 검 사				정비 부서	차장
취급자	대리				과장
	정			직 급
	부			성 명

(        ) 차 량 사 업 소 장

[5~8호선 검사항목]  삭제

[별지 제6호서식] 일일검사표

[별지 제7호서식] 월간검사표	[별지 제8호서식] 1년 검사표

(별지 제6호서식)

일일검사표(    월)

장비명 :
연번	검사부위		검사내용	1	2	3		4	5	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
검사자 (취급자)		부	(인)
		정	(인)
결재			(인)	표기			양 호:○ 요주의:△ 사용중지:×						특기사항
			(인)

[별지 제7호서식]

장비월간검사표

결재

분류명

규 격

제작회사

장비명

자산번호

취득가격

검사부서

검사주기

검사일자

연번

검사항목

검사내용

점검방법

점검결과

조치 및  기타사항

검사자

장비

취급자

정

특기

사항

부

[별지 제8호서식]

장비정기(법정)검사표

결재

분류명

규 격

제작회사

장비명

자산번호

취득가격

관리부서

검사주기

취득일자

정기검사

담당부서

검사일자

연번

검사항목

검사내용

점검방법

점검결과

조치 및  기타사항

검사자

장비

취급자

정

특기

사항

부

오타 삭제

- 1~8호선 장비명칭 부여기준 통합, 표준화, 문구수정

별표1, 별표4 → 별표1

-  1~8호선 장비 관리구분 기준 통합, 표준화, 문구수정

① 중요장비

별표2, 별표3 → 별표2

②  법정장비

별표5, 별표6 → 별표3

- 1호 삭제

일일검사표에 기능점검내용 추가 정기검사 시행

- 장비사용 시작 전 시행하는 기능점검은 점검주기가 불명확 하고 점검표 부재로  기능점검사항을 정기검사 일일검사주기 항목에 추가하여 체계적인 관리

-1년 검사대상 지정을 지정 문구 삽입, 착오방지

기계장비의 검사시행 구분을 표로 작성하여 명확한 업무구분

-  관련 규정 문구 오기재

-  제33조 관련 규정 및 서식  관련     문구수정 및 추가

① 일일검사표 신규추가

② 별지 제7호 문구추가 및 수정

③ 별지 제8호 문구추가 및 수정

④ 임시검사표 기타운용관련 기록        으로 대체

-  1~8호선 장비

관리구분 기준 통합, 표준화

① 장비명칭표 개정

별표1 → 별표1

-  1~8호선 장비

관리구분 기준 통합, 표준화

① 장비명칭표 개정

별표4 → 별표1

-  1~8호선 장비  관리구분 기준

통합, 표준화

① 중요장비표 개정

: 별표2 → 별표2

-  1~8호선 장비  관리구분 기준     통합, 표준화

① 중요장비표 개정

: 별표5 → 별표2

- 1~8호선 장비  관리구분 기준

통합, 표준화

① 법정장비표 개정

: 별표3, 별표6 → 별표3

- 기계장비의 검사시행 구분을 표로 작성하여 명확한 업무구분

-  1~8호선 장비  관리구분 기준 통합,     표준화

① 기계장비 정기검사 계획표 개정

별지1호 서식 → 문구삭제

-   1~8호선 장비  관리구분 기준 통합,      표준화

① 기계장비고장 보고서 개정

별지2호 서식 → 문구삭제

- 1~8호선 장비  관리구분 기준 통합,     표준화

① 기계장비 정기검사 계획표 개정

별지3호 서식 → 문구 삭제

- 1~8호선 장비  관리구분 기준 통합,      표준화

① 기계장비 정기검사 계획표 개정

별지4호 서식 → 문구삭제

- 1~8호선 장비  관리구분 기준 통합,     표준화

① 기계장비 정기검사 계획표 개정

별지5호 서식 → 별지4호 서식 통합

- 1~8호선 장비  관리구분 기준 통합,      표준화

① 기계장비 정기검사 계획표 개정

별지6호 서식삭제 →  별지3호 통합

- 1~8호선 장비  관리구분 기준 통합,     표준화

① 기계장비 정기검사 계획표 개정

별지7호 서식 삭제→  별지2호 서식 개정

- 검사항목삭제

① 검사항목

전산시스템 등록관리

② 별지서식 제6호,7호,8호

검사표통합 양식으로 사용

③ 매년 소속별 장비 도입 및

개선 시 각각  장비별 검사          항목추가를 위한 규정 개정

업무과다발생 등의 불합리한         요소를 개선

- 정기 일일검사 관리를 위한 검사표    서식추가

- 정기 월간검사 관리를 위한 검사표     서식 신규추가

- 정기 정기 및 법정검사 관리를 위한    검사표 서식  신규추가

□ 전기설비관리예규

개정 前

개정 後

비고(해설)

[별표 1]

점검 및 검사 기준표(1~4호선)

2. 변전설비

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기				비 고	열화상
		1일	6월	1년	3년
1. 유 입 변 압 기	1) 외부 일반
	가)~마) (생략)
	바) 탭 위치				○	서식9-1
	사)~자) (생략)
	차) (신설)
	2) 보호장치
	가)~다) (생략)
	라) 보호계전기 연동시험				○	서식9-4
	3) 기 타
	가) 절연저항 측정			○		서식8-1
	나) 절연유 내압시험				○	서식9-1
	다) 절연유 산가측정				○	서식9-1

[별표 1]

점검 및 검사 기준표(1~4호선)

2. 변전설비

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기					비 고	열화상
		1일	3월	6월	1년	3년
1. 유 입 변 압 기	1) 외부 일반
	가)~마) (생략)
	바) 탭 위치				○		서식9-1
	사)~자) (생략)
	차) 부위별 온도측정 및 온도분포		○				서식 6-2	○
	2) 보호장치
	가)~다) (생략)
	라) 보호계전기 연동시험				○		서식9-4
	3) 기 타
	가) 절연저항 측정				○		서식8-1
	나) 절연유 내압시험				○		서식9-1
	다) 절연유 산가측정				○		서식9-1

∘검사항목 추가

(열화상 측정 및

3월 검사주기 추가)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

∘보호계전기 및

절연유 점검주기

조정 (3년→1년)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350,’19.01.16.) 반영

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기				비 고	열화상
		1일	6월	1년	3년
2. 몰 드 변 압 기	1) 외부 일반
	가)~다) (생략)
	라) 탭 위치				○	서식9-1
	마)~사) (생략)
	차) (신설)
	2) 보호장치
	가) 온도측정	○				서식6-1
	나) 보호계전기 연동시험				○	서식9-4
	3) (생략)

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기					비 고	열화상
		1일	3월	6월	1년	3년
2. 몰 드 변 압 기	1) 외부 일반
	가)~자) (생략)
	라) 탭 위치				○		서식9-1
	마)~사) (생략)
	차) 부위별 온도측정 및 온도분포		○				서식 6-2	○
	2) 보호장치
	가) 온도측정	○					서식6-1
	나) 보호계전기 연동시험				○		서식9-4
	3) (생략)

∘검사항목 추가

(열화상 측정 및

3월 검사주기 추가)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350,’19.01.16.) 반영

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기				비 고	열화상
		1일	6월	1년	3년
4. 교 류 차 단 기	1)~2) (생략)
	3) 기타
	가) 절연저항 측정
	나) 보호계전기 연동시험 및 특성시험				○	서식9-2∼5
	다) (신설)

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기				비 고	열화상
		1일	6월	1년	3년
4. 교 류 차 단 기	1)~2) (생략)
	3) 기타
	가)~나) (생략)
	나) 보호계전기 연동시험 및 특성시험			○		서식9-2~5
	다) 전원품질 측정			○		서식 8-6

∘주기 조정 및 검사항목 추가

(계전기 및 차단기 동작시험, 전원품질 분석)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350,’19.01.16.) 반영

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기				비 고	열화상
		1일	6월	1년	3년
5. 정 류 기	1)~2) (생략)
	3) 기타
	가) 절연저항 측정
	나) 접지계전기 시험				○	서식9-1
	다) 보호계전기 연동시험				○	서식9-4

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기				비 고	열화상
		1일	6월	1년	3년
5. 정 류 기	1)~2) (생략)
	3) 기타
	가) 절연저항 측정
	나) 접지계전기 시험			○		서식9-1
	다) 보호계전기 연동시험			○		서식9-4

∘보호계전기 점검주기 조정

(3년 → 1년)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기				비 고	열화상
		1일	6월	1년	3년
8. 직류 고속 도차 단기	1)~15) (생략)
	16) 보호계전기 연동시험 및 특성시험				○	서식9-4~9
	17) (생략)
	18) (신설)

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기				비 고	열화상
		1일	6월	1년	3년
8. 직류 고속 도차 단기	1)~15) (생략)
	16) 보호계전기 연동시험 및 특성시험			○		서식9-4~9
	17) (생략)
	18) 연락용 광계전기 및 광케이블 점검	○		○		서식 6-1 서식 8-4

∘보호계전기 점검주기 조정

(3년 → 1년)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

∘검사항목 추가

(연락차단용 광계전기 및 광통신케이블 점검)

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기				비 고	열화상
		1일	6월	1년	3년
10. 축전지 충전장치	1) 축전지
	가)~나) (생략)
	다) 전해액 비중 측정		○			서식 7-6
	라)~마) (생략)
	2) (생략)

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기				비 고	열화상
		1일	6월	1년	3년
10. 축전지 충전장치	1) 축전지
	가)~나) (생략)
	다) 전해액 비중 측정			○		서식 8-7
	라)~마) (생략)
	2) (생략)

∘검사주기 변경

(축전지 비중측정

6개월→1년)

-축전지설비 점검지침(한국전기안전공사): 점검주기 중 비중측정 항목 없으며 전해액 수준이 최저선 이상일때만 측정

-제작사(IBT) 기술 검토 반영

:비중측정 1년

(IBT-*******1,

‘18.12.17.)

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

-신규서식 추가로
서식 번호변경

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기				비 고	열화상
		1일	6월	1년	3년
11. 배전반 보조전원 공급반	1) (생략)
	2) 경보, 보호장치
	가)~나) (생략)
	다) 보호계전기 동작 및 오차시험				○	서식9-10-1 서식9-10-2

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기				비 고	열화상
		1일	6월	1년	3년
11. 배전반 보조전원 공급반	1) (생략)
	2) 경보, 보호장치
	가)~나) (생략)
	다) 보호계전기 동작 및 오차시험			○		서식9-10-1 서식9-10-2

∘보호계전기 점검주기 조정

(3년 → 1년)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350,’19.01.16.) 반영

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기				비 고	열화상
		1일	6월	1년	3년
18. 에너지 저장장치	1)~2) (생략)
	3) 기타사항
	가) 절연저항 측정			○		서식8-5
	나) 저항기 저항치 측정				○	서식9-11
	다) 보호계전기 연동시험				○	서식9-11

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기				비 고	열화상
		1일	6월	1년	3년
18. 에너지 저장장치	1)~2) (생략)
	3) 기타사항
	가) 절연저항 측정			○		서식8-5
	나) 저항기 저항치 측정			○		서식9-11
	다) 보호계전기 연동시험			○		서식9-11

∘보호계전기 및

저항기 점검주기

조정(3년 → 1년)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350,’19.01.16.) 반영

4. 역사전기설비

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기					비 고	열화상
		1일	1월	6월	1년	3년
6. 축전지 충 전 장 치	1) 축전지
	가)~나) (생략)
	라) 전해액 비중 측정			○			서식 14-2
	마)~사) (생략)
	2) (생략)

4. 역사전기설비

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기					비 고	열화상
		1일	1월	6월	1년	3년
6. 축전지 충 전 장 치	1) 축전지
	가)~나) (생략)
	라) 전해액 비중 측정				○		서식 15-5
	마)~사) (생략)
	2) (생략)

∘검사주기 변경

(축전지 비중측정

6개월→1년)

-축전지설비 점검지침(한국전기안전공사): 점검주기 중 비중측정 항목 없으며 전해액 수준이 최저선 이상일때만 측정

-제작사(IBT) 기술 검토 반영

:비중측정 1년

(IBT-*******1,

‘18.12.17.)

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

6. 청원전력

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기				비 고	열화상
		월간	2개월	6개월	1년
3. 청원전력	1)~2) (생략)					서식 17-3 (신설)
	3) 청원전력 20Kw 이상 상가 안전관리 대행업체 점검양식	○

6. 청원전력

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기				비 고	열화상
		월간	2개월	6개월	1년
3. 청원전력	1)~2) (생략)					서식 17-3 서식 17-4
	3) 청원전력 20kW 이상 상가 안전관리 대행업체 점검	○		○

∘오기수정

(단위 수정)

∘검사표 주기추가(6개월)

-전기안전관리자 직무고시[산통부 고시 제2016-16호,’16.1.29.] 반영

-임대상가 절연저항 측정 주기 검토(안)(전기처-571, ’19.1.18.) 반영

[신 설]

8. 예비발전설비

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기		비 고	열화상
		3개월	6개월
1.원동기 및 발전기	1) 비상정지 장치시험	○		서식 14-3
	2) 부하운전시험	○
	3) 부하차단시험	○
	4) 연료유계통(누유, 저장조, 밸브류, 연료유 보급 차단장치)	○
	5) 윤활유계통(누유, 유압 및 유온, 탱크, 유 청정기)	○
	6) 냉각수계통(누수, 냉각수펌프, 수온, 유량 조절장치)	○
	7) 축수(진동, 유량, 온도, 이상음 및 냄새)	○
	8) 조속장치(이상음, 누유)	○
	9) 상용전원측과 접속상태 적정 여부	○
	10) 배·분전반 및 보호시설의 적정 여부	○
	11) 접지선 설치상태 및 탈락여부	○
	12) 축전지 및 충전장치의 적정여부		○
	13) 보호장치 설치 및 동작상태	○
	14) 계측장치 설치 상태	○
	15) 절연 및 접지저항 측정		○
	16) 축전지 전압 측정		○
	17) 발전기 운전시 출력전압, 부하전류 측정 및 운전시간기록	○
2. 구축물	1) 구조물(침하, 균열, 누수, 조명설비)	○		서식 14-3
	2) 이동용 트레일러(아웃트리거, 타이어) 상태	○

∘검사항목 추가

(예비발전설비)

-전기안전관리자 직무고시[산통부 고시 제2016-16호,’16.1.29.] 반영

-서울시 소방재난본부 남부터미널 상가 안전점검 시 지적 사항(’18.10월) 반영

-비상용 발전기 점검 관리 운영(안)(전기처-23487, ’18.11.12) 반영

[별표 1-1]

점검 및 검사 기준표(5~8호선)

2. 변전설비

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. MOF	1) 외부일반 가)청결상태 및 이상유무	1년		서식35,36
2. 몰드 변압기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 몰드의 외관 이상유무 다) 절연애자의 균열, 몰드(권선포함) 및 스페이서의 절연변색 오손 유무 라) 탭(볼트) 기능 이상유무 마) 이상음 및 냄새 발생 유무 바) (신설) 2) 보호장치 가) 온도 측정 나) 보호계전기 연동시험 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정	1년 4일 1년 1년 4일 (신설) 4일 3년 1년	○ (신설)	서식35,36 서식30 서식35,36 서식35,36 서식30 (신설) 서식30 서식39 서식35,36
3. 단로기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 지지애자 균열, 파손 및 오손 유무 다) 접촉부 열화 상태 이상유무 라) 이상음 및 냄새 발생 유무 마) 표시등, 표시기 표시 이상유무 2) 조작부 가)개폐동작 및 제어계통 기능 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연 저항 측정	1년 1년 1년 4일 4일 1년 1년	○ ○ ○	서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식30 서식30 서식35,36 서식35,36
4. 교류 차단기 (GAS)	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 에폭시 절연통 균열, 파손 및 오손 유무 다) 표시등, 표시기 표시 이상 여부 라) 가스압력 적정 이상 여부 마) Digital Relay 현시상태 바) Digital Relay 기능 및 시간설정 상태 사) Digital Relay 노트북과 통신상태 아) Digital Relay 기능 및 Key 동작상태	6개월 6개월 4일 4일 4일 6개월 6개월 6개월		서식32 서식32 서식30 서식30 서식30 서식32 서식32 서식32

[별표 1-1]

점검 및 검사 기준표(5~8호선)

2. 변전설비

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. MOF	1) 외부일반 가)청결상태 및 이상유무	1년		서식35,35-1
2. 몰드 변압기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 몰드의 외관 이상유무 다) 절연애자의 균열, 몰드(권선포함) 및 스페이서의 절연변색 오손 유무 라) 탭(볼트) 기능 이상유무 마) 이상음 및 냄새 발생 유무 바) 부위별 온도측정 및 온도분포 2) 보호장치 가) 온도 측정 나) 보호계전기 연동시험 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정	1년 4일 1년 1년 4일 3개월 4일 1년 1년	○ ○	서식35,35-1 서식30 서식32,35,35-1 서식35,35-1 서식30 서식32 서식30 서식38 서식35,35-1
3. 단로기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 지지애자 균열, 파손 및 오손 유무 다) 접촉부 열화 상태 이상유무 라) 이상음 및 냄새 발생 유무 마) 표시등, 표시기 표시 이상유무 2) 조작부 가)개폐동작 및 제어계통 기능 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연 저항 측정	1년 1년 1년 4일 4일 1년 1년	○ ○ ○	서식32,35,35-1 서식32,35,35-1 서식32,35,35-1 서식30 서식30 서식35,35-1 서식35,35-1
4. 교류 차단기 (24kV SWGR)	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 에폭시 절연통 균열, 파손 및 오손 유무 다) 표시등, 표시기 표시 이상 여부 라) 가스압력 적정 이상 여부 마) Digital Relay 현시상태 바) Digital Relay 기능 및 시간설정 상태 사) Digital Relay 노트북과 통신상태 아) Digital Relay 기능 및 Key 동작상태	6개월 6개월 4일 4일 4일 6개월 6개월 6개월		서식33 서식33 서식30 서식30 서식30 서식33 서식33 서식33

∘서식번호 변경

-열화상 측정표 신설(서식32) 에 따른 서식번호 변경

∘검사 항목 추가

(열화상 측정)

∘서식 추가

(열화상 검사표 서식32 추가)

∘검사 항목 추가

(열화상 측정)

∘보호계전기 연동시험 주기 조정

(3년 → 1년)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350,’19.01.16.) 반영

∘서식번호 변경

-열화상 측정표 신설(서식32) 에 따른 서식번호 변경

∘용어표준화

(GCB, VCB →

SWGR)

- 변전설비 개량반영

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
4. 교류 차단기 (GAS)	2) 조작장치 가) 조작함내 청결 상태 나) 개폐기능 이상 여부 다) 가스 압력 표시등 점등 상태 라) 완충기 기능 이상 여부 마) 구동부위 그리스 고착상태 이상유무 바) 차단기 동작회수 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정 나) 보호계전기 연동시험 다) (신설)	6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년 3년 (신설)		서식32 서식32 서식32 서식32 서식32 서식32 서식35,36 서식39 (신설)
5. 교류 진공차단기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 양부 나) 지지애자, 절연물 균열 오손 유무 다) 표시등, 표시기 표시 이상유무 라) 이상음 및 냄새 발생 유무 마) Digital Relay 현시상태 바) Digital Relay 기능 및 시간설정 상태 사) Digital Relay 노트북과 통신상태 아) Digital Relay 기능 및 Key 동작상태 2) 조작장치 가) 개폐기능 이상유무 나) 조작함내 청결상태 다) 완충기 기능 이상유무 라) 구동부위 그리스 고착상태 이상유무 3) 기타 가) 절연저항 측정 나) 보호계전기 연동시험	6개월 6개월 4일 4일 4일 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년 3년		서식32 서식32 서식30 서식30 서식30 서식32 서식32 서식32 서식32 서식32 서식32 서식32 서식35,36 서식39
6. 정류기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 애자등 절연물의 오손 유무 다) 표시등 표시 이상유무 라) 온도측정 마) 에어휠터 청결여부 바) 외관상태 이상유무 사) (신설)	1년 1년 4일 4일 6개월 4일 (신설)		서식35,36서식35,36 서식30 서식30 서식32 서식30 (신설)

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
4. 교류 차단기 (24kV SWGR)	2) 조작장치 가) 조작함내 청결 상태 나) 개폐기능 이상 여부 다) 가스 압력 표시등 점등 상태 라) 완충기 기능 이상 여부 마) 구동부위 그리스 고착상태 이상유무 바) 차단기 동작회수 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정 나) 보호계전기 연동시험 다) 전원품질 측정	6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년 1년 1년		서식33 서식33 서식33 서식33 서식33 서식33 서식35,35-1 서식38 서식39
5. 교류 차단기 (7.2kV SWGR)	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 양부 나) 지지애자, 절연물 균열 오손 유무 다) 표시등, 표시기 표시 이상유무 라) 이상음 및 냄새 발생 유무 마) Digital Relay 현시상태 바) Digital Relay 기능 및 시간설정 상태 사) Digital Relay 노트북과 통신상태 아) Digital Relay 기능 및 Key 동작상태 2) 조작장치 가) 개폐기능 이상유무 나) 조작함내 청결상태 다) 완충기 기능 이상유무 라) 구동부위 그리스 고착상태 이상유무 3) 기타 가) 절연저항 측정 나) 보호계전기 연동시험	6개월 6개월 4일 4일 4일 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년 1년		서식33 서식33 서식30 서식30 서식30 서식33 서식33 서식33 서식33 서식33 서식33 서식33 서식35,35-1 서식38
6. 정류기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 애자등 절연물의 오손 유무 다) 표시등 표시 이상유무 라) 온도측정 마) 에어휠터 청결여부 바) 외관상태 이상유무 사) 정류기 감시장치 현시상태	1년 1년 4일 4일 6개월 4일 4일		서식35,35-1서식35,35-1 서식30 서식30 서식33 서식30 서식30

∘서식번호 변경

-열화상 측정표 신설(서식32) 에 따른 서식번호 변경

∘용어표준화

(GCB, VCB →

교류차단기)

변전설비 개량반영

∘보호계전기 연동시험 주기 조정

(3년 → 1년)

∘검사항목 추가

(전원품질 분석)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350,’19.01.16.) 반영

∘보호계전기 연동시험 주기 조정

(3년 → 1년)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350,’19.01.16.) 반영

∘검사항목 추가

(정류기 감시장치 현시상태)

-변전설비 개량

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
6. 정류기	2) 조작장치 가) 다이오드 고장표시등 기능 이상유무 나) 각종 부속기기, 보조계전기 및 제어회로 기능 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정 나) 보호계전기 연동시험	6개월 1년 1년 3년		서식32 서식35,36 서식35,36 서식39
7.계기용 변성기	1) 주회로 단자조임 이상유무 2) 절연물의 파손 및 청결상태 이상유무 3) 지시계기 지시치 측정 4) 절연저항 측정	1년 1년 4일 1년	○ ○	서식35,36 서식35,36 서식30 서식35,36
8. 피뢰기	1) 주회로 단자조임 이상유무 2) 애자의 균열, 파손 및 오손 유무 3) 절연저항 측정	1년 1년 1년	○ ○	서식35,36 서식35,36 서식35,36
9. 직류 고속도 차단기	1) 주회로 단자조임 이상유무 2) 애자등 절연물의 오손 유무 3) 표시등, 표시기 표시 이상유무 4) 소호통의 손상 및 이상유무 5) 개폐 및 제어기능 이상유무 6) 절연저항 측정 7) 주접점 간격측정(투입상태) 8) 주접점 마모치수 측정(W) 9) 틈새 간격측정(X, Y, Z, J) 10) 투입장치 그리스 적정여부 11) (신설) 12) (신설) 13) (신설) 14) 보호 계전기 연동시험 15) 차단기 동작회수 16) 고장선택장치 현시상태 17) 고장선택장치 기능 및 시간설정 상태 18) 고장선택장치 노트북과 통신상태 19) 고장선택장치 기능 Key 동작상태	6개월 6개월 4일 6개월 1년 1년 1년 1년 1년 1년 (신설) (신설) 3년 6개월 4일 6개월 6개월 6개월		서식32 서식32 서식30 서식32 서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식35,36 (신설) (신설) 서식39 서식32 서식30 서식32 서식32 서식32

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
6. 정류기	2) 조작장치 가) 다이오드 고장표시등 기능 이상유무 나) 각종 부속기기, 보조계전기 및 제어회로 기능 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정 나) 보호계전기 연동시험	6개월 1년 1년 1년		서식33 서식35,35-1 서식35,35-1 서식38
7.계기용 변성기	1) 주회로 단자조임 이상유무 2) 절연물의 파손 및 청결상태 이상유무 3) 지시계기 지시치 측정 4) 절연저항 측정	1년 1년 4일 1년	○ ○	서식32,35,35-1 서식32,35,35-1 서식30 서식35,35-1
8. 피뢰기	1) 주회로 단자조임 이상유무 2) 애자의 균열, 파손 및 오손 유무 3) 절연저항 측정	1년 1년 1년	○ ○	서식32,35,35-1 서식32,35,35-1 서식35,35-1
9. 직류 고속도 차단기	1) 주회로 단자조임 이상유무 2) 애자등 절연물의 오손 유무 3) 표시등, 표시기 표시 이상유무 4) 소호통의 손상 및 이상유무 5) 개폐 및 제어기능 이상유무 6) 절연저항 측정 7) 주접점 간격측정(투입상태) 8) 주접점 마모치수 측정(W) 9) 틈새 간격측정(X, Y, Z, J) 10) 투입장치 그리스 적정여부 11) 가압 깊이 측정 12) BLOW-OUT 코일저항 측정 13) Actuator 저항 측정 14) 보호 계전기 연동시험 15) 차단기 동작회수 16) 고장선택장치 현시상태 17) 고장선택장치 기능 및 시간설정 상태 18) 고장선택장치 노트북과 통신상태 19) 고장선택장치 기능 Key 동작상태	6개월 6개월 4일 6개월 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 6개월 4일 6개월 6개월 6개월		서식33 서식33 서식30 서식33 서식35,35-1 서식35,35-1 서식35,35-1 서식35,35-1 서식35,35-1 서식35,35-1서식35,35-1 서식35,35-1 서식35,35-1 서식38 서식33 서식30 서식33 서식33 서식33

∘서식번호 변경

-열화상 측정표 신설(서식32) 에 따른 서식번호 변경

∘보호계전기 연동시험 주기 조정

(3년 → 1년)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

∘서식 추가 및

서식번호 변경

(열화상 검사표 서식32 추가)

∘서식번호 변경

-열화상 측정표 신설(서식32) 에 따른 서식번호 변경

∘검사항목 추가

(가압 깊이 측정 등 3개)

-변전설비 개량 반영

∘보호계전기 연동시험 주기 조정

(3년 → 1년)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
10. 축전지, 충전장치	1) 축전지 가) 축전지 단자접속 이완 여부 나) 전조균열 및 외관청결 여부 다) 전해액 액위 적정여부 및 변색 유무 라) 비중 측정 마) 단자전압 측정 바) 균등충전 실시 2) 충전장치 가) 교류 입력전압 측정 나) 직류 출력전압 측정 다) 전압조정 상태 점검 라) 절연저항 측정 주변압기1차 - 2차간 주변압기1차 - 대지간 주변압기2차 - 대지간 바) 각상 대지 전압 측정	6개월 4일 4일 6개월 6개월 6개월 4일 4일 4일 1년 1년		서식32 서식30 서식30 서식32 서식32 서식32 서식30 서식30 서식30 서식35,36 서식35,36
11. 배전반	1) 외부일반 가) 외관청소, 청결상태 나) 이상음 및 냄새 유무 다) 제어단자 이완 여부 라) 제어스위치 기능 이상유무 마) 배선의 손상 및 쥐등의 동물서식 유무 바) 애자 등 절연물의 균열파손 오손 유무 사) 절환 스위치 이상유무 2) 경보, 보호장치 가) 표시등 표시 이상유무 나) 지시계기 작동상태 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정 나) ATS 자동 및 수동 절체 상태	4일 4일 1년 1년 4일 1년 4일 4일 4일 1년 1년		서식30 서식30 서식35,36 서식35,36 서식30 서식35,36 서식30 서식30 서식30 서식35,36 서식35,36
12. 접지장치	1) 접지선 접속상태 단자함 상태 이상유무 2) 접지저항 측정	6개월 1년	○	서식32 서식37

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
10. 축전지, 충전장치	1) 축전지 가) 축전지 단자접속 이완 여부 나) 전조균열 및 외관청결 여부 다) 전해액 액위 적정여부 및 변색 유무 라) 비중 측정 마) 단자전압 측정 바) 균등충전 실시 2) 충전장치 가) 교류 입력전압 측정 나) 직류 출력전압 측정 다) 전압조정 상태 점검 라) 절연저항 측정 주변압기1차 - 2차간 주변압기1차 - 대지간 주변압기2차 - 대지간 바) 각상 대지 전압 측정	6개월 4일 4일 1년 6개월 6개월 4일 4일 4일 1년 1년		서식33 서식30 서식30 서식35,46 서식33,46 서식33 서식30 서식30 서식30 서식35,35-1 서식35,35-1
11. 배전반	1) 외부일반 가) 외관청소, 청결상태 나) 이상음 및 냄새 유무 다) 제어단자 이완 여부 라) 제어스위치 기능 이상유무 마) 배선의 손상 및 쥐등의 동물서식 유무 바) 애자 등 절연물의 균열파손 오손 유무 사) 절환 스위치 이상유무 2) 경보, 보호장치 가) 표시등 표시 이상유무 나) 지시계기 작동상태 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정 나) ATS(ATCB) 자동 및 수동 절체 상태	4일 4일 1년 1년 4일 1년 4일 4일 4일 1년 1년		서식30 서식30 서식35,35-1 서식35,35-1 서식30 서식35,35-1 서식30 서식30 서식30 서식35,35-1 서식35,35-1
12. 접지장치	1) 접지선 접속상태 단자함 상태 이상유무 2) 접지저항 측정	6개월 1년	○	서식32,33 서식36

∘서식번호 변경

-열화상 측정표 신설(서식32) 에 따른 서식번호 변경

∘검사주기 변경 및 검사표 신설

(축전지 비중측정

6개월→1년)

-축전지설비 점검지침(한국전기안전공사): 점검주기 중 비중측정 항목 없으며 전해액 수준이 최저선 이상일때만 측정

-제작사(IBT) 기술 검토 반영

:비중측정 1년

(IBT-*******1,

‘18.12.17.)

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.)

∘서식 추가

(축전지 측정 검사표 서식46 추가)

∘서식번호 변경

-열화상 측정표 신설(서식32) 에 따른 서식번호 변경

∘검사설비 추가

(ATCB 추가)

-변전설비 개량 반영

∘서식 추가

(열화상 검사표 서식32 추가)

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
13. 구축물	1) 구조물 균열, 누수 유무 2) 피트 구조물내 침수, 배수상태 여부 3) 피트 구조물내 동물서식 유무	1년 1년 1년		서식35,36 서식35,36 서식35,36
14. 고압 휴즈류	1) 주회로 단자 조임 이상 유무 2) 지지애자의 균열, 파손 및 오손 여부 3) 개폐기 접촉부분 열화 여부 4) 연결부 동작상태 이상 유무	1년 1년 1년 1년	○ ○ ○	서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식35,36
15. 연락 차단회로	1) 선로저항 측정 2) 접점저항 측정 3) 선간 절연저항 측정	6개월 6개월 1년		서식32,33 서식32,33 서식35,36
16. 비율 차동계전기 (RDR)	1) 이상음 및 냄새발생 유무 2) 지시계기 작동상태 이상유무 3) 주회로 단자 접속부위 열화상태 점검 4) 주회로 단자조임 상태 점검 5) 제어선 접속상태 이상유무 6) 체크단자 전압 측정	4일 4일 1년 1년 1년 1년		서식30 서식30 서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식35,36

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
13. 구축물	1) 구조물 균열, 누수 유무 2) 피트 구조물내 침수, 배수상태 여부 3) 피트 구조물내 동물서식 유무	1년 1년 1년		서식35,35-1 서식35,35-1 서식35,35-1
14. 고압 휴즈류	1) 주회로 단자 조임 이상 유무 2) 지지애자의 균열, 파손 및 오손 여부 3) 개폐기 접촉부분 열화 여부 4) 연결부 동작상태 이상 유무	1년 1년 1년 1년	○ ○ ○	서식32,35,35-1 서식32,35,35-1 서식32,35,35-1 서식35,35-1
15. 연락 차단회로	1) 선로저항 측정 2) 접점저항 측정 3) 선간 절연저항 측정	6개월 6개월 1년		서식33,33-1 서식33,33-1 서식35,35-1
16. 비율 차동계전기 (RDR)	1) 이상음 및 냄새발생 유무 2) 지시계기 작동상태 이상유무 3) 주회로 단자 접속부위 열화상태 점검 4) 주회로 단자조임 상태 점검 5) 제어선 접속상태 이상유무 6) 체크단자 전압 측정	4일 4일 1년 1년 1년 1년		서식30 서식30 서식35,35-1 서식35,35-1 서식35,35-1 서식35,35-1

∘서식번호 변경

-열화상 측정표 신설(서식32) 에 따른 서식번호 변경

∘서식 추가

(열화상 검사표 서식32 추가)

∘서식번호 변경

-열화상 측정표 신설(서식32) 에 따른 서식번호 변경

∘서식번호 변경

-열화상 측정표 신설(서식32) 에 따른 서식번호 변경

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
21. RTU 설비	1) 계기의 동작상태 이상유무 2) 표시등 및 표시기 표시 이상유무 3) 이상음 및 냄새발생 유무 4) 광컨버터 동작상태 이상유무 5) 입력전압 측정 6) DC-DC 콘버터 입/출력전압측정 7) AC전원장치, DC 전원장치 8) D/O출력 시험 9) D/I 입력 시험 10) A/I 입력 시험 11) RTU 철체 시험 12) 접지저항 측정 13) (신설) 14) (신설)	4일 4일 4일 4일 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식30 서식30 서식30 서식30 서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식35,36 서식35,36

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
21. RTU 설비	1) 계기의 동작상태 이상유무 2) 표시등 및 표시기 표시 이상유무 3) 이상음 및 냄새발생 유무 4) 광컨버터 동작상태 이상유무 5) 입력전압 측정 6) DC-DC 콘버터 입/출력전압측정 7) AC전원장치, DC 전원장치 8) D/O출력 시험 9) D/I 입력 시험 10) A/I 입력 시험 11) RTU 철체 시험 12) 접지저항 측정 13) 주전원장치 출력전압 측정 14) 랙전원장치 출력전압 측정	4일 4일 4일 4일 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식30 서식30 서식30 서식30 서식35,35-1 서식35,35-1 서식35,35-1 서식35,35-1 서식35,35-1 서식35,35-1 서식35,35-1 서식35,35-1 서식35,35-1 서식35,35-1

∘서식번호 변경

-열화상 측정표 신설(서식32) 에 따른 서식번호 변경

∘검사항목 추가

(주전원, 랙전원장치 출력전압 측정)

-변전설비 개량 반영

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
22. 회생전력 저장장치	1) 외부일반 가) 계기의 동작상태 이상유무 나) 표시등 및 표시기 표시 이상유무 다) 이상음 및 냄새발생 유무 라) FAN 동작상태 2) 조작장치 가) 차단기 동작상태 나) 차단기 주접점 및 아크슈트 손상 여부 다) 충방전장치 손상여부(S·C, FL, FC, BL 등) 라) 점검용 방전장치 정상동작 여부 마) 수냉각장치 누수 여부 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정 나) 저항기 저항치 측정 다) 보호계전기 연동시험	4일 4일 4일 4일 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년 3년 3년	○	서식30 서식30 서식30 서식30 서식30 서식30 서식30 서식30 서식30 서식35,36 서식39 서식39

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
22. 회생전력 저장장치	1) 외부일반 가) 계기의 동작상태 이상유무 나) 표시등 및 표시기 표시 이상유무 다) 이상음 및 냄새발생 유무 라) FAN 동작상태 2) 조작장치 가) 차단기 동작상태 나) 차단기 주접점 및 아크슈트 손상 여부 다) 충방전장치 손상여부(S·C, FL, FC, BL 등) 라) 점검용 방전장치 정상동작 여부 마) 수냉각장치 누수 여부 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정 나) 저항기 저항치 측정 다) 보호계전기 연동시험	4일 4일 4일 4일 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년 1년 1년	○	서식30 서식30 서식30 서식30 서식33 서식33 서식32,33 서식33 서식33 서식35,35-1 서식38 서식38

∘서식번호 변경

-열화상 측정표 신설(서식32) 에 따른 서식번호 변경

∘서식 추가

(열화상 검사표 서식32 추가)

∘보호계전기 연동시험 및 저항기 측정 주기 조정

(3년 → 1년)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
24. 차량기지 변전소 낙뢰 보호설비	1) 피뢰동대(동선) 설치 이상유무 2) 피뢰동대(동선) 지지애자 손상 유무 3) 피뢰동대 지지금구 설치 상태 4) 접지선 접속 및 단자함 상태 이상 유무 5) 기타시설물 이상유무 6) 접지저항 측정	6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년		서식34 서식34 서식34 서식34 서식34 서식38
27. (신설)	(신설)	(신설)		(신설)
28. 신설	(신설)	(신설)		(신설)
29. 신설	(신설)	(신설)		(신설)
30. 신설	(신설)	(신설)		(신설)
31. 신설	(신설)	(신설)		(신설)

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
24. 차량기지 변전소 낙뢰 보호설비	1) 피뢰동대(동선) 설치 이상유무 2) 피뢰동대(동선) 지지애자 손상 유무 3) 피뢰동대 지지금구 설치 상태 4) 접지선 접속 및 단자함 상태 이상 유무 5) 기타시설물 이상유무 6) 접지저항 측정	6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년		서식34 서식34 서식34 서식34 서식34 서식37
27. 고체절연배전반 (SIS)	1) PD Monitor 현시상태 양부(적·녹색 확인) 2) 외관 검사(배전반 내,외부, CB,E/DS 보조접점 배선) 3) 소음 여부 (전기적 코로나) 4) 내부 제어케이블 상태(외관상태 검사) 5) 메카니즘부 연결 너트 확인 6) 동작 메카니즘 투입·개방 위치 확인 7) Actuator 점검 8) 대차부 접점 상태	4일 6개월 6개월 6개월 1년 1년 1년 1년		서식30 서식33 서식33 서식33 서식35,35-1 서식35,35-1 서식35,35-1 서식35,35-1
28. 전력감시시스템	1) 전원계통 이상유무 2) 모니터 그래픽 구현상태 3) 데이터 송·수신 상태 4) 이상음 및 냄새유무	4일 4일 4일 4일		서식30 서식30 서식30 서식30
29. 냉·난방설비	1) 정상가동 여부 2) 이상음 발생여부 3) 배관, 배선 과열 여부 4) 실외기 오손 및 가동상태 5) 냉각수 배수 상태	4일 4일 4일 4일 4일		서식30 서식30 서식30 서식30 서식30
30. 절연관부스	1) 시온테이프 변색 유무	4일		서식30
31. USN 데이터수집 장치	1) 정상 동작 여부	4일		서식30

∘서식번호 변경

-열화상 측정표 신설(서식32) 에 따른 서식번호 변경

∘검사항목(설비) 추가

(고체절연배전반, 전력감시시스템, 냉난방설비, 절연관부스)

-변전설비 개량 반영

∘검사항목(설비) 추가

(USN 정상동작여부)

-USN장비 누락

4. 역사 전기설비

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 몰드 변압기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 외관몰드의 이상유무 다) 이상음 및 냄새발생 유무 라) 절연애자 균열 및 케이블접속부 이상유무 2) 보호장치 가) 온도 측정 나) 온도계 동작 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정	6개월 7일 7일 6개월 7일 1년 1년	○	서식 45 서식 43 서식 43 서식 45 서식 43 서식 47 서식 47,48
2. 단로기 (DS) 및 개폐기 (PF.COS)	1) 외부일반 가) 주회로 및 접속개소 단자 조임상태 이상유무 나) 지지애자 균열,파손 오손 유무 다) 개폐기 접속부 열화상태 이상유무 라) 이상음 및 냄새 발생 유무 마) 연결부 동작상태 이상유무 2) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정	1년 1년 1년 7일 1년 1년	○ ○ ○	서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48 서식 43 서식 47,48 서식 47,48
3. 교류 차단기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 애자붓싱의 균열,파손.오손 유무 다) 표시등, 표시기 표시 이상유무 라) Digital Relay 현시상태 마) Digital Relay 기능 및 시간설정 상태 바) Digital Relay 노트북과 통신상태 사) Digital Relay 기능 및 Key 동작상태 2) 조작장치 가) 조작반내 부속기기의 동작 기능 이상유무 나) 차단기 동작기능 이상유무 다) 차단기 인터록 기능 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 차단기 동작 횟수 나) 절연저항 측정	6개월 6개월 7일 7일 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년		서식 45 서식 45 서식 43 서식 43 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 47,48

4. 역사 전기설비

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 몰드 변압기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 양부 나) 외관몰드의 이상유무 다) 이상음, 냄새발생 유무 라) 절연애자 균열 및 케이블 접속부 이상유무 2) 보호장치 가) 온도 측정 나) 온도계 동작 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정	6개월 7일 7일 6개월 7일 1년 1년	○	서식 32,45 서식 43 서식 43 서식 45 서식 43 서식 47 서식 47,48
2. 단로기 (DS) 및 개폐기 (PF.COS)	1) 외부일반 가) 주회로 및 접속개소 단자 조임상태 이상유무 나) 지지애자 균열, 파손 및 오손 유무 다) 개폐기 접속부 열화상태 이상유무 라) 이상음, 냄새발생 유무 마) 연결부 동작상태 이상유무 2) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정	1년 1년 1년 7일 1년 1년	○ ○ ○	서식 32,47 서식 32,47 서식 32,47 서식 43 서식 47 서식 47,48
3. 교류 차단기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 양부 나) 애자붓싱의 균열, 파손. 오손 유무 다) 표시등, 표시기 표시 이상유무 라) Digital Relay 현시상태 마) Digital Relay 기능 및 시간설정 상태 바) Digital Relay 노트북과 통신상태 사) Digital Relay 기능 및 Key 동작상태 2) 조작장치 가) 조작반내 부속기기의 동작기능 양부 나) 차단기 동작기능 양부 다) 인터록 기능정상 여부 3) 그 밖의 사항 가) 차단기 동작 횟수 나) 절연저항 측정	6개월 6개월 7일 7일 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년		서식 45 서식 45 서식 43 서식 43 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 47,48

∘서식 추가

(열화상 검사표 서식32 추가)

∘오기수정

(검사표와 일치)

∘서식 추가

(열화상 검사표 서식32 추가)

∘오기수정

(서식번호 수정)

(검사표와 일치)

∘오기수정

(검사표와 일치)

∘오기수정

(검사표와 일치)

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
4. 계기용 변성변류기 (PT.CT. GPT.ZCT)	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 절연물 균열.파손 및 오손 여부 3) 계기의 동작상태 이상유무 4) 지시계기 지시치 측정 5) 절연저항 측정	1년 1년 7일 7일 1년	○ ○	서식 47,48 서식 47,48 서식 43 서식 43 서식 47,48
5. 피뢰기 (SA)	1) 주회로 단자 조임상태 2) 애자의 균열 파손 및 오손 여부 3) 절연저항 측정	1년 1년 1년	○ ○	서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
4. 계기용 변성변류기 (PT.CT. GPT.ZCT)	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 절연물 균열.파손 및 오손 여부 3) 계기의 동작상태 이상유무 4) 지시계기 지시치 측정 5) 절연저항 측정	1년 1년 7일 7일 1년	○ ○	서식 32,47 서식 32,47 서식 43 서식 43 서식 47,48
5. 피뢰기 (SA)	1) 주회로 단자 조임상태 2) 애자의 균열 파손, 오손 여부 3) 절연저항 측정	1년 1년 1년	○ ○	서식 32,47 서식 32,47 서식 47,48

∘서식 추가

(열화상 검사표 서식32 추가)

∘오기수정

(서식번호 수정)

∘서식 추가

(열화상 검사표 서식32 추가)

∘오기수정

(서식번호 수정)

(검사표와 일치)

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
8. 배전반	1) 외부일반 가) 청결상태(내․외부 청소 및 동물 서식 유무) 나) 이상음, 냄새 발생 유무 다) 배선손상 및 단자이완 이상유무(주회로 분기회로) 라) 애자등 절연물의 균열,파손 오손 여부 마) ATS,ACB 동작기능 이상 여부 바) 배전반 청결 상태 사) 쥐막이 상태 2) 보호장치 가) 표시등 표시 이상 여부 나) 지시계기 기능 이상 여부 다) GFR 및 누전경보기 외관 및 정상 동작상태 라) 보호계전기 연동 시험 마) 차단기 동작 이상여부 시험 3) 기타 가) 절연저항 및 부하전류 측정 나) (신설) 다) (신설)	7일 7일 1년 1년 1년 6개월 6개월 7일 7일 7일 3년 3년 1년 (신설) (신설)	○ ○	서식 43 서식 43 서식 47 서식 47,48 서식 47,48 서식 45 서식 45 서식 43 서식 43 서식 43 서식 50 서식 50 서식 51 (신설) (신설)

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
8. 배전반	1) 외부일반 가) 청결상태(내․외부 청소 및 동물 서식 유무) 나) 이상음, 냄새 발생 유무 다) 단자이완 이상유무(주회로 분기회로) 라) 애자등 절연물의 균열,파손 오손 여부 마) ATS,ACB 동작기능 이상유무 바) 배전반 청결 상태 사) 쥐막이 상태 2) 보호장치 가) 지시계기 및 표시등 정상 이상유무 나) GFR 및 누전경보기 외관 및 정상동작 여부 다) 보호계전기 연동 시험 라) 차단기 동작 이상여부 시험 3) 기타 가) 절연저항 및 부하전류 측정 나) ATS,ACB 절연저항 측정 다) 접지선 접속 및 시설상태	7일 7일 1년 1년 1년 6개월 6개월 7일 7일 3년 3년 1년 1년 1년	○ ○	서식 43 서식 43 서식 32,47 서식 32,47 서식 47 서식 45 서식 45 서식 43 서식 43 서식 50 서식 50 서식 47,48,51 서식 47,48,52 서식 47

∘서식 추가

(열화상 검사표 서식32 추가)

∘오기수정

(서식번호 수정)

(검사표와 일치)

∘오기수정

서식 43과 일치시키기 위해 변경

∘누락항목 추가

(검사표와 일치)

서식 47 검 사 총괄표

서식 48 검사 기록부

서식 51 검사 기록부 별지(절연저항,부하전류)

서식 52 검사기록부 별지(ATS,ACB 절연저항 )

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
11. 분전반	1) 분전반 개폐기 전선등의 발열, 손상, 변색 유무 2) 차단기 동작 상태 3) 단자조임상태 및 이완 유무 4) 반내 파손 및 누수 유무 5) 절연저항 측정(간선포함)	1년 7일 1년 7일 1년	○ ○	서식 47 서식 43 서식 47 서식 43 서식 51

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
11. 분전반	1) 분전반 개폐기 전선등의 발열, 손상, 변색 유무 2) 역사 분전반내 차단기 동작상태 이상유무 3) 단자조임상태 및 이완유무 4) 반내 파손 및 누수 유무 5) 절연저항 및 부하전류 측정	1년 7일 1년 7일 1년	○ ○	서식 32,47 서식 43 서식 32,47 서식 43 서식 47,48,51

∘서식 추가

(열화상 검사표 서식32 추가)

∘오기수정

(검사표와 일치)

∘오기수정

-서식47과 일치시키기

위해 변경

서식 47 검 사 총괄표

서식 48 검사 기록부

서식 51  검사 기록부 별지(절연저항,부하전류)

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
13. RTU	1) 계기의 동작상태 이상유무 2) 표시등 및 표시기 표시 이상유무 3) 이상음 및 냄새발생 유무 4) 광컨버터 동작상태 이상유무 5) 입력전압 측정 6) DC-DC 콘버터 입/출력전압 측정 7) AC전원장치, DC 전원장치 8) D/O출력 시험 9) D/I 입력 시험 10) A/I 입력 시험 11) RTU 철체 시험 12) 접지저항 측정	7일 7일 7일 7일 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식 43 서식 43 서식 43 서식 43 서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48 서식 49
(신설)	(신설)	(신설)		(신설)

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
13. RTU	1) 계기의 동작상태 이상유무 2) 표시등 및 표시기 표시 이상유무 3) 이상음 및 냄새발생 유무 4) 광컨버터 동작상태 이상유무 5) 입력전압 측정 6) DC-DC 콘버터 입,출력 전압측정 7) AC전원, DC입력전압측정 8) D/O 출력, D/I 입력, A/I 입력시험 9) RTU 철체 시험 10) 접지저항 측정	7일 7일 7일 7일 1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식 43 서식 43 서식 43 서식 43 서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48 서식 49
16. USN 데이터수집 장치	1) 정상 동작 여부	7일		서식 44

∘오기수정

(검사표와 일치)

∘검사항목(설비) 추가

(USN 정상동작여부)

-USN장비 누락

5. 본선 전기설비

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 몰드 변압기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 절연애자 균열 및 케이블 접속부 이상유무 나) 외관몰드의 이상유무 다) 이상음 및 냄새발생 유무 2) 보호장치 가) 온도 측정 나) 온도계 동작 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정	6개월 6개월 월2회 월2회 월2회 1년 1년		서식 45 서식 45 서식 56 서식 56 서식 56 서식 47 서식 47,48
2. 단로기 (DS) 및 개폐기 (PF. COS)	가) 주회로 및 접속개소 단자 조임상태 이상유무 나) 지지애자균열,파손 및 오손 유무 다) 개폐기 접속부 열화상태 이상유무 라) 이상음 및 냄새 발생 유무 마) 연결부 동작상태 이상유무 바) 절연저항 측정	1년 1년 1년 월2회 1년 1년		서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48 서식 56 서식 47,48 서식 47,48
3. 교류 차단기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 이상유무 나) 애자붓싱의 균열, 파손, 오손유무 다) 표시등,표시기 표시유무 라) 고압측 전압측정 마) Digital Relay 현시상태 바) Digital Relay 기능 및 시간설정 상태 사) Digital Relay 노트북과 통신상태 아) Digital Relay 기능 및 Key 동작상태 2) 조작장치 가) 조작반내 부속기기의 동작기능 이상유무 나) 차단기 동작기능 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정	6개월 6개월 월2회 월2회 월2회 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년		서식 45 서식 45 서식 56 서식 56 서식 56 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 47,48

5. 본선 전기설비

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 몰드 변압기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 양부 나) 절연애자 균열 및 케이블 접속부 이상유무 나) 외관몰드의 이상유무 다) 이상음 및 냄새발생 유무 2) 보호장치 가) 온도 측정 나) 온도계 동작 이상유무 3) 그 밖의 사항 가) 절연저항 측정	6개월 6개월 월2회 월2회 월2회 1년 1년		서식 45 서식 45 서식 56 서식 56 서식 56 서식 47 서식 47,48
2. 단로기 (DS) 및 개폐기 (PF. COS)	가) 주회로 및 접속개소 단자 조임상태 이상유무 나) 지지애자균열,파손 및 오손 유무 다) 개폐기 접속부 열화상태 이상유무 라) 이상음 및 냄새 발생 유무 마) 연결부 동작상태 이상유무 바) 절연저항 측정	1년 1년 1년 월2회 1년 1년		서식 47 서식 47 서식 47 서식 56 서식 47 서식 47,48
3. 교류 차단기	1) 외부일반 가) 주회로 단자조임 양부 나) 애자붓싱의 균열, 파손, 오손유무 다) 표시등,표시기 표시유무 라) 고압측 전압측정 마) Digital Relay 현시상태 바) Digital Relay 기능 및 시간설정 상태 사) Digital Relay 노트북과 통신상태 아) Digital Relay 기능 및 Key 동작상태 2) 조작장치 가) 조작반내 부속기기의 동작기능 양부 나) 차단기 동작기능 양부 다) 인터록 기능정상 여부 3) 그 밖의 사항 가) 차단기 동작횟수 나) 절연저항 측정	6개월 6개월 월2회 월2회 월2회 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 6개월 1년		서식 45 서식 45 서식 56 서식 56 서식 56 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 45 서식 47,48

∘오기수정

(검사표와 일치)

∘오기수정

(서식번호 수정)

∘오기수정

(검사표와 일치)

∘누락항목 추가

(검사표와 일치)

(서식번호 수정)

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
4. 계기용 변성변류기 (PT.CT. GPT.ZCT)	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 계기의 동작상태 이상유무 3) 절연물 균열,파손 및 오손 여부 4) 절연저항 측정	1년 월2회 1년 1년	○ ○	서식 47,48 서식 56 서식 47,48 서식 47,48
5. 피뢰기 (SA)	1) 주회로 단자 조임상태 2) 애자의 균열 파손 및 오손-망가짐 여부 3) 절연저항 측정	1년 1년 1년	○ ○	서식 47,48 서식 47,48 서식 47,48
6. 배전반	1) 외부일반 가) 외관청소 청결 여부 나) 이상음,냄새 발생 유무 다) 단자이완 이상유무(주회로 분기회로) 라) 배선의 손상 및 쥐등의 동물서식 유무 마) 애자등 절연물의 균열, 파손 오손여부 바) 각종 배전반 발열상태 유무 (신설) 2) 보호장치 가) 표시등 현시 양부 나) 지시계기 기능 양부 다) 보호계전기 동작시험 라) 차단기 동작 양부시험 3) 기타 가) 절연저항 및 부하전류 측정 (신설)	월2회 월2회 1년 월2회 1년 월2회 월2회 월2회 3년 3년 1년	○ ○	서식 56 서식 56 서식 47,48 서식 56 서식 47,48 서식 56 서식 56 서식 56 서식 50 서식 50 서식 51
7. 접지장치	1) 접지선 접속상태 및 단자함 상태 이상유무 2) 접지저항 측정	월2회 1년		서식 56 서식 49
8. 분전반	1) 개폐기(배선용 차단기)전선의 발열,손상, 변색 유무 2) 개폐기 동작 상태 3) 단자조임 상태 및 이완 유무 4) 반내 습기 누수 여부 5) 배선의 발열,손상,변색 여부 6) 절연저항 측정(간선포함)	1년 월2회 월2회 월2회 1년 1년		서식 47,48 서식 56 서식 56 서식 56 서식 47,48 서식 51

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
4. 계기용 변성변류기 (PT.CT. GPT.ZCT)	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 계기의 동작상태 이상유무 3) 절연물 균열,파손 및 오손 여부 4) 절연저항 측정	1년 월2회 1년 1년	○ ○	서식 32,47 서식 56 서식 32,47 서식 47,48
5. 피뢰기 (SA)	1) 주회로 단자 조임상태 2) 애자의 균열 파손, 오손 여부 3) 절연저항 측정	1년 1년 1년	○ ○	서식 32,47 서식 32,47 서식 47,48
6. 배전반	1) 외부일반 가) 외관청소 청결 여부 나) 이상음,냄새 발생 유무 다) 단자이완 이상유무(주회로 분기회로) 라) 배선의 손상 및 쥐등의 동물서식 유무 마) 애자등 절연물의 균열, 파손 오손여부 바) 각종 배전반 발열상태 유무 사) ATS,ACB 동작기능 이상유무 아) 배전반 청결 상태 자) 쥐막이 상태 2) 보호장치 가) 표시등 현시 이상유무 나) 지시계기 기능 이상유무 다) 보호계전기 동작시험 라) 차단기 동작 양부시험 3) 기타 가) 절연저항 및 부하전류 측정 나) ATS,ACB 절연저항 측정 다) 접지선 접속 및 시설상태	월2회 월2회 1년 월2회 1년 월2회 1년 6개월 6개월 월2회 월2회 3년 3년 1년 1년 1년	○ ○	서식 56 서식 56 서식 32,47 서식 56 서식 32,47 서식56 서식 47 서식 45 서식 45 서식 56 서식 56 서식 50 서식 50 서식 47,48,51 서식 47,48,52 서식 47
7. 접지장치	1) 접지선 접속상태 및 단자함 상태 이상유무 2) 접지저항 측정	월2회 1년		서식 56 서식 49
8. 분전반	1) 분전반 개폐기 전선등의 발열, 손상, 변색 유무 2) 개폐기 동작 상태 3) 단자조임 상태 및 이완 유무 4) 반내 습기 누수 여부 5) 절연저항 및 부하전류 측정	1년 월2회 월2회 1년 1년		서식 47 서식 56 서식 56 서식 56 서식 51

∘서식 추가

(열화상 검사표 서식32 추가)

∘오기수정

(서식번호 수정)

∘서식 추가

(열화상 검사표 서식32 추가)

∘오기수정

(검사표와 일치)

∘서식 추가

(열화상 검사표 서식32 추가)

∘오기수정

(서식번호 수정)

∘누락항목 추가

(검사표와 일치)

∘오기수정

(서식번호 수정)

(검사표와 일치)

∘누락항목 추가

(검사표와 일치)

∘오기수정

(서식번호 수정)

(검사표와 일치)

서식 47, 51과 일치 시키기 위해 변경

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
9. 건,구축물	1) 동물서식 유무 2) 구조물 침하,균열,누수 여부 3) 구조물내 침수,배수상태 이상유무 4) 기능실 조명설비 상태 이상유무 5) (신설)	월2회 월2회 월2회 월2회		서식 56 서식 56 서식 56 서식 56
(신설)	(신설)	(신설)		(신설)
10.소공간용 자동 소화장치	1) 가스압력 적정 여부 2) 전원표시 현시 양부	월2회 월2회		서식 56 서식 56

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
9. 건,구축물	1) 동물서식 유무 2) 구조물 침하,균열,누수 여부 3) 구조물내 침수,배수상태 이상유무 4) 기능실 조명설비 상태 이상유무 5) 피트 구조물내 동물서식 및 누수 유무	월2회 월2회 월2회 월2회 1년		서식 56 서식 56 서식 56 서식 56 서식 47
10.출입문	1) 시건장치 및 출입문 상태	월2회		서식 56
11.소공간용 자동 소화장치	1) 가스압력 적정여부 2) 전원표시 현시 양부	월2회 월2회		서식 56 서식 56

∘누락항목 추가

(검사표와 일치)

∘누락항목 추가

(검사표와 일치)

6. 청원전력

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 청원 시설물	1) 시설용량 2) 불량전기용품 사용 여부 3) 전선과 기기와의 접속 및 리드선 상태 4) 분전반 차단기 과열여부 및 동작이상 여부 5) 문어발식 전기기구 사용 여부 6) 전기시설물 임의변경 여부 7) 접지시설 유무 및 상태 8) 전기기구의 충전부 노출 여부 9) 전기기구 및 배선의 발열 여부 (신설) 10) 절연저항측정(임시전력) 11) 시설용량 12) 불량전기용품 사용 여부 13) 전선과 기기와의 접속 및 리드선 상태 14) 누전차단기 동작상태 여부 15) 적산전력량계 동작 및 봉인상태 16) 부하전류 및 절연저항 측정 (신설)	1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1년 1년 1년 1년 1년 1년		서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 55 서식 55 서식 55 서식 55 서식 55 서식 55

6. 청원전력

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 청원 시설물	1) 시설용량 2) 불량전기용품 사용 여부 3) 전선과 기기와의 접속 및 리드선 상태 4) 분전반 차단기 과열여부 및 동작이상 여부 5) 문어발식 전기기구 사용 여부 6) 전기시설물 임의변경 여부 7) 접지시설 유무 및 상태 8) 전기기구의 충전부 노출 여부 9) 전기기구 및 배선의 발열 여부 10) 적정용량 사용여부 11) 절연저항측정(임시전력) 12) 시설용량 13) 불량전기용품 사용 여부 14) 전선과 기기와의 접속 및 리드선 상태 15) 누전차단기 동작상태 여부 16) 적산전력량계 동작 및 봉인상태 17) 부하전류 및 절연저항 측 18) 청원전력 시설물 20kW 이상 상가 안전관리 대행업체 점검	1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1개월 1년 1년 1년 1년 1년 1년 1개월 6개월 1년		서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 54 서식 55 서식 55 서식 55 서식 55 서식 55 서식 55 서식 55-1 서식 55-2 서식 55-3

∘누락항목 추가

(검사표와 일치)

∘검사항목 추가

-전기안전관리자 직무고시[산통부 고시 제2016-16호,’16.1.29.] 반영

-임대상가 절연저항 측정 주기 검토(안)(전기처-571, ’19.1.18.) 반영

[신 설]

8. 예비발전설비

설 비 명	검 사 항 목	검사주기	열화상 촬 영	비 고
1. 원동기 및 발전기	1) 비상정지 장치시험 2) 부하운전시험 3) 부하차단시험 4) 연료유계통(누유, 저장조, 밸브류, 연료유 보급 차단장치) 5) 윤활유계통(누유, 유압 및 유온, 탱크, 유 청정기) 6) 냉각수계통(누수, 냉각수펌프, 수온, 유량 조절장치) 7) 축수(진동, 유량, 온도, 이상음 및 냄새) 8) 조속장치(이상음, 누유) 9) 상용전원측과 접속상태 적정 여부 10) 배·분전반 및 보호시설의 적정 여부 11) 접지선 설치상태 및 탈락여부 12) 축전지 및 충전장치의 적정여부 13) 보호장치 설치 및 동작상태 14) 계측장치 설치 상태 15) 절연 및 접지저항 측정 16) 축전지 전압 측정 17) 발전기 운전시 출력전압, 부하전류 측정 및 운전시간기록	3개월 3개월 3개월 3개월 3개월 3개월 3개월 3개월 3개월 3개월 3개월 6개월 3개월 3개월 6개월 6개월 3개월		서식 59
2. 구축물	1) 구조물(침하, 균열, 누수, 조명설비) 2) 이동용 트레일러(아웃트리거, 타이어) 상태	3개월 3개월		서식 59

∘검사항목 추가

(예비발전설비)

-전기안전관리자 직무고시[산통부 고시 제2016-16호,’16.1.29.] 반영

-서울시 소방재난본부 남부터미널 상가 안전점검 시 지적 사항(’18.10월) 반영

-비상용 발전기 점검 관리 운영(안)(전기처-23487, ’18.11.12) 반영

[별표 1-2]

점검 및 검사 실시 시기 기준표(5~8호선)

구분	분야	점검 및 검사 주기	실시 시기
점검	변전소	4일 주기	점검 예정일 시행
	전기실	7일 주기	점검 예정일 시행
	급전구분소	4일 주기	점검 예정일 시행
	본선전기실	월 2회 점검	월단위 회차별 10일이내 점검 금지
검사	전차선로	6개월	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		2년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		3년	검사 예정일 기준 전후 60일 이내 점검
	변전설비	6개월	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		3년	검사 예정일 기준 전후 60일 이내 점검
	수송배전설비	1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
	역사설비	1개월	검사 예정일 기준 전후 1주 이내 점검
		3개월	검사 예정일 기준 전후 15일 이내 점검
		6개월	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		3년	검사 예정일 기준 전후 60일 이내 점검
	본선전기설비	6개월	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		3년	검사 예정일 기준 전후 60일 이내 점검
	비상방수문	3개월	검사 예정일 기준 전후 15일 이내 점검
		1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
	전력관제시스템	3개월	검사 예정일 기준 전후 15일 이내 점검
		6개월	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
※ 검사 예정일 : 전회 정기검사 시작일 기준임

[별표 1-2]

점검 및 검사 실시 시기 기준표(5~8호선)

구분	분야	점검 및 검사 주기	실시 시기
점검	변전소	4일 주기	점검 예정일 시행
	전기실	7일 주기	점검 예정일 시행
	급전구분소	4일 주기	점검 예정일 시행
	본선전기실	월 2회 점검	월단위 회차별 10일이내 점검 금지
검사	예비발전설비	3개월	검사 예정일 기준 전후 15일 이내 점검
		6개월	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
	전차선로	6개월	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		2년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		3년	검사 예정일 기준 전후 60일 이내 점검
	변전설비	6개월	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
	수송배전설비	1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
	역사설비	1개월	검사 예정일 기준 전후 1주 이내 점검
		3개월	검사 예정일 기준 전후 15일 이내 점검
		6개월	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		3년	검사 예정일 기준 전후 60일 이내 점검
	본선전기설비	6개월	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		3년	검사 예정일 기준 전후 60일 이내 점검
	비상방수문	3개월	검사 예정일 기준 전후 15일 이내 점검
		1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
	전력관제시스템	3개월	검사 예정일 기준 전후 15일 이내 점검
		6개월	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
		1년	검사 예정일 기준 전후 30일 이내 점검
※ 검사 예정일 : 전회 정기검사 시작일 기준임

∘점검 및 검사실시 시기 기준 추가

(예비 발전 설비)

∘변전설비 3년 검사 삭제

(3년 → 1년)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

[서식 3-1] 전차선(1종구간) 마모 측정표(6개월)
검사장소: ℃ 검사일시: 년 월 일 검 사 자:								결재		담 당 자			부장		센터장(P/L)
위 치	전년도 하반기( 월)			상반기( 월)		하반기( 월)					검 사 기 준
	측정치		판정	측정치	판정	측정치			판정
											* 마모한도 (롱이어에 삽입된 부분을 제외한 값) - 강 체: 110㎟ - 0.5mm 170㎟ - 0.5mm - 커티너리: 110㎟ - 7.5mm 170㎟ - 9.0mm * 1종구간 선정: 국부마모 및 마모진행이 빠른 개소 * 측정지점: 지지점 및 마모가 심한 개소 * 소수점 1자리까지 측정기록 (1/10) * 종합검측차 측정자료 대체 * 종합검측차 측정불가 장소 마모측정기로 측정(측선 및 기지구내) * 회차별 측정데이터를 측정부서 메인 컴퓨터에 보관하고, 회차별 점검기록을 분석하여 센터장에게 보고하여야 한다. * 수기측정 후 본 양식을 사용하는 경우, 마모량에 대한 누적관리를 위하여 전년도 하반기 측정값을 본 양식에 기록하고 당해 년도 1년간 사용한다.
판 정 기 준
전차선[㎟]		장력[ton]			d=		TV(목표값)					NI(허용값)		AV(경고값)		IV(조치값)
110㎟ (원형)		1			→		12.34㎜					-		8.5㎜		7.5㎜이하
170㎟ (원형)		1.5			→		15.49㎜					-		10.0㎜		9.0㎜이하
110㎟ (제형)		-			→		6.70㎜					-		1.5㎜		0.5㎜이하
170㎟ (제형)		-			→		9.80㎜					-		1.5㎜		0.5㎜이하

[서식 3-1] 전차선(1종구간) 마모 측정표(6개월)
검사장소: ℃ 검사일시: 년 월 일 검 사 자:									결재		담 당 자			부장		센터장(P/L)
위 치	전년도 하반기( 월)			상반기( 월)				하반기( 월)					검 사 기 준
	측정치		판정	측정치		판정		측정치		판정
													* 마모한도 (롱이어에 삽입된 부분을 제외한 값) - 강 체: 170㎟ - 0.5mm - 커티너리: 110㎟ - 7.5mm 170㎟ - 9.0mm * 1종구간 선정: 국부마모 및 마모진행이 빠른 개소 * 측정지점: 지지점 및 마모가 심한 개소 * 소수점 1자리까지 측정기록 (1/10) * 종합검측차 측정자료 대체 * 종합검측차 측정불가 장소 마모측정기로 측정(측선 및 기지구내) * 회차별 측정데이터를 측정부서 메인 컴퓨터에 보관하고, 회차별 점검기록을 분석하여 센터장에게 보고하여야 한다. * 수기측정 후 본 양식을 사용하는 경우, 마모량에 대한 누적관리를 위하여 전년도 하반기 측정값을 본 양식에 기록하고 당해 년도 1년간 사용한다.
판 정 기 준
전차선[㎟]		장력[ton]			d=		TV(목표값)					NI(허용값)			AV(경고값)		IV(조치값)
110㎟ (원형)		1			→		12.34㎜					12.34mm미만 ~ 8.5mm초과			8.5㎜이하 ~ 7.5mm초과		7.5㎜이하
170㎟ (원형)		1.5			→		15.49㎜					15.49mm미만 ~ 10.0mm초과			10.0㎜이하 ~ 9.0mm초과		9.0㎜이하
170㎟ (제형)		-			→		9.80㎜					9.8mm미만 ~ 1.5mm초과			1.5㎜이하 ~ 0.5mm초과		0.5㎜이하

∘판정기준 명확화

-중복범위 수정

-강체110㎟ 삭제

(지하부 개량)

[서식 5-2] 전차선 높이, 편위 측정표(1년)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :													결재				담 당 자						부장								센터장(P/L)
항목 위치		높 이					편 위									비고			항목 위치		높 이					편 위										비고
		측정량		판정			좌	우				판 정									측정량				판정	좌				우		판정
검 사 기 준
* 측정방향(전차선 높이) : 주행 레일면을 기준으로 열차 진행방향으로 측정 * 측정위치 - 강 체 : 지지점 - 커티너리 : 직선구간 → 곡선당김금구지점 곡선구간(R=600m이하) → 곡선당김금구지점 및 중간지점 - 강체, 커티너리 이행구간의 높이측정은 강체전차선 기준 적용 * 종합검측차 측정개소는 검측 결과로 대체하고, 측정불가 개소는 별도 측정(측선 및 기지구내) - 회차별 측정데이터를 측정부서 메인 컴퓨터에 보관하고, 회차별 점검기록을 분석하여 센터장에게 보고하여야 한다.
지상부 전차선 높이 단계별 판정기준
H =			IV (조치값)			AV (경고값)					N I (허용값)							TV (목표값)				N I (허용값)					AV (경고값)						IV (조치값)
커티너리			5,500㎜이상			5,500㎜					5,400㎜							5,200㎜				5,000㎜					4,850㎜						4,850㎜미만
강 체			-			-					-							4,750㎜				-					4,735㎜						4,735㎜미만
전차선 편위 단계별 판정기준
a =	구 분				IV(조치값)				AV(경고값)					NI(허용값)						TV(목표값)				NI(허용값)					AV(경고값)						IV(조치값)
					I Type																			O Type
→	일반개소				+250㎜이상					+250㎜					+230㎜					200㎜이내				-230㎜				-250㎜						-250㎜이하

[서식 5-2] 전차선 높이, 편위 측정표(1년)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :												결재				담 당 자						부장								센터장(P/L)
항목 위치		높 이					편 위								비고			항목 위치		높 이					편 위										비고
		측정량		판정			좌		우		판 정									측정량				판정	좌				우		판정
검 사 기 준
* 측정방향(전차선 높이) : 주행 레일면을 기준으로 열차 진행방향으로 측정 * 측정위치 - 강 체 : 지지점 - 커티너리 : 직선구간 → 곡선당김금구지점 곡선구간(R=600m이하) → 곡선당김금구지점 및 중간지점 - 강체, 커티너리 이행구간의 높이측정은 강체전차선 기준 적용 * 종합검측차 측정개소는 검측 결과로 대체하고, 측정불가 개소는 별도 측정(측선 및 기지구내) - 회차별 측정데이터를 측정부서 메인 컴퓨터에 보관하고, 회차별 점검기록을 분석하여 센터장에게 보고하여야 한다.
지상부 전차선 높이 단계별 판정기준
H =			IV (조치값)			AV (경고값)				N I (허용값)							TV (목표값)				N I (허용값)					AV (경고값)						IV (조치값)
커티너리			5,500㎜이상			5,500㎜미만 ~ 5,400㎜초과				5,400㎜이하 ~ 5,200mm초과							5,200㎜				5,200㎜미만 ~ 5,000㎜이상					5,000㎜미만 ~ 4,850㎜초과						4,850㎜이하
강 체			-			-				-							4,750㎜				-					4,750㎜미만 ~ 4,735mm이상						4,735㎜미만
전차선 편위 단계별 판정기준
a =	구 분				IV(조치값)			AV(경고값)					NI(허용값)						TV(목표값)				NI(허용값)					AV(경고값)						IV(조치값)
					I Type																		O Type
→	일반개소				+250㎜ 초과			+250㎜이하 ~ +230mm초과						+230mm이하 ~ +200㎜초과					+200㎜이하 ~ -200mm이상				-200mm초과 ~ -230㎜이하				-230㎜초과 ~ -250mm이하						-250mm 초과

∘판정기준 명확화

-중복범위 수정

[서식 5-3] 전차선 (2종구간) 마모 측정표(1년)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :							결재		담 당 자				부장				센터장(P/L)
위 치		측 정 량		판 정		비 고					위 치			측 정 량		판 정			비 고
검사기준	○ 마모한도 : 롱이어에 삽입된 부분 제외한 값 - 강 체 : 110㎟-0.5mm, 170㎟-0.5mm - 커티너리 : 110㎟-7.5mm, 170㎟-9.0mm							○ 측정지점 : 1종구간을 제외한 전구간 - 강 체 : 지지점마다 측정 - 커티너리 : 전주위치 및 경간의 중간지점을 원칙으로 하되 마모가 심한 부분 측정 - 종합검측차 측정자료 대체 - 종합검측차 측정불가 장소 마모측정기로 측정 (측선 및 기지구내) * 회차별 측정데이터를 측정부서 메인 컴퓨터에 보관하고, 회차별 점검기록을 분석하여 센터장에게 보고하여야 한다.
판정기준	전차선[㎟]		장력[ton]		d=					TV(목표값)		NI(허용값)			AV(경고값)			IV(조치값)
	110(원형)		1		→					12.34㎜		-			8.5㎜			7.5㎜이하
	170(원형)		1.5		→					15.49㎜		-			10.0㎜			9.0㎜이하
	110(제형)		-		→					6.70㎜		-			1.5㎜			0.5㎜이하
	170(제형)		-		→					9.80㎜		-			1.5㎜			0.5㎜이하

[서식 5-3] 전차선 (2종구간) 마모 측정표(1년)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :							결재		담 당 자			부장				센터장(P/L)
위 치		측 정 량		판 정		비 고				위 치			측 정 량		판 정			비 고
검사기준	○ 마모한도 : 롱이어에 삽입된 부분 제외한 값 - 강 체 : 170㎟-0.5mm - 커티너리 : 110㎟-7.5mm, 170㎟-9.0mm							○ 측정지점 : 1종구간을 제외한 전구간 - 강 체 : 지지점마다 측정 - 커티너리 : 전주위치 및 경간의 중간지점을 원칙으로 하되 마모가 심한 부분 측정 - 종합검측차 측정자료 대체 - 종합검측차 측정불가 장소 마모측정기로 측정 (측선 및 기지구내) * 회차별 측정데이터를 측정부서 메인 컴퓨터에 보관하고, 회차별 점검기록을 분석하여 센터장에게 보고하여야 한다.
판정기준	전차선[㎟]		장력[ton]		d=			TV(목표값)			NI(허용값)			AV(경고값)			IV(조치값)
	110(원형)		1		→			12.34㎜			12.34mm미만 ~ 8.5mm초과			8.5㎜이하 ~ 7.5mm초과			7.5㎜이하
	170(원형)		1.5		→			15.49㎜			15.49mm미만 ~ 10.0mm초과			10.0㎜이하 ~ 9.0mm초과			9.0㎜이하
	170(제형)		-		→			9.80㎜			9.8mm미만 ~ 1.5mm초과			1.5㎜이하 ~ 0.5mm초과			0.5㎜이하

∘판정기준 명확화

-중복범위 수정

-강체110㎟ 삭제

(지하부 개량)

[서식 5-5] 지상부 전차선로 지지물 검사표(1년)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :							결재			담 당 자			부장				센터장(P/L)
항목 전철주 번호		콘크리트주 균열 및 기초균열 여부		철주비틀림 및 기초 볼트너트의 이완여부		지반침하 및 도괴위험성 여부		빔, 완철의 부식 및 손상 여부			취부금구의 접속볼트, 너트의 이완 여부			철 주 접지선의 손상 유무		터널입구 점검			비 고
																급전선과 AL T-Bar 접속부 열화 여부점검
		판 정
콘크리트 전주 판정기준
d=	IV(조치값)				AV(경고값)							NI(허용값)						TV(목표값)
→	균열폭		균열길이		균열폭				균열길이			균열폭			균열길이			0
	3㎜초과		140㎜초과		0.1㎜~3㎜				50～140㎜			0.1㎜미만			30～50㎜
범례 : ○ 양호, × 불량 ※ 급전선을 지지하는 전철주의 기초볼트 너트 이완여부 점검은 “지상부 급전선 점검보수 용역”에서 시행한 결과를 확인 기록한다.

[서식 5-5] 지상부 전차선로 지지물 검사표(1년)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :							결재			담 당 자			부장				센터장(P/L)
항목 전철주 번호		콘크리트주 균열 및 기초균열 여부		철주비틀림 및 기초 볼트너트의 이완여부		지반침하 및 도괴위험성 여부		빔, 완철의 부식 및 손상 여부			취부금구의 접속볼트, 너트의 이완 여부			철 주 접지선의 손상 유무		터널입구 점검			비 고
																급전선과 AL T-Bar 접속부 열화 여부점검
		판 정
콘크리트 전주 판정기준
d=	IV(조치값)				AV(경고값)							NI(허용값)						TV(목표값)
→	균열폭		균열길이		균열폭				균열길이			균열폭			균열길이			0
	3㎜초과		140㎜초과		3㎜이하 ~ 0.1㎜이상				140㎜이하 ~ 50mm이상			0.1㎜미만 ~ 0mm초과			50㎜미만 ~ 0mm초과
범례 : ○ 양호, × 불량 ※ 급전선을 지지하는 전철주의 기초볼트 너트 이완여부 점검은 “지상부 급전선 점검보수 용역”에서 시행한 결과를 확인 기록한다.

∘판정기준 명확화

-중복범위 수정

[서식 6-1] 변 전 소 일 지
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :																							결재			담 당 자							전기안전관리자							부장							센터장(P/L)
기기명	구 분			수전반(52R1)						89R1			MOF				52R2 [A]			52R3 [A]				52R4 [A]				52-1 [A]				52-2 [A]				52-3 [A]			52-4 [A]				52-5 [A]			52D1 [A]			52D2 [A]			비고
				[kV]			(A]
				A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B		C	A	B	C	A	B	C		A	B		C	A		B	C	A		B	C	A	B	C	A	B		C	A	B	C
교류 차단기 (24kV SWGR)	계기지시치
	동작 회수		전일
			금일
			회수
	표시등현시
	가스압력	측정값
		판정
	이상음냄새
	Digital Ry 현시상태
	PD Monitor 현시상태 양부 (적·녹색 확인)
단로기	이상음냄새
	표시등현시
기기명	구 분			52DB1						52DB2							52H1 [A]			52H2 [A]				52H3 [A]				52HT [A]
				[kV]			[A]			[kV]			[A]
				A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B		C	A	B	C	A	B	C		A	B		C
교류 차단기 (7.2kV SWGR)	계기지시치
	동작 회수		전일
			금일
			회수
	표시등현시
	이상음냄새
	Digital Ry 현시상태
단로기	표시등현시
	이상음냄새
에너지저장장치 (ESS)				계기의 동작상태 이상 유무											표시등 및 표시기 이상유무														이상음 발생유무												FAN 동작상태
특기 사항	전력량 구분			고배1 전력량											고배2 전력량														소내 전력량												DC 전력량
	전 일 지 침
	금 일 지 침
	전 력 량
	한전 전력량계 이상유무

[서식 6-1] 변 전 소 일 지
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :																							결재			담 당 자							전기안전관리자							부장							센터장(P/L)
기기명	구 분			수전반(52R1)						89R1			MOF				52R2 [A]			52R3 [A]				52R4 [A]				52-1 [A]				52-2 [A]				52-3 [A]			52-4 [A]				52-5 [A]			52D1 [A]			52D2 [A]			비고
				[kV]			(A]
				A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B		C	A	B	C	A	B	C		A	B		C	A		B	C	A		B	C	A	B	C	A	B		C	A	B	C
교류 차단기 (24kV SWGR)	계기지시치
	동작 회수		전일
			금일
			회수
	표시등현시
	가스압력	측정값
		판정
	이상음냄새
	Digital Ry 현시상태
	PD Monitor 현시상태 양부 (적·녹색 확인)
단로기	이상음냄새
	표시등현시
기기명	구 분			52DB1						52DB2							52H1 [A]			52H2 [A]				52H3 [A]				52HT [A]
				[kV]			[A]			[kV]			[A]
				A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B		C	A	B	C	A	B	C		A	B		C
교류 차단기 (7.2kV SWGR)	계기지시치
	동작 회수		전일
			금일
			회수
	표시등현시
	이상음냄새
	Digital Ry 현시상태
단로기	표시등현시
	이상음냄새
에너지저장장치 (ESS)				계기의 동작상태 이상 유무											표시등 및 표시기 이상유무														이상음 발생유무												FAN 동작상태
특기 사항	전력량 구분			고배1 전력량											고배2 전력량														소내 전력량												DC 전력량
	전 일 지 침
	금 일 지 침
	전 력 량
	한전 전력량계 이상유무

기기명	구 분	54-1	54-2	54-3	54-4	54-5	54F1	54F2	54F3	54F4	54FS	54C1	54C2	54C3	54C4	54C5	54C6	54C7	54C8
직류 고속도 차단기	계기지시치[A]
동작 회수	전일
금일
회수
표시등, 표시기 및 계기상태 양부
이상음 및 냄새 발생유무
단로기 인디게이터 및 투입상태 양부
기기명	구 분	온 도 [℃]	질소 압력 [PS]	유량 적부	이상음 및냄새	외관 상태 (누유)	흡습제 변색 유무	시온 테이프 변색 유무	기기명	구 분	표시등 현시	이상음 발생 여부	외관 이상 유무
지침	최고	판정	측정값	판정
정류 기용 변압기	NO.1											정류기	No.1
NO.2											No.2
NO.3											No.3
NO.4											No.4
NO.5											NO.5
고배용 변압기	NO.1
NO.2
소내용 변압기	NO.1
NO.2
충전기 축전지	입․출력 전 압	충전상태 및 휴즈용단여부	전해액 적정 및 변색여부	전조균열 외관청소	극판, 단자 부식여부	비고	소공간용 자동 소화장치	구 분	전원 및 고장표시 현시상태	가스압력 적정여부
소 내
냉방설비	정상가동 여부	이상음 발생여부	배관,배선 과열여부	실외기 오손 및 가동상태	냉각수 배수상태	비고
배전반
기기명	구분	24kV SWGR	7.2kV SWGR	DC1500V	구 분	입 력 전 압	출 력 전 압	전해액 액위 적정 및 변색유무	전조 균열 외관 청결
배전반	외부청결 여부
배선의 손상 및 동물서식 유무				축전지 충 전 장 치	기기용
기록계기 장동상태 및 오손여부				연락용
구분	모니터 정상동작여부	최대온도(℃)	최소온도(℃)	구분	최대수요 전력제어기 정상 동작 여부	통신게이트웨이 정상동작 여부
부스덕트온도 모니터링장치				최대전력 제어시스템
특 기 사 항
종별	점검항목	판 정 기 준
TV(목표값)	NI(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)
유입변압기	온도측정[℃]	-	75미만	75-85	85초과
가스압력[kg/㎠]	-	0-0.45	-	0.45초과
가스압력[PSI]	-	0-6.5	-	6.5초과
몰드변압기	온도측정[℃]	-	110미만	110-120	120초과
GCB	가스압력 적정[kg/㎠]	4.5	4.5-3.5	3.5-3.0	3.0미만(알람,트립)
부스덕트 온도모니터링장치	온도측정[℃]	-	-10-50	-10이하 50이상	-20이하 70이상

기기명	구 분	54-1	54-2	54-3	54-4	54-5	54F1	54F2	54F3	54F4	54FS	54C1	54C2	54C3	54C4	54C5	54C6	54C7	54C8
직류 고속도 차단기	계기지시치[A]
동작 회수	전일
금일
회수
표시등, 표시기 및 계기상태 양부
이상음 및 냄새 발생유무
단로기 인디게이터 및 투입상태 양부
기기명	구 분	온 도 [℃]	질소 압력 [PS]	유량 적부	이상음 및냄새	외관 상태 (누유)	흡습제 변색 유무	시온 테이프 변색 유무	기기명	구 분	표시등 현시	이상음 발생 여부	외관 이상 유무
지침	최고	판정	측정값	판정
정류 기용 변압기	NO.1											정류기	No.1
NO.2											No.2
NO.3											No.3
NO.4											No.4
NO.5											NO.5
고배용 변압기	NO.1
NO.2
소내용 변압기	NO.1
NO.2
충전기 축전지	입․출력 전 압	충전상태 및 휴즈용단여부	전해액 적정 및 변색여부	전조균열 외관청소	극판, 단자 부식여부	비고	소공간용 자동 소화장치	구 분	전원 및 고장표시 현시상태	가스압력 적정여부
소 내
냉방설비	정상가동 여부	이상음 발생여부	배관,배선 과열여부	실외기 오손 및 가동상태	냉각수 배수상태	비고
배전반
기기명	구분	24kV SWGR	7.2kV SWGR	DC1500V	연락차단용 광계전기	외부경보 및 램프표시 상태
배전반	외부청결 여부
배선의 손상 및 동물서식 유무				통신상태
기록계기 장동상태 및 오손여부
구분	모니터 정상동작여부	최대온도(℃)	최소온도(℃)	구분	최대수요 전력제어기 정상 동작 여부	통신게이트웨이 정상동작 여부
부스덕트온도 모니터링장치				최대전력 제어시스템
특 기 사 항
종별	점검항목	판 정 기 준
TV(목표값)	NI(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)
유입변압기	온도측정[℃]	-	75미만	75-85	85초과
가스압력[kg/㎠]	-	0-0.45	-	0.45초과
가스압력[PSI]	-	0-6.5	-	6.5초과
몰드변압기	온도측정[℃]	-	110미만	110-120	120초과
GCB	가스압력 적정[kg/㎠]	4.5	4.5-3.5	3.5-3.0	3.0미만(알람,트립)
부스덕트 온도모니터링장치	온도측정[℃]	-	-10-50	-10이하 50이상	-20이하 70이상

∘검사항목 삭제

-축전지 충전장치 점검항목 중복

-연락용 축전지는 개량에 따라 현재 설치개소가 없어 삭제

∘검사항목 추가

(연락차단용 광계전기 및 광통신케이블 점검)

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

[신 설]

[서식 6-2]

열화상측정(3개월, 6개월, 1년)

검사장소 :      변전소         ℃

결재

담 당 자

전기안전관리자

부장

센터장(P/L)

검사일시 :      년     월     일

검 사 자 :

측정대상

사용전압

측정조건

1. 부위별 측정온도

측정부위

Point 1

Point 2

Point 3

온도차

온도측정

2. 측정부위 온도분포

실화상

열화상

측정부위

측정부위 온도분포

[의견]

판단기준: “한국 전기안전공사” 판정기준 적용

□ 3상 비교법

온 도 차	기 준
5[℃] 미만	정 상
5[℃]～10[℃] 미만	요 주 의
10[℃] 이상	이 상

□ 온도패턴법

전 력 기 기		온도상승한도	최고허용온도	비 고
유입변압기(본체)		80℃	90℃	KSC4306(유온기준)
건식변압기	에폭시부(B종)	80℃	130℃	IEC 726
	에폭시부(F종)	100℃	155℃	IEC 726

※ 판정기준 : 최고허용온도를 초과하거나 온도상승한도를 초과한 경우 이상이 있는 것으로 판정한다.

※ 점검결과 이상개소는 양식에 따라 기록

∘검사표 신설

(열화상 측정)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

[서식 7-6] 축전지 6개월 검사표
검사장소 : 변전소 ℃								결재		담 당 자				전기안전관리자				부장				센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
번호	전 압		비 중		번호	전 압			비 중			번호	전 압			비 중			번호	전 압			비 중
	전회	금회	전회	금회		전회	금회		전회		금회		전회		금회	전회	금회			전회	금회		전회	금회
1					26							51							76
2					27							52							77
3					28							53							78
4					29							54							79
5					30							55							80
6					31							56							81
7					32							57							82
8					33							58							83
9					34							59							84
10					35							60							85
11					36							61							86
12					37							62							87
13					38							63							88
14					39							64							89
15					40							65							90
16					41							66							91
17					42							67							92
18					43							68							93
19					44							69							94
20					45							70							95
21					46							71							96
22					47							72							97
23					48							73							98
24					49							74							99
25					50							75							100

[서식 7-6] 축전지 6개월 검사표 축전지 형식 및 규격 : (전압 기준범위 : ~ [V])
검사장소 : 변전소 ℃						결재		담 당 자			전기안전관리자		부장			센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
번호	전 압			번호	전 압				번호	전 압				번호	전 압
	전회		금회		전회		금회			전회		금회			전회		금회
1				26					51					76
2				27					52					77
3				28					53					78
4				29					54					79
5				30					55					80
6				31					56					81
7				32					57					82
8				33					58					83
9				34					59					84
10				35					60					85
11				36					61					86
12				37					62					87
13				38					63					88
14				39					64					89
15				40					65					90
16				41					66					91
17				42					67					92
18				43					68					93
19				44					69					94
20				45					70					95
21				46					71					96
22				47					72					97
23				48					73					98
24				49					74					99
25				50					75					100
총전압
□ 전압 기준범위 - 연축전지 : 1.8V이상 ~ 2.22V이하(주변온도 25℃) - 니켈카드뮴축전지 : 1.1V이상 ~ 1.4V이하(주변온도 25℃) - 니켈수소축전지 : 1.1V이상 ~ 1.4V이하(주변온도 25℃) ※ 축전지 종류, 제작사, 형식 및 주변온도에 따라 전압 기준범위 조정 가능

∘검사주기 변경

(축전지 비중측정

6개월→1년)

-축전지설비 점검지침(한국전기안전공사): 점검주기 중 비중측정 항목 없으며 전해액 수준이 최저선 이상일때만 측정

-제작사(IBT) 기술 검토 반영

:비중측정 1년

(IBT-*******1,

‘18.12.17.)

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

∘축전지 총전압,

형식 및 규격 , 셀

전압 기준 범위 추

가

[서식 8-3] 직류차단기반 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃										결재		담 당 자					전기안전관리자			부장					센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
항 목 기기명	직류 고속도 차단기																					피 뢰 기					비고
	접점마모 측정		개폐코일 저항측정				BLOW-OUT 코일 저항측정				홀딩 코일 저항 측정		불 꽃 방지판 탄화측정			Horn/ Pole/ 아크런너 이상유무		투입장치 간극 및 동작상태			투입장치 그리스 적정여부	절연저항 측정				2차 접지선 이상유무
	측정값	판정	측정값		판정		측정값	판정					측정값	판정								측정값	판정
54-1
54-2
54-3
54-4
54-5
54F1
54F2
54F3
54F4
54FS
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
54SL1
54SL2
※ 1. 투입장치 간극(X,Y)적정기준 : Catch(X)=1.5(±0.5)mm, Fork(Y)=2(±0.25)mm(세세론) 2.투입장치 간극(X,Y)적정기준 : Catch(X)=1.0mm 이하, Fork(Y)=1.2 ~ 2.0mm(인텍)
점검항목				제작사					판 정 기 준
									TV(목표값)						NI(허용값)				AV(경고값)					IV(조치값)
주접점 마모측정 (투입상태)[mm]				세세론					45±1						42 이상				40 이하					38±1 미만
				후지(보조접점)					5(+1)						3 이상				3-2					2 미만
				인텍											45이상-46이하				45미만-42.5이상					42.5미만
				W&B											151이상-153이하				150이상-151미만 153초과-154미만					154초과 150미만
개폐코일 저항측정[Ω]				세세론					9.4이하						9.4-10.34(10%)				10.34-11.28(20%)					11.28초과
				인텍		C코일			-						2.5-3.5				1.6-2.4 3.6-6.9					1.5미만 7.0초과
						T코일			-						4-5				3.9-2.1 5.1-8.9					2미만 9초과
				W&B		C코일			-						1.8				1.79-1.61 1.81-1.97					1.62미만 1.98초과
						T코일			-						20				49.9-18.1 20.1-21.9					18미만 22초과
Blow-Out코일 저항측정[Ω]				인텍					-						800-900				799-701 901-999					700미만 1000초과
															400-500				399-301 501-599					300미만 600초과
불꽃방지판 탄화측정[mm]				세세론					12						탄화투께가 3이하				탄화두께가 3-5					탄화두께가 1/2초과
				인텍					6이상						3-6				1-2					1미만
피뢰기				절연저항측정					2000 이상						1000 이상				-					1000 미만

[서식 8-3] 직류차단기반 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃										결재		담 당 자					전기안전관리자			부장					센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
항 목 기기명	직류 고속도 차단기																					피 뢰 기					비고
	접점마모 측정		개폐코일 저항측정				BLOW-OUT 코일 저항측정				홀딩 코일 저항 측정		불 꽃 방지판 탄화측정			Horn/ Pole/ 아크런너 이상유무		투입장치 간극 및 동작상태			투입장치 그리스 적정여부	절연저항 측정				2차 접지선 이상유무
	측정값	판정	측정값		판정		측정값	판정					측정값	판정								측정값	판정
54-1
54-2
54-3
54-4
54-5
54F1
54F2
54F3
54F4
54FS
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
54SL1
54SL2
※ 1. 투입장치 간극(X,Y)적정기준 : Catch(X)=1.5(±0.5)mm, Fork(Y)=2(±0.25)mm(세세론) 2.투입장치 간극(X,Y)적정기준 : Catch(X)=1.0mm 이하, Fork(Y)=1.2 ~ 2.0mm(인텍)
점검항목				제작사					판 정 기 준
									TV(목표값)						NI(허용값)				AV(경고값)					IV(조치값)
주접점 마모측정 (투입상태)[mm]				세세론					45±1						42 이상				40 이하					38±1 미만
				후지(보조접점)					5(+1)						3 이상				3-2					2 미만
				인텍					45.5±0.5						44.9±43.5				43.4±42.5					42.5미만
									50.5±0.5						49.9±48.5				48.49±47.5					47.5미만
				W&B											151이상-153이하				150이상-151미만 153초과-154미만					154초과 150미만
개폐코일 저항측정[Ω]				세세론					9.4이하						9.4-10.34(10%)				10.34-11.28(20%)					11.28초과
				인텍		C코일			2.5~3.5						2.49~2.0 3.51~6.0				1.99~1.5 6.1~7.0					1.5미만 7.0초과
						T코일			4~5						3.9~3.0 5.1~8.0				2.9~2.0 8.1~9.0					2.0미만 9.0초과
				W&B		C코일			-						1.8				1.79-1.61 1.81-1.97					1.62미만 1.98초과
						T코일			-						20				49.9-18.1 20.1-21.9					18미만 22초과
Blow-Out코일 저항측정[Ω]				인텍					850-950						849-800 951-980				799-701 981-999					700미만 1000초과
									450-550						449-400 551-580				399-301 581-599					300미만 600초과
불꽃방지판 탄화측정[mm]				세세론					12						탄화투께가 3이하				탄화두께가 3-5					탄화두께가 1/2초과
				인텍					6이상						3-6				1-2					1미만
피뢰기				절연저항측정					2000 이상						1000 이상				-					1000 미만

∘ 판정기준 세분화

- 점검대상 관리 개선

(제작사와 검토단계를 거쳐 판정기준을 4단계로 세분화하여 적정한 판정기준을 내리도록 세분화)

[서식8-4] 부속설비 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃					결재		담 당 자				전기안전관리자					부장			센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
항목 기기명		점 검 항 목				구 분														비 고
접지장치		접지저항 측정				1종				2종						3종
계기용 변성기		점검항목		구 분		1차~2차				1차~G						2차~G
						측정값			판정	측정값			판정			측정값	판정
		절연저항 측정		PT
				CT
				MOF		모선(R상)～ G				모선(S상)～G						모선(S상)～G
						측정값			판정	측정값			판정			측정값	판정
		외관점검 이상유무
특기사항:
종별	점검항목							판 정 기 준
								TV(목표값)				NI(허용값)			AV(경고값)			IV(조치값)
계기용변성기 절연저항측정 [㏁]	PT, CT		1차-2차 1차-대지					2000 이상				1000 이상			-			1000 미만
			2차-대지					2000 이상				500 이상			-			500 미만
	MOF		모선-G					2000 이상				1000 이상			-			1000 미만

[서식8-4] 부속설비 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃	결재	담 당 자	전기안전관리자	부장	센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
항목 기기명	점 검 항 목	구 분	비 고
접지장치	접지저항 측정	1종	2종	3종	공통접지
계기용 변성기	점검항목	구 분	1차~2차	1차~G	2차~G
측정값	판정	측정값	판정	측정값	판정
절연저항 측정	PT
CT
MOF	모선(R상)～ G	모선(S상)～G	모선(S상)～G
측정값	판정	측정값	판정	측정값	판정
외관점검 이상유무
연락차단용 광계전기	광Level측정 (변전소~변전소간)	측정값
판정
광통신용 케이블 (변전소~변전소간)	광케이블 육안점검 및 외피손상 여부
광접속함(FDF) 상태 점검
특기사항:
종별	점검항목	판 정 기 준
TV(목표값)	NI(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)
계기용변성기 절연저항측정 [㏁]	PT, CT	1차-2차 1차-대지	2000 이상	1000 이상	-	1000 미만
2차-대지	2000 이상	500 이상	-	500 미만
MOF	모선-G	2000 이상	1000 이상	-	1000 미만
연락차단용 광계전기	광Level측정	-25db 이상	-34db 이상	-	-34db 미만

∘검사항목 추가

(공통접지 시행으로

항목 추가)

-변전설비 개량 반영

∘검사항목 추가

(연락차단용 광계전기 및 광통신케이블 점검)

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

[신 설]

[서식 8-6]

전원품질 측정 기록표(1년)

▣ 전원품질 측정

검사장소 :      변전소         ℃

결재

담 당 자

전기안전관리자

부장

센터장(P/L)

검사일시 :      년     월     일

검 사 자 :

구 분

최대전력

(kW)

역률

(PF)

전   압

전  류

결 과

전압

(kV)

THD

(%)

전류

(A)

불평형률

(%)

THD

(%)

수전반

(52R1)

R상

S상

T상

[의견]

구  분

기  준

판  정

구  분

전류불평형[%]

30% 이하

적  합

30% 초과

요주의

역 률

90% 이상

적  합

90% 미만

요주의

전 력

설비용량기준 이하

적  합

설비용량기준 초과

요주의

※ 전류불평형률 계산

전류불평형률(%) =	최대상전류 – 최소 상전류	× 100
	3상 전류 평균값

∘검사표 신설

(전원품질 분석)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

[신 설]

[서식 8-7] 축전지 검사표(1년) 축전지 형식 및 규격 : (비중 기준범위: ~ )
검사장소 : 변전소 ℃					결재		담 당 자			전기안전관리자		부장			센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
번호	비 중		번호	비 중				번호	비 중				번호	비 중
	전회	금회		전회		금회			전회		금회			전회		금회
1			26					51					76
2			27					52					77
3			28					53					78
4			29					54					79
5			30					55					80
6			31					56					81
7			32					57					82
8			33					58					83
9			34					59					84
10			35					60					85
11			36					61					86
12			37					62					87
13			38					63					88
14			39					64					89
15			40					65					90
16			41					66					91
17			42					67					92
18			43					68					93
19			44					69					94
20			45					70					95
21			46					71					96
22			47					72					97
23			48					73					98
24			49					74					99
25			50					75					100
□ 비중 기준범위 - 니켈카드뮴축전지 : 1.16이상 ~ 1.23이하(주변온도 20℃) ※ 축전지 종류, 제작사, 형식 및 주변온도에 따라 비중 기준범위 조정 가능

∘검사표 신설

(축전지 비중측정

6개월→1년)

-축전지설비 점검지침(한국전기안전공사): 점검주기 중 비중측정 항목 없으며 전해액 수준이 최저선 이상일때만 측정

-제작사(IBT) 기술 검토 반영

:비중측정 1년

(IBT-*******1,

‘18.12.17.)

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

[서식 9-1] 변압기, 정류기 검사표(3년)
검사장소 : 변전소 ℃				결재	담 당 자			전기안전관리자					부장				센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
변압기	변압기명	정격 용량	정격 전압	제작 회사		제작 번호	탭 위치			유입변압기										비 고
										OT 내압 시험						OT 산가
										측정값		판정				측정값		판정
	SRTR1
	SRTR2
	SRTR3
	SRTR4
	SRTR5
	DTR1
	DTR2
	S.TR1
	S.TR2
	S.TR3
정류기	정류기명	정격 용량	정격 전압	제작회사		제작번호	접지계전기 시험													비 고
							64R( ) 동작전압				64RX( ) 동작전압				외함- 접지간 전압			결과
	SR1
	SR2
	SR3
	SR4
	SR5
종 별		점검항목				판 정 기 준
						TV(목표값)			NI(허용값)					AV(경고값)					IV(조치값)
유입변압기		OT내압시험[kV]				30			20					15-20					15 미만
		OT산가측정[cc]				0.02			0.2					0.2-0.4					0.4 이상

[서식 9-1] 변압기, 정류기 보호계전기 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃				결재	담 당 자			전기안전관리자					부장				센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
변압기	변압기명	정격 용량	정격 전압	제작 회사		제작 번호	탭 위치			유입변압기										비 고
										OT 내압 시험						OT 산가
										측정값		판정				측정값		판정
	SRTR1
	SRTR2
	SRTR3
	SRTR4
	SRTR5
	DTR1
	DTR2
	S.TR1
	S.TR2
	S.TR3
정류기	정류기명	정격 용량	정격 전압	제작회사		제작번호	접지계전기 시험													비 고
							64R( ) 동작전압				64RX( ) 동작전압				외함- 접지간 전압			결과
	SR1
	SR2
	SR3
	SR4
	SR5
종 별		점검항목				판 정 기 준
						TV(목표값)			NI(허용값)					AV(경고값)					IV(조치값)
유입변압기		OT내압시험[kV]				30			20					15-20					15 미만
		OT산가측정[cc]				0.02			0.2					0.2-0.4					0.4 이상

∘검사표 신설

(계전기 및 차단기 동작시험)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

[서식 9-2] 교류차단기 검사표(3년) ▣ 보호계전기 시험
검사장소 : 변전소 ℃							결재	담 당 자						전기안전관리자				부장					센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
차 단 기	차단기명		차단기종류		차단용량					정격전압		정격전류				제작회사				제작번호				제작년월일
	52( )
계전기	계전기명		계전기번호	제작 회사 제조일		세팅값 (탭) LEVER			CT비 ( )		자체시험				연동시험											결과
											최소 동작값		동작 시간 (SEC)		차단기동작		타켓 동작		관제 현시		표시 램프	54-( )와 연동, 52DB( )와 연동
	OCR 순시	R상
		S상
		T상
	OCR 한시	R상
		S상
		T상
	OCGR순시
	OCGR한시
	OVGR
	32
	27( )
	67( )
	RDR(87)
	27B( )												연동시험(공통)에서실시
	27C( )
	27H( )
	64L( )
주 : 1.OCR, OCGR 한시 최소동작값은 원판이 움직이는순간 전류를 기록하고 동작시간은 탭값의 200%의 전류 인가시 동작 시간을 기록 2. 차단기동작 ,타켓 동작,사령현시,표시램프는 ○ ×로 표기 3. 32계전기 특성시험은 1,2호선에만 해당 4. RDR(87)은 최소 동작값 항에 최소동작전류/비율탭 동작값을 기록 5. (추가)

[서식 9-2] 교류차단기 보호계전기 검사표(1년) ▣ 보호계전기 시험
검사장소 : 변전소 ℃							결재	담 당 자						전기안전관리자				부장					센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
차 단 기	차단기명		차단기종류		차단용량					정격전압		정격전류				제작회사				제작번호				제작년월일
	52( )
계전기	계전기명		계전기번호	제작 회사 제조일		세팅값 (탭) LEVER			CT비 ( )		자체시험				연동시험											결과
											최소 동작값		동작 시간 (SEC)		차단기동작		타켓 동작		관제 현시		표시 램프	54-( )와 연동, 52DB( )와 연동
	OCR 순시	R상
		S상
		T상
	OCR 한시	R상
		S상
		T상
	OCGR순시
	OCGR한시
	OVGR
	32
	27( )
	67( )
	RDR(87)
	27B( )												연동시험(공통)에서실시
	27C( )
	27H( )
	64L( )
주 : 1.OCR, OCGR 한시 최소동작값은 원판이 움직이는순간 전류를 기록하고 동작시간은 탭값의 200%의 전류 인가시 동작 시간을 기록 2. 차단기동작 ,타켓 동작,사령현시,표시램프는 ○ ×로 표기 3. 32계전기 특성시험은 1,2호선에만 해당 4. RDR(87)은 최소 동작값 항에 최소동작전류/비율탭 동작값을 기록 5. OCR, OCGR 순시 동작시간은 50ms 이내

∘보호계전기 검사 주기 조정

(3년 → 1년)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

∘OCR, OCGR 순시점검기준 추가

[서식 9-4] 보호계전기 연동시험 검사표(3년)
검사장소 : 변전소 ℃							결재		담 당 자				전기안전관리자			부장				센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
구분	차단기반			SR.TR						D.TR					SR							비고
				63 ( )	26T ( )	26A ( )		87		63 ( )	26T ( )	26A ( )		87	64C ( )		64X ( )	26 ( )	26A ( )		DIX
변전소	52R1
	52R2
	52R3
	52R4
	52-1
	52-2
	52-3
	52-4
	52-5
	52D1
	52D2
	52DB1
	52DB2
	52H1
	52H2
	52H3
	52HT
	54-1
	54-2
	54-3
	54-4
	54-5
	54F1
	54F2
	54F3
	54F4
	54FS
	54C1
	54C2
	54C3
	54C4
	54C5
	54C6
	54C7
	54C8
	54SL1
	54SL2
	표시
	쇄정
	경보
관제	표시

[서식 9-4] 보호계전기 연동시험 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃							결재		담 당 자				전기안전관리자			부장				센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
구분	차단기반			SR.TR						D.TR					SR							비고
				63 ( )	26T ( )	26A ( )		87		63 ( )	26T ( )	26A ( )		87	64C ( )		64X ( )	26 ( )	26A ( )		DIX
변전소	52R1
	52R2
	52R3
	52R4
	52-1
	52-2
	52-3
	52-4
	52-5
	52D1
	52D2
	52DB1
	52DB2
	52H1
	52H2
	52H3
	52HT
	54-1
	54-2
	54-3
	54-4
	54-5
	54F1
	54F2
	54F3
	54F4
	54FS
	54C1
	54C2
	54C3
	54C4
	54C5
	54C6
	54C7
	54C8
	54SL1
	54SL2
	표시
	쇄정
	경보
관제	표시

∘보호계전기 검사 주기 조정

(3년 → 1년)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

[서식 9-5] 보호계전기 연동시험 검사표(3년)
검사장소 : 변전소 ℃					결재		담 당 자			전기안전관리자			부장			센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
구분	차단 기반	27B ( )	27C ( )	23C ( )		29 ( )		64PG ( )	64PR ( )		64PF ( )	64HR ( )		32 ( )	27DC		비고
공통반	52R1
	52R2
	52R3
	52R4
	52-1
	52-2
	52-3
	52-4
	52-5
	52D1
	52D2
	52DB1
	52DB2
	52H1
	52H2
	52H3
	52HT
	54-1
	54-2
	54-3
	54-4
	54-5
	54F1
	54F2
	54F3
	54F4
	54FS
	54C1
	54C2
	54C3
	54C4
	54C5
	54C6
	54C7
	54C8
	54SL1
	54SL2
	쇄정
	표시
	경보
관제	표시

[서식 9-5] 보호계전기 연동시험 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃					결재		담 당 자			전기안전관리자			부장			센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
구분	차단 기반	27B ( )	27C ( )	23C ( )		29 ( )		64PG ( )	64PR ( )		64PF ( )	64HR ( )		32 ( )	27DC		비고
공통반	52R1
	52R2
	52R3
	52R4
	52-1
	52-2
	52-3
	52-4
	52-5
	52D1
	52D2
	52DB1
	52DB2
	52H1
	52H2
	52H3
	52HT
	54-1
	54-2
	54-3
	54-4
	54-5
	54F1
	54F2
	54F3
	54F4
	54FS
	54C1
	54C2
	54C3
	54C4
	54C5
	54C6
	54C7
	54C8
	54SL1
	54SL2
	쇄정
	표시
	경보
관제	표시

∘보호계전기 검사 주기 조정

(3년 → 1년)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

[서식 9-6] 직류차단기 검사표(3년)
검사장소 : 변전소 ℃													결재		담 당 자									전기안전관리자					부장						센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
차단기	차단기명			차단기 종류					차단 용량					정격 전압						정격 전류							제작 회사				제작번호		제 작 년월일				용도
	54( )-
특성시험	시험 구분			설정값 (A)		특성시험																	연동시험														결과
						공장 data				1회				2회				3회					차단기 동작				타켓 동작				관제 현시		표시 램프
	목성치 Testcoil전류
	최소 Holding전류
	수동트립동작
계전기	계전기명		계전기번호		제작 회사 제조일				설정값 (A,sec)					특성시험시험(50F)													연동시험(85F는상대측)											결과
														공장 data			1회					2회				3회	차단기동작				타켓 동작	관제현시				표시램프
	50F
	76D
	85F
차단기	차단기명		차단기 종류			차단 용량					정격 전압					정격 전류							제작회사							제작번호			제작 년월일				용도
	54( )-
특성시험	시험구분			설정값 (A)			특성시험																연동시험														결과
							공장 data					1회			2회				3회				차단기동작				타켓 동작				관제 현시		표시 램프
	목성치 Testcoil전류
	최소 Holding전류
	수동트립동작
계전기	계전기명		계전기번호		제작 회사 제조일				세팅전류 (KA)					특성시험시험(50F)													연동시험(85F는상대측)											결과
														공장 DATA			1회				2회				3회		차단기동작				타켓 동작	관제현시				표시랭프
	50F
	76D
	85F
주 : 1. Testcoil 전류 : 공장data값의 ±5% 이내 2. Secheron, 인텍 제품은 목성치(76I) 동작실험시 수동트립장치 조작 3. 50F : 공장data값(Secheron설정값)의 ±10% 이내 4. 76D : 설정값의 ±5% 이내
점검항목								판 정 기 준
								TV(목표값)										NI(허용값)										AV(경고값)						IV(조치값)
특성시험 (후지)		TEST COIL 전류						정정값 ±3%이내										정정값 ±5%이내										-						정정값 ±5%초과

[서식 9-6] 직류차단기 보호계전기 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃													결재		담 당 자									전기안전관리자					부장						센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
차단기	차단기명			차단기 종류					차단 용량					정격 전압						정격 전류							제작 회사				제작번호		제 작 년월일				용도
	54( )-
특성시험	시험 구분			설정값 (A)		특성시험																	연동시험														결과
						공장 data				1회				2회				3회					차단기 동작				타켓 동작				관제 현시		표시 램프
	목성치 Testcoil전류
	최소 Holding전류
	수동트립동작
계전기	계전기명		계전기번호		제작 회사 제조일				설정값 (A,sec)					특성시험시험(50F)													연동시험(85F는상대측)											결과
														공장 data			1회					2회				3회	차단기동작				타켓 동작	관제현시				표시램프
	50F
	76D
	85F
차단기	차단기명		차단기 종류			차단 용량					정격 전압					정격 전류							제작회사							제작번호			제작 년월일				용도
	54( )-
특성시험	시험구분			설정값 (A)			특성시험																연동시험														결과
							공장 data					1회			2회				3회				차단기동작				타켓 동작				관제 현시		표시 램프
	목성치 Testcoil전류
	최소 Holding전류
	수동트립동작
계전기	계전기명		계전기번호		제작 회사 제조일				세팅전류 (KA)					특성시험시험(50F)													연동시험(85F는상대측)											결과
														공장 DATA			1회				2회				3회		차단기동작				타켓 동작	관제현시				표시랭프
	50F
	76D
	85F
주 : 1. Testcoil 전류 : 공장data값의 ±5% 이내 2. Secheron, 인텍 제품은 목성치(76I) 동작실험시 수동트립장치 조작 3. 50F : 공장data값(Secheron설정값)의 ±10% 이내 4. 76D : 설정값의 ±5% 이내
점검항목								판 정 기 준
								TV(목표값)										NI(허용값)										AV(경고값)						IV(조치값)
특성시험 (후지)		TEST COIL 전류						정정값 ±3%이내										정정값 ±5%이내										-						정정값 ±5%초과

∘보호계전기 검사 주기 조정

(3년 → 1년)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

[서식 9-7] 직류차단기 검사표(3년)
검사장소 : 변전소 ℃	결재	담 당 자	전기안전관리자	부장	센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
차단기	차단기명	차단기 종류	차단 용량	정격 전압	정격 전류	제작회사	제작번호	제작 년월일	용도
54
특성 시험	시험구분	설정값 (A)	특성시험	연동시험	결과
공장 DATA	1회	2회	3회	차단기동작	타켓 동작	관제 현시	표시램프
목성치 TestCoil 전류
최소 Holding전류
수동트립동작		-
주 : 1. TestCoil전류 : 공장 Data값의 ±5% 이내 2. Secheron, 인텍 제품은 목성치(76I) 동작시험시 수동트립장치 조작
계전기	계전기 명	계전기 번호	제작 회사 제조일	설정값 (A)	시험 전류 (A,㎷)	특성시험시험(32)	연동시험	결과
공장 Data	1회	2회	3회	차단기동작	타켓동작	관제현시	표시램프
32
주 : 1. 32 동작값은 공장Data의 ±20% 이내 (Secheron : 설정치의 ±10% 이내) 2. 설정값/시험전류 : Fuji(-1000A/1A), Secheron(-1000A/Rev7.5㎷) Secheron(-800A/6㎷), 인텍(-2000A/-2mA)
	계전기 명	계전기 번호	제작 회사 제조일	설정값 (V,A)	동작값 (V,A)	복귀 전압 (V)	차단기 동작	타켔 동작	관제 현시	표시 램프	결과
측정값	판정
64PG
64PR
64PF
64HR
주 : 1. 64PF : 휴즈인출 동작시험 및 휴즈 단선 확인, 64HR : Trip 단자 단락시험 2. 64P : 동작전압은 설정값의 ±5% 이내, 복귀전압은 설정값의 ±20% 이내
종별	점검항목	판 정 기 준
TV	NI	AV	IV
특성시험	TEST COIL 전류	정정값 ±3%이내	정정값 ±5%이내	-	정정값 ±5%초과
계전기	64PG	정정값 ±3%이내	정정값 ±5%이내	-	정정값 ±5%초과
64PR
64HR	정정값 ±10%이내	정정값 ±20%이내	-	정정값 ±20%초과

[서식 9-7] 직류차단기 보호계전기 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃	결재	담 당 자	전기안전관리자	부장	센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
차단기	차단기명	차단기 종류	차단 용량	정격 전압	정격 전류	제작회사	제작번호	제작 년월일	용도
54
특성 시험	시험구분	설정값 (A)	특성시험	연동시험	결과
공장 DATA	1회	2회	3회	차단기동작	타켓 동작	관제 현시	표시램프
목성치 TestCoil 전류
최소 Holding전류
수동트립동작		-
주 : 1. TestCoil전류 : 공장 Data값의 ±5% 이내 2. Secheron, 인텍 제품은 목성치(76I) 동작시험시 수동트립장치 조작
계전기	계전기 명	계전기 번호	제작 회사 제조일	설정값 (A)	시험 전류 (A,㎷)	특성시험시험(32)	연동시험	결과
공장 Data	1회	2회	3회	차단기동작	타켓동작	관제현시	표시램프
32
주 : 1. 32 동작값은 공장Data의 ±20% 이내 (Secheron : 설정치의 ±10% 이내) 2. 설정값/시험전류 : Fuji(-1000A/1A), Secheron(-1000A/Rev7.5㎷) Secheron(-800A/6㎷), 인텍(-2000A/-2mA)
	계전기 명	계전기 번호	제작 회사 제조일	설정값 (V,A)	동작값 (V,A)	복귀 전압 (V)	차단기 동작	타켔 동작	관제 현시	표시 램프	결과
측정값	판정
64PG
64PR
64PF
64HR
주 : 1. 64PF : 휴즈인출 동작시험 및 휴즈 단선 확인, 64HR : Trip 단자 단락시험 2. 64P : 동작전압은 설정값의 ±5% 이내, 복귀전압은 설정값의 ±20% 이내
종별	점검항목	판 정 기 준
TV	NI	AV	IV
특성시험	TEST COIL 전류	정정값 ±3%이내	정정값 ±5%이내	-	정정값 ±5%초과
계전기	64PG	정정값 ±3%이내	정정값 ±5%이내	-	정정값 ±5%초과
64PR
64HR	정정값 ±10%이내	정정값 ±20%이내	-	정정값 ±20%초과

∘보호계전기 검사 주기 조정

(3년 → 1년)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

[서식 9-8] 직류차단기 검사표(3년)
검사장소 : 변전소 ℃						결재	담 당 자		전기안전관리자			부장			센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
구 분 PNL 명				Shunt ＆ CT비	Study setting					동작 시험 전압 (mV)			결 과	비 고
54-1,2,3,4		76-1		4000A / 50mV	100mV : 8000A (Right) 86.3mV : 6900A (Left)									DC.CT S1-S2 단자에 전압인가
		76-2
		76-3
		76-4
구 분 PNL 명			Shunt ＆ CT비		Study setting			176F 동작 전압 (mV)			176FT 타임측정		결 과	비 고
54F	176F1		3000A / 50mV		70% 80sec, 100% 80sec									DC.CT S1-S2 단자에 전압인가
	176F2
	176F3
	176F4
	176FS
54C	176C1													DC.CT S1-S2 단자에 전압인가
	176C2
	176C3
	176C4
	176C5
	176C6
	176C7
	176C8

[서식 9-8] 직류차단기 보호계전기 검사표(1년)
검사장소 : 변전소 ℃						결재	담 당 자		전기안전관리자			부장			센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
구 분 PNL 명				Shunt ＆ CT비	Study setting					동작 시험 전압 (mV)			결 과	비 고
54-1,2,3,4		76-1		4000A / 50mV	100mV : 8000A (Right) 86.3mV : 6900A (Left)									DC.CT S1-S2 단자에 전압인가
		76-2
		76-3
		76-4
구 분 PNL 명			Shunt ＆ CT비		Study setting			176F 동작 전압 (mV)			176FT 타임측정		결 과	비 고
54F	176F1		3000A / 50mV		70% 80sec, 100% 80sec									DC.CT S1-S2 단자에 전압인가
	176F2
	176F3
	176F4
	176FS
54C	176C1													DC.CT S1-S2 단자에 전압인가
	176C2
	176C3
	176C4
	176C5
	176C6
	176C7
	176C8

∘보호계전기 검사 주기 조정

(3년 → 1년)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

[서식 12] 전기설비 일일 점검
검사장소 : 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :							결재		담당자				부장						센터장(P/L)
기기명	구분	변압기 온도(℃)																			비고
		월일
		지침	판정	지침	판정	지침		판정		지침	판정	지침		판정	지침		판정	지침		판정
조명용 변압기	1호계
	2호계
동력용 변압기	1호계
	2호계
신호 변압기	1호계
	2호계
청원전력 변압기
냉방용 변압기
기기명	구분	판 정 기 준
		TV(목표값)			NI(허용값)						AV(경고값)					IV(조치값)
몰드변압기	온도측정 [℃]	-			110이하						110이상-120이하					120이상

[서식 12] 전기설비 일일 점검
검사장소 : 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :							결재		담당자				부장						센터장(P/L)
기기명	구분	변압기 온도(℃)																			비고
		월일
		지침	판정	지침	판정	지침		판정		지침	판정	지침		판정	지침		판정	지침		판정
조명용 변압기	1호계
	2호계
동력용 변압기	1호계
	2호계
신호 변압기	1호계
	2호계
청원전력 변압기
냉방용 변압기
기기명	구분	판 정 기 준
		TV(목표값)			NI(허용값)						AV(경고값)					IV(조치값)
몰드변압기	온도측정 [℃]	-			110미만						110이상-120이하					120초과

∘판정기준 명확화

-중복범위 수정

[서식 14-1] 전기설비 6개월 검사표
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :		결재	담당자	부장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용				결 과
몰 드 변 압 기	1. 주회로 단자조임 양부
단로기 및 고압개폐기류 (DS,PF)	1. 주회로 및 접속개소 단자조임상태 양부 2. 지지애자 균열,파손 및 오손유무 3. 개폐기 접속부 열화상태 양부
진 공 차 단 기	1. 주회로 단자조임 양부 2. 애자 붓싱의 균열, 오손 유무
계기용변성기 분류기 (PT, CT, ZCT)	1. 주회로 단자 조임 양부 2. 절연물의 파손 및 오손 여부
피 뢰 기 (L.A, S.A)	1. 주회로 단자조임 양부
충전기 및 축전장치	1. CELL별 단자전압 및 총전압 측정 2. 전해액 비중 측정 3. 전압조정기 동작상태 양부 4. 축전지 경보장치 이상유무 5. 균등충전 실시(무보수밀폐형은 균등충전 불가)
수,배전반	1. 단자이완 이상유무(주회로,분기회로)(열화상) 2. GFR 계전기 동작시험
전력감시 시스템	1. 레포트 출력 점검 2. 설비 청결상태
A.C.B	1. 주회로 단자조임 양부(열화상) 2. 차단기반 청결상태 양부 3. 개폐기능 양부
A.T.S	1. 단자이완 이상유무 2. ATS 동작상태 - 자동절체기능 정상여부 - 조작부 먼지 등 이물질 제거 및 회전부 동작상태 점검 - 전력관제 현시여부 3. 접촉부 발열 점검(열화상) 4. 투입코일,트립코일,타이머,계전기 열화상태
분전반	1. 개폐기(배선용차단기) 전선의 발열, 손상 변색유무(열화상) 2. 개폐기 동작상태 3. 반내습기 누수여부 4. 단자조임상태 및 이완유무(열화상)
역사조명	1. 비상등 점등시험(60분 이상) 2. 조명제어반 동작상태 이상유무 - LED램프(적.녹) 이상유무 - 액정화면 동작상태 외관 이상유무 - 단말기 동작상태 및 외관단자 접속제어용 변압기 이상유무 - 제어용 배선단자 접속 상태 - 내부전원회로 휴즈 이상유무
터널비상등	비상등 점등시험(60분 이상)

[서식 14-1] 전기설비 6개월 검사표
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :		결재	담당자	부장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용				결 과
몰 드 변 압 기	1. 주회로 단자조임 양부
단로기 및 고압개폐기류 (DS,PF)	1. 주회로 및 접속개소 단자조임상태 양부 2. 지지애자 균열,파손 및 오손유무 3. 개폐기 접속부 열화상태 양부
진 공 차 단 기	1. 주회로 단자조임 양부 2. 애자 붓싱의 균열, 오손 유무
계기용변성기 분류기 (PT, CT, ZCT)	1. 주회로 단자 조임 양부 2. 절연물의 파손 및 오손 여부
피 뢰 기 (L.A, S.A)	1. 주회로 단자조임 양부
충전기 및 축전장치	1. CELL별 단자전압 및 총전압 측정 2. 전압조정기 동작상태 양부 3. 축전지 경보장치 이상유무 4. 균등충전 실시(무보수밀폐형은 균등충전 불가)
수,배전반	1. 단자이완 이상유무(주회로,분기회로)(열화상) 2. GFR 계전기 동작시험
전력감시 시스템	1. 레포트 출력 점검 2. 설비 청결상태
A.C.B	1. 주회로 단자조임 양부(열화상) 2. 차단기반 청결상태 양부 3. 개폐기능 양부
A.T.S	1. 단자이완 이상유무 2. ATS 동작상태 - 자동절체기능 정상여부 - 조작부 먼지 등 이물질 제거 및 회전부 동작상태 점검 - 전력관제 현시여부 3. 접촉부 발열 점검(열화상) 4. 투입코일,트립코일,타이머,계전기 열화상태
분전반	1. 개폐기(배선용차단기) 전선의 발열, 손상 변색유무(열화상) 2. 개폐기 동작상태 3. 반내습기 누수여부 4. 단자조임상태 및 이완유무(열화상)
역사조명	1. 비상등 점등시험(60분 이상) 2. 조명제어반 동작상태 이상유무 - LED램프(적.녹) 이상유무 - 액정화면 동작상태 외관 이상유무 - 단말기 동작상태 및 외관단자 - 접속제어용 변압기 이상유무 - 제어용 배선단자 접속 상태 - 내부전원회로 휴즈 이상유무
터널비상등	비상등 점등시험(60분 이상)

∘검사주기 변경

(축전지 비중측정

6개월→1년)

-축전지설비 점검지침(한국전기안전공사): 점검주기 중 비중측정 항목 없으며 전해액 수준이 최저선 이상일때만 측정

-제작사(IBT) 기술 검토 반영

:비중측정 1년

(IBT-*******1,

‘18.12.17.)

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

[서식 14-2] 축전지 6개월 검사표 축전지 형식 및 규격 :
검사장소 :			℃									결재		담당자				부장				센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
번호	전 압			비 중		번호	전 압		비 중		번호		전 압			비 중			번호	전 압			비 중
	전회	금회		전회	금회		전회	금회	전회	금회			전회		금회	전회	금회			전회	금회		전회	금회
1						26					51								76
2						27					52								77
3						28					53								78
4						29					54								79
5						30					55								80
6						31					56								81
7						32					57								82
8						33					58								83
9						34					59								84
10						35					60								85
11						36					61								86
12						37					62								87
13						38					63								88
14						39					64								89
15						40					65								90
16						41					66								91
17						42					67								92
18						43					68								93
19						44					69								94
20						45					70								95
21						46					71								96
22						47					72								97
23						48					73								98
24						49					74								99
25						50					75								100
총전압

[서식 14-2] 축전지 6개월 검사표 축전지 형식 및 규격 : (기준범위 전압 : ~ [V])
검사장소 :			℃						결재		담당자		부장			센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
번호	전 압				번호	전 압		번호		전 압				번호	전 압
	전회			금회		전회	금회			전회		금회			전회		금회
1					26			51						76
2					27			52						77
3					28			53						78
4					29			54						79
5					30			55						80
6					31			56						81
7					32			57						82
8					33			58						83
9					34			59						84
10					35			60						85
11					36			61						86
12					37			62						87
13					38			63						88
14					39			64						89
15					40			65						90
16					41			66						91
17					42			67						92
18					43			68						93
19					44			69						94
20					45			70						95
21					46			71						96
22					47			72						97
23					48			73						98
24					49			74						99
25					50			75						100
총전압
□ 전압 기준범위 - 연축전지 : 1.8V이상 ~ 2.22V이하(주변온도 25℃) - 니켈카드뮴축전지 : 1.1V이상 ~ 1.4V이하(주변온도 25℃) - 니켈수소축전지 : 1.1V이상 ~ 1.4V이하(주변온도 25℃) ※ 축전지 종류, 제작사, 형식 및 주변온도에 따라 전압 기준범위 조정 가능

∘축전지 형식 및 규격, 셀전압 기준범위 추가

[신 설]

[서식 14-3] 예비발전설비 점검 기록표(3개월, 6개월)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :							담당자	전기안전관리자					부 장		센터장(P/L)
구 분			원 동 기			발 전 기
형 식
정 격 용 량
정 격 회전수			rpm			rpm
제 작 회 사
제 작 번 호
제 작 년 월			년 월			년 월
냉 각 방 식						정 격 전 압						V
기 동 방 식						정 격 전 류						A
차 단 기 명						역 률						%
점 검 사 항					결과	점 검 사 항										결과
비상정지장치시험						조속장치			◦이상음 ◦누유
부하운전시험						상용전원측과 접속상태 적정 여부
부하차단시험						배․분전반 및 보호시설의 적정 여부
연료유계통		◦누유 ◦ 저장조 ◦밸브류 ◦연료유 보급 차단장치				접지선 설치상태 및 탈락 여부
윤활유계통		◦누유 ◦유압 및 유온 ◦탱크 ◦유 청정기				축전지 및 충전장치의 적정 여부(6M)
냉각수계통		◦누수 ◦냉각수펌프 ◦수온 ◦유량 조절장치				보호장치 설치 및 동작 상태
축 수		◦진동 ◦유량 ◦온도 ◦이상음 및 냄새				계측장치 설치 상태
구 축 물		◦침하 ◦균열 ◦누수 ◦조명설비				이동용 트레일러 상태				◦아웃트리거 ◦타이어
측 정 사 항
절연 및 접지(6M)		절연저항		㏁		접지저항(중성점/외함) (6M)					Ω/ Ω
축전지 측정(6M)		전 압		V
발전기 운전		출력전압		V	부하전류	A				운전시간(h/m)
기타 사항

□ 1. 내연력발전설비의 비상정지장치시험은 500kW 초과만 실시

2. 절연저항은 “발전기코일-대지”간을 측정

3. 결과란은 ○, ×, - 으로 표시

4. (6M)은 6개월 점검대상

∘검사표 신설

-전기안전관리자 직무고시[산통부 고시 제2016-16호,’16.1.29.] 반영

-서울시 소방재난본부 남부터미널 상가 안전점검 시 지적 사항(’18.10월) 반영

-비상용 발전기 점검 관리 운영(안)(전기처-23487, ’18.11.12) 반영

[서식 15-1] 전기설비 1년 검사표(1)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :	결재	담당자	부장	센터장(P/L)
구 분	검 사 결 과	비 고
변 압 기	- 온도계 동작 양부 - 절연저항 측정[MΩ]
구 분	조 명	동 력	신 호	청원 전력	냉방
1호계	2호계	1호계	2호계	1호계	2호계
1차 - 2차	측정치
판정
1차 - 대지	측정치
판정
2차 - 대지	측정치
판정
차단기	- 진공 밸브 외관상태 양부 - 조작반내 부속기기의 개폐동작 양부 - 활동부의 그리스 도포 및 조작기능 양부 - 차단기 인터록 기능 점검 - 절연저항 측정[MΩ]
구 분	1호계	2호계	LINK	3호계
R	S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T
1차 - 2차	측정치
판정
1차 - 대지	측정치
판정
2차 - 대지	측정치
판정
제어 -대지	측정치
판정
축전지 및 충전장치	절연저항 측정[MΩ]
구 분	저압배전반-충전기반	충전기반 - 축전지
측 정 치
접지 장치	- 접지선의 접속상태 및 단자함 상태 양부 - 접지저항 측정[Ω]
구 분	E1	E2	E3
측 정 치
A.C.B	- 절연저항 측정[MΩ]
구 분	1호계	2호계	3호계
R	S	T	R	S	T	R	S	T
1차 - 2차	측정치
판정
1차 - 대지	측정치
판정
2차 - 대지	측정치
판정
제어 - 대지	측정치
판정
기기명	구분	판정기준
TV(목표값)	NI(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)
변압기	1차-2차	2000㏁이상	2000㏁이하~1000㏁이상	1000㏁이하~250㏁이상	250㏁이하
1차-대지	2000㏁이상	2000㏁이하~1000㏁이상	1000㏁이하~250㏁이상	250㏁이하
2차-대지	2000㏁이상	2000㏁이하~1000㏁이상	1000㏁이하~50㏁이상	50㏁이하
차단기	1차-2차	2000㏁이상	500㏁이상	-	500㏁이하
1차-대지	2000㏁이상	500㏁이상	-	500㏁이하
2차-대지	2000㏁이상	500㏁이상	-	500㏁이하
제어-대지	2000㏁이상	2㏁이상	-	2㏁이하
A.C.B	1차-2차	2000㏁이상	100㏁이상	-	100㏁이하
1차-대지	2000㏁이상	100㏁이상	-	100㏁이하
2차-대지	2000㏁이상	100㏁이상	-	100㏁이하
제어-대지	2000㏁이상	5㏁이상	-	5㏁이하

[서식 15-1] 전기설비 1년 검사표(1)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :	결재	담당자	부장	센터장(P/L)
구 분	검 사 결 과	비 고
변 압 기	- 온도계 동작 양부 - 절연저항 측정[MΩ]
구 분	조 명	동 력	신 호	청원 전력	냉방
1호계	2호계	1호계	2호계	1호계	2호계
1차 - 2차	측정치
판정
1차 - 대지	측정치
판정
2차 - 대지	측정치
판정
차단기	- 진공 밸브 외관상태 양부 - 조작반내 부속기기의 개폐동작 양부 - 활동부의 그리스 도포 및 조작기능 양부 - 차단기 인터록 기능 점검 - 절연저항 측정[MΩ]
구 분	1호계	2호계	LINK	3호계
R	S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T
1차 - 2차	측정치
판정
1차 - 대지	측정치
판정
2차 - 대지	측정치
판정
제어 -대지	측정치
판정
축전지 및 충전장치	- 축전지 비중 측정 : 점검표 별첨 - 절연저항 측정[MΩ]
구 분	저압배전반-충전기반	충전기반 - 축전지
측 정 치
접지 장치	- 접지선의 접속상태 및 단자함 상태 양부 - 접지저항 측정[Ω]
구 분	E1	E2	E3
측 정 치
A.C.B	- 절연저항 측정[MΩ]
구 분	1호계	2호계	3호계
R	S	T	R	S	T	R	S	T
1차 - 2차	측정치
판정
1차 - 대지	측정치
판정
2차 - 대지	측정치
판정
제어 - 대지	측정치
판정
기기명	구분	판정기준
TV(목표값)	NI(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)
변압기	1차-2차	2000㏁이상	2000㏁미만~1000㏁이상	1000㏁미만~250㏁이상	250㏁미만
1차-대지	2000㏁이상	2000㏁미만~1000㏁이상	1000㏁미만~250㏁이상	250㏁미만
2차-대지	2000㏁이상	2000㏁미만~1000㏁이상	1000㏁미만~50㏁이상	50㏁미만
차단기	1차-2차	2000㏁이상	500㏁이상	-	500㏁미만
1차-대지	2000㏁이상	500㏁이상	-	500㏁미만
2차-대지	2000㏁이상	500㏁이상	-	500㏁미만
제어-대지	2000㏁이상	2㏁이상	-	2㏁미만
A.C.B	1차-2차	2000㏁이상	100㏁이상	-	100㏁미만
1차-대지	2000㏁이상	100㏁이상	-	100㏁미만
2차-대지	2000㏁이상	100㏁이상	-	100㏁미만
제어-대지	2000㏁이상	5㏁이상	-	5㏁미만

∘검사주기 변경

(축전지 비중측정

6개월→1년)

-축전지설비 점검지침(한국전기안전공사): 점검주기 중 비중측정 항목 없으며 전해액 수준이 최저선 이상일때만 측정

-제작사(IBT) 기술 검토 반영

:비중측정 1년

(IBT-*******1,

‘18.12.17.)

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

∘판정기준 명확화

-중복범위 수정

[서식 15-2] 전기설비 1년 검사표(2)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :																			결재	담당자						부장					센터장(P/L)
구 분	검 사 결 과
계기용 변성기	절연저항 측정[MΩ]
	구 분					1 호 계										2 호 계								3 호 계
						P.T(G.P.T)							C.T (Z.C.T)			P.T(G.P.T)				C.T (Z.C.T)				P.T(G.P.T)								C.T (Z.C.T)
						R		S		T			R	T		R	S	T		R	T			R			S		T			R	T
	1차-2차		측정치
			판정
	1차-대지		측정치
			판정
	2차-대지		측정치
			판정
피 뢰 기 (L.A, S.A)	- 애자의 균열파손 및 오손여부 - 절연저항 측정[MΩ]
	구 분										1 호 계						2 호 계								3 호 계
	LA				측정치
					판정
	SA				측정치
					판정
	LA				2차~접지측간 회로 이상유무
	SA
수배전반	- 배선의 손상 및 쥐 등의 동물서식 유무 - 애자등 절연물의 균열,파손,오손 여부 - 절연저항 측정[MΩ] (상간 ) (모선-대지간)
	구 분
저압배전반 분전반	절연저항측정 : 점검표 별첨
구축물 (전기실)	- 피트 구조물내 동물서식 유무
단로기 및 고압개폐장치	- 연결부 동작상태 양부
기기명		구분							판정기준
									TV(목표값)								NI(허용값)					AV(경고값)								IV(조치값)
계기용 변압기		1차-2차							2000㏁이상								1000㏁이상					-								500㏁이하
		1차-대지							2000㏁이상								1000㏁이상					-								1000㏁이하
		2차-대지							2000㏁이상								500㏁이상					-								500㏁이하
피뢰기(L.A, S.A)		L.A							2000㏁이상								1000㏁이상					-								1000㏁이하
		S.A							2000㏁이상								1000㏁이상					-								1000㏁이하

[서식 15-2] 전기설비 1년 검사표(2)
검사장소 : ℃ 검사일시 : 년 월 일 검 사 자 :																			결재	담당자						부장					센터장(P/L)
구 분	검 사 결 과
계기용 변성기	절연저항 측정[MΩ]
	구 분					1 호 계										2 호 계								3 호 계
						P.T(G.P.T)							C.T (Z.C.T)			P.T(G.P.T)				C.T (Z.C.T)				P.T(G.P.T)								C.T (Z.C.T)
						R		S		T			R	T		R	S	T		R	T			R			S		T			R	T
	1차-2차		측정치
			판정
	1차-대지		측정치
			판정
	2차-대지		측정치
			판정
피 뢰 기 (L.A, S.A)	- 애자의 균열파손 및 오손여부 - 절연저항 측정[MΩ]
	구 분										1 호 계						2 호 계								3 호 계
	LA				측정치
					판정
	SA				측정치
					판정
	LA				2차~접지측간 회로 이상유무
	SA
수배전반	- 배선의 손상 및 쥐 등의 동물서식 유무 - 애자등 절연물의 균열,파손,오손 여부 - 절연저항 측정[MΩ] (상간 ) (모선-대지간)
	구 분
저압배전반 분전반	절연저항측정 : 점검표 별첨
구축물 (전기실)	- 피트 구조물내 동물서식 유무
단로기 및 고압개폐장치	- 연결부 동작상태 양부
기기명		구분							판정기준
									TV(목표값)								NI(허용값)					AV(경고값)								IV(조치값)
계기용 변압기		1차-2차							2000㏁이상								1000㏁이상					-								500㏁미만
		1차-대지							2000㏁이상								1000㏁이상					-								1000㏁미만
		2차-대지							2000㏁이상								500㏁이상					-								500㏁미만
피뢰기(L.A, S.A)		L.A							2000㏁이상								1000㏁이상					-								1000㏁미만
		S.A							2000㏁이상								1000㏁이상					-								1000㏁미만

∘판정기준 명확화

-중복범위 수정

[신 설]

[서식 15-5] 축전지 1년 검사표 축전지 형식 및 규격 : (기준범위 비중: ~ )
검사장소 :		℃						결재		담당자		부장			센터장(P/L)
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
번호	비 중			번호	비 중		번호		비 중				번호	비 중
	전회		금회		전회	금회			전회		금회			전회		금회
1				26			51						76
2				27			52						77
3				28			53						78
4				29			54						79
5				30			55						80
6				31			56						81
7				32			57						82
8				33			58						83
9				34			59						84
10				35			60						85
11				36			61						86
12				37			62						87
13				38			63						88
14				39			64						89
15				40			65						90
16				41			66						91
17				42			67						92
18				43			68						93
19				44			69						94
20				45			70						95
21				46			71						96
22				47			72						97
23				48			73						98
24				49			74						99
25				50			75						100
□ 비중 기준범위 - 니켈카드뮴축전지 : 1.16이상 ~ 1.23이하(주변온도 20℃) ※ 축전지 종류, 제작사, 형식 및 주변온도에 따라 비중 기준범위 조정 가능

∘검사표 신설

(축전지 비중측정

6개월→1년)

-축전지설비 점검지침(한국전기안전공사): 점검주기 중 비중측정 항목 없으며 전해액 수준이 최저선 이상일때만 측정

-제작사(IBT) 기술 검토 반영

:비중측정 1년

(IBT-*******1,

‘18.12.17.)

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

[서식 17-3]

청원전력 시설물 점검표 20kW이상(월간)

○ 관련근거 : 청원전력공급규정 제30조

□ 청원전력시설명 : 역 호( ○○○○○ 점포명기록 ) □ 사 용 전 압 : 380/220V, 220V □ 계 약 전 력 : [kW] □ 점검일자 : . . . □ 전기안전관리자 : (인)	결재	담당자	부장	센터장(P/L)

부 하 명	사용 전압	분전반 및 전력량계함					분전반 2차측			부하전류[A]				절연저항측정[㏁]				조치사항 기 록
		배선용 차단기 과열여부	누전 차단기 동작상태	전선과 기기와의 접속상태 및 리드선 상태	적산 전력량계 동작 및 봉인상태	분전반 청소상태	배선정리 상태	불량 전기용품 사용여부	문어발식 콘센트 사용여부	R	S	T	N	R	S	T	N

□ 범례 [ 양호 : ○,   불량 : ×,   해당없음 : - ],   부하명 기록란이 부족시 별지 사용

20  .    .    .

전기안전관리대행사 :                  (인)

[서식 17-3]

청원전력 시설물 점검표 20kW이상(월간)

○ 관련근거 : 청원전력공급규정 제30조

□ 청원전력시설명 : 역 호( ○○○○○ 점포명기록 ) □ 사 용 전 압 : 380/220V, 220V □ 계 약 전 력 : [kW] □ 점검일자 : . . . □ 전기안전관리자 : (인)	결재	담당자	부장	센터장(P/L)

부 하 명	사용 전압	분전반 및 전력량계함					분전반 2차측			부하전류[A]				조치사항 기 록
		배선용 차단기 과열여부	누전 차단기 동작상태	전선과 기기와의 접속상태 및 리드선 상태	적산 전력량계 동작 및 봉인상태	분전반 청소상태	배선정리 상태	불량 전기용품 사용여부	문어발식 콘센트 사용여부	R	S	T	N

□ 범례 [ 양호 : ○,   불량 : ×,   해당없음 : - ],   부하명 기록란이 부족시 별지 사용

20  .    .    .

전기안전관리대행사 :                  (인)

∘ 검사주기 변경

(절연저항측정 항목 이동(월간→6개월))

-전기안전관리자 직무고시[산통부 고시 제2016-16호,’16.1.29.] 반영

-임대상가 절연저항 측정 주기 검토(안)(전기처-571, ’19.1.18.) 반영

[신 설]

[서식 17-4]

청원전력 시설물 점검표 20kW이상(6개월)

○ 관련근거 : 청원전력공급규정 제30조

□ 청원전력시설명 : 역 호( ○○○○○ 점포명기록 ) □ 사 용 전 압 : 380/220V, 220V □ 계 약 전 력 : [kW] □ 점검일자 : . . . □ 전기안전관리자 : (인)	결재	담당자	부장	센터장(P/L)

부 하 명	사용전압 (V)	절연저항 기준치 [㏁]	절연저항측정[㏁]				조치사항 기록
			R	S	T	N

□ 부하명 기록란이 부족시 별지 사용

20  .    .    .

전기안전관리대행사 :                  (인)

∘검사표 신설

(절연저항측정 항목 이동(월간→6개월))

-전기안전관리자 직무고시[산통부 고시 제2016-16호,’16.1.29.] 반영

-임대상가 절연저항 측정 주기 검토(안)(전기처-571, ’19.1.18.) 반영

[서식 30]

변전소 4일 점검표

점검장소 : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 실내온도: ℃ 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)																								담당자				부 장			센터장(P/L)
기기명	구 분	52R1		52R2		52R3			52R4			52R5	52-1		52-2		52-3	52D1	52D2	52DB1		52DB2			52H1		52H2			52H3		52HT
교 류 차단기	운 전 여 부
기기명	구 분	54-1		54-2		54-3			54F1			54F2	54F3		54F4		54F5	54F6	54FS	54C1		54C2			54C3		54C4			54C5		54C6
직류 차단기	운 전 여 부
기기명	구 분	온 도											기기명		구 분		전압 [V]	구 분	고 배 전 력 량													전차선 전력량
		R			S			T			최고치								DB1		DB2		H1			H2			H3
정류기용 변압기	NO1												충전기		A C 입력 전압			전일지침
	NO2
	NO3
															D C 출력 전압			금일지침
고배용 변압기	NO1
	NO2
															축전지 전 압			배율
소내용 변압기	NO1
	NO2
구분	수전전압									고배전압								전력량 [KWH]
지침 전압	R-S		S-T				T-R			R-S				S-T		T-R

[서식 30]

변전소 4일 점검표

점검장소 : 점검기간(일자) : 점 검 자 : 실내온도: ℃ 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)																								담당자				부 장			센터장(P/L)
기기명	구 분	52R1		52R2		52R3			52R4			52R5	52-1		52-2		52-3	52D1	52D2	52DB1		52DB2			52H1		52H2			52H3		52HT
교 류 차단기	운 전 여 부
기기명	구 분	54-1		54-2		54-3			54F1			54F2	54F3		54F4		54F5	54F6	54FS	54C1		54C2			54C3		54C4			54C5		54C6
직류 차단기	운 전 여 부
기기명	구 분	온 도											기기명		구 분		전압 [V]	구 분	고 배 전 력 량													전차선 전력량
		R			S			T			최고치								DB1		DB2		H1			H2			H3
정류기용 변압기	NO1												충전기		A C 입력 전압			전일지침
	NO2
	NO3
															D C 출력 전압			금일지침
고배용 변압기	NO1
	NO2
															축전지 전 압			배율
소내용 변압기	NO1
	NO2
구분	수전전압									고배전압								전력량 [KWH]
지침 전압	R-S		S-T				T-R			R-S				S-T		T-R

정비 및 조치사항

구 분	점 검 사 항		검사결과
몰드변압기	1. 몰드의 외관 이상 유무
	2. 이상음 및 냄새 발생 유무
단 로 기	1. 이상음 및 냄새 발생 유무
	2. 표시등 표시기 표시 이상유무
G C B	1. 표시등 표시기 표시 이상유무
	2. 가스압력 적정 여부
	3. Digital Relay 현시상태
V C B	1. 표시등 표시기 현시 이상유무
	2. 이상음 및 냄새 발생 유무
	3. Digital Relay 현시상태
정 류 기	1. 표시등 표시 이상유무
	2. 온도측정
	3. 외관 상태 이상유무
직류고속도 차 단 기	1. 표시등 표시기 표시 이상유무
	2. 고장선택장치(PCU, SEPCOS) 현시상태
축 전 지 충전장치	1. 축 전 지	A) 전조균열 및 외관 청결 여부
		B) 전해액 액위 적정 여부 및 변색 유무
	2. 충전장치	A) 교류 입력 전압 측정
		B) 직류 출력 전압 측정
		C) 전압조정 상태 점검
배 전 반	1. 외관 청소 청결 상태
	2. 이상음 및 냄새 발생 유무
	3. 배선의 손상 및 쥐 등의 동물 서식 유무
	4. 표시등 표시 이상유무
	5. 절환스위치 이상 유무
	6. 지시계기 작동상태 이상 유무
R.T.U	1. 계기의 동작상태 이상유무
	2. 표시등 및 표시기 표시 이상유무
	3. 이상음 및 냄새발생 유무
	4. 광컨버터 동작상태 이상유무
비율차동 계전기	1. 이상음 및 냄새 발생 유무
	2. 지시계기 작동상태 이상 유무
회생전력 저장장치 (ESS)	1. 계기의 동작상태 이상유무
	2. 표시등 및 표시기 표시 이상유무
	3. 이상음 및 냄새발생 유무
	4. FAN 동작상태
소공간용 자동소화장치	1. 가스압력 적정여부
	2. 전원표시 현시 양부
최대수요전력 제어장치	1. 전원 및 표시기 표시 이상유무
	2. 커넥터 및 케이블 접속상태
변압기 부분방전장치	1. 전원공급상태 이상유무
	2. 표시램프 정상여부
한전 전려량계	1. 한전 전력량계 이상유무

정비 및 조치사항

구 분	점 검 사 항		검사결과
몰드변압기	1. 몰드의 외관 이상 유무
	2. 이상음 및 냄새 발생 유무
단 로 기	1. 이상음 및 냄새 발생 유무
	2. 표시등 표시기 표시 이상유무
교류차단기 (24kV SWGR)	1. 표시등 표시기 표시 이상유무
	2. 가스압력 적정 여부
	3. Digital Relay 현시상태
	4. PD Monitor 현시상태
교류차단기 (7.2kV SWGR)	1. 표시등 표시기 현시 이상유무
	2. 이상음 및 냄새 발생 유무
	3. Digital Relay 현시상태
정 류 기	1. 표시등 표시 이상유무
	2. 온도측정
	3. 외관 상태 이상유무
	4. 정류기 감시장치 현시상태
직류고속도 차 단 기	1. 표시등 표시기 표시 이상유무
	2. 고장선택장치 현시상태
축 전 지 충전장치	1. 축 전 지	A) 전조균열 및 외관 청결 여부
		B) 전해액 액위 적정 여부 및 변색 유무
	2. 충전장치	A) 교류 입력 전압 측정
		B) 직류 출력 전압 측정
		C) 전압조정 상태 점검
배 전 반	1. 외관 청소 청결 상태
	2. 이상음 및 냄새 발생 유무
	3. 배선의 손상 및 쥐 등의 동물 서식 유무
	4. 표시등 표시 이상유무
	5. 절환스위치 이상 유무
	6. 지시계기 작동상태 이상 유무
R.T.U	1. 계기의 동작상태 이상유무
	2. 표시등 및 표시기 표시 이상유무
	3. 이상음 및 냄새발생 유무
	4. 광컨버터 동작상태 이상유무
비율차동 계전기	1. 이상음 및 냄새 발생 유무
	2. 지시계기 작동상태 이상 유무
회생전력 저장장치 (ESS)	1. 계기의 동작상태 이상유무
	2. 표시등 및 표시기 표시 이상유무
	3. 이상음 및 냄새발생 유무
	4. FAN 동작상태
소공간용 자동소화장치	1. 가스압력 적정여부
	2. 표시부 이상유무
최대수요전력 제어장치	1. 전원 및 표시기 표시 이상유무
	2. 커넥터 및 케이블 접속상태
변압기 부분방전장치	1. 전원공급상태 이상유무
	2. 표시램프 정상여부
한전 전려량계	1. 한전 전력량계 이상유무
전력감시시스템	1. 전원계통 이상유무
	2. 모니터 그래픽 구현상태
	3. 데이터 송·수신 상태
	4. 이상음 및 냄새유무
냉방설비	1. 정상가동 여부
	2. 이상음 발생여부
	3. 배관, 배선 과열여부
	4. 실외기 오손 및 가동상태
	5. 냉각수 배수 상태
절연관 부스	1. 시온테이프 변색 유무
USN 데이타수집장치	1. 정상 동작 여부

∘용어표준화

(GCB, VCB → 교류차단기)

-변전설비 개량 반영

∘검사항목 추가

(PD Monitor 현시상태, 정류기 감시장치 현시상태)

-변전설비 개량 반영

∘용어표준화

(PCU, SEPCOS → 고장선택장치)

-변전설비 개량 반영

∘검사항목 현실화

(전원표시 → 표시부)

∘검사항목(설비) 추가

(고체절연배전반, 전력감시시스템, 냉난방설비, 절연관부스)

-변전설비 개량 반영

∘검사항목(설비) 추가

(USN 정상동작여부)

-USN장비 누락

[신 설]

[서식 32]

열화상측정(3개월, 6개월, 1년)

검사장소 :      변전소         ℃

결재

담 당 자

전기안전관리자

부장

센터장(P/L)

검사일시 :      년     월     일

검 사 자 :

측정대상

사용전압

측정조건

1. 부위별 측정온도

측정부위

Point 1

Point 2

Point 3

온도차

온도측정

2. 측정부위 온도분포

(실화상)

(열화상)

측정부위

측정부위 온도분포

[의견]

판단기준: “한국 전기안전공사” 판정기준 적용

□ 3상 비교법

온 도 차	기 준
5[℃] 미만	정 상
5[℃]～10[℃] 미만	요 주 의
10[℃] 이상	이 상

□ 온도패턴법

전 력 기 기		온도상승한도	최고허용온도	비 고
유입변압기(본체)		80℃	90℃	KSC4306(유온기준)
건식변압기	에폭시부(B종)	80℃	130℃	IEC 726
	에폭시부(F종)	100℃	155℃	IEC 726

※ 판정기준 : 최고허용온도를 초과하거나 온도상승한도를 초과한 경우 이상이 있는 것으로 판정한다.

∘검사표 신설

(열화상 측정)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

[서식 32]

변전소 6개월 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)		담당자		전기안전관리자	부 장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용		검사결과			비 고
정 류 기	1) 에어 필터 청결 여부 2) 다이오드 고장 표시등 기능 이상유무
축 전 지 및 충 전 장 치	1) 축전지 단자접속 이완 여부 2) 비중 측정 3) 단자 전압 측정 4) 균등 충전 실시
접 지 장 치	1) 접지선 접지 상태 및 단자함 상태 이상유무
교 류 차 단 기 (G.C.B)	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 애폭시 절연통 균열 파손 및 오손 유무 3) 조작함 내 청결 상태 4) 개폐 기능 이상유무 5) 완충기 기능 이상유무 6) 가스압력 표시등 점등상태 7) 구동부위 그리스 고착상태 이상유무 8) 차단기 동작회수 9) Digital Realy 기능 및 시간설정 상태 10) Digital Realy 노트북과 통신상태 11) Digital Realy 기능 Key 동작상태
교 류 차 단 기 (V.C.B)	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 지지애자, 절연물 균열, 오손 유무 3) 개폐 기능 이상유무 4) 조작함 내 청결 상태 5) 완충기 기능 이상유무 6) 구동부위 그리스 고착상태 이상유무 7) 차단기 동작회수 8) Digital Realy 기능 및 시간설정 상태 9) Digital Realy 노트북과 통신상태 10) Digital Realy 기능 Key 동작상태
직류고속도차단기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 애자등 절연물의 오손 유무 3) 소호통의 손상 및 이상 유무 4) 차단기 동작회수 5) 고장선택장치(SEPCOS) 기능 및 시간설정 상태 6) 고장선택장치(SEPCOS) 노트북과 통신상태 7) 고장선택장치(SEPCOS) 기능 Key 동작상태
연락차단회로	1) 선로저항 측정 2) 접점저항 측정
회생전력 저장장치 (ESS)	1) 차단기 동작상태 2) 차단기 주접점 및 아크슈트 손상여부 3) 충방전방치 손상여부(S·C, FL, FC, BL 등) 4) 점검용 방전장치 정상동작여부 5) 수냉각장치 누수여부

[서식 33]

변전소 6개월 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)		담당자		전기안전관리자	부 장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용		검사결과			비 고
정 류 기	1) 에어 필터 청결 여부 2) 다이오드 고장 표시등 기능 이상유무
축 전 지 및 충 전 장 치	1) 축전지 단자접속 이완 여부 2) 단자 전압 측정 3) 균등 충전 실시
접 지 장 치	1) 접지선 접지 상태 및 단자함 상태 이상유무
교 류 차 단 기 (24kV SWGR)	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 애폭시 절연통 균열 파손 및 오손 유무 3) 조작함 내 청결 상태 4) 개폐 기능 이상유무 5) 완충기 기능 이상유무 6) 가스압력 표시등 점등상태 7) 구동부위 그리스 고착상태 이상유무 8) 차단기 동작회수 9) Digital Realy 기능 및 시간설정 상태 10) Digital Realy 노트북과 통신상태 11) Digital Realy 기능 Key 동작상태
교 류 차 단 기 (7.2kV SWGR)	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 지지애자, 절연물 균열, 오손 유무 3) 개폐 기능 이상유무 4) 조작함 내 청결 상태 5) 완충기 기능 이상유무 6) 구동부위 그리스 고착상태 이상유무 7) 차단기 동작회수 8) Digital Realy 기능 및 시간설정 상태 9) Digital Realy 노트북과 통신상태 10) Digital Realy 기능 Key 동작상태
직류고속도차단기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 애자등 절연물의 오손 유무 3) 소호통의 손상 및 이상 유무 4) 차단기 동작회수 5) 고장선택장치 기능 및 시간 설정 상태 6) 고장선택장치 노트북과 통신상태 7) 고장선택장치 기능 Key 동작상태
연락차단회로	1) 선로저항 측정 2) 접점저항 측정
회생전력 저장장치 (ESS)	1) 차단기 동작상태 2) 차단기 주접점 및 아크슈트 손상여부 3) 충방전방치 손상여부(S·C, FL, FC, BL 등) 4) 점검용 방전장치 정상동작여부 5) 수냉각장치 누수여부
교 류 차 단 기 반 (24kV, 7.2kV SWGR, SIS)	1) 외관검사(배전반 내,외부, CB, E/DS 보조접점 배선) 2) 소음여부(전기적 코로나) 3) 내부 제어케이블 상태(외관상태 검사) 4) Digital Realy 기능 및 시간설정 상태 5) Digital Realy 노트북과 통신상태 6) Digital Realy 기능 Key 동작상태 7) 차단기 동작 회수

∘서식번호 변경

-열화상 측정표 신설(서식32) 에 따른 서식번호 변경

∘검사주기 변경

(축전지 비중측정

6개월→1년)

-축전지설비 점검지침(한국전기안전공사): 점검주기 중 비중측정 항목 없으며 전해액 수준이 최저선 이상일때만 측정

-제작사(IBT) 기술 검토 반영

:비중측정 1년

(IBT-*******1,

‘18.12.17.)

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

∘용어표준화

(GCB, VCB → 교류차단기)

-변전설비 개량 반영

∘용어표준화

(SEPCOS → 고장선택장치)

-고장선택장치에는 SEPCO, PCU, ETCPU 등이 있음

-변전설비 개량

반영

∘검사항목(설비) 추가

(SIS)

-변전설비 개량

반영

교 류 차단기 (GCB)	항 목		52R1		52R2			52R3			52R4			52R5			52-1			52-2			52-3			52D1			52D2			비 고
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8	전번
		금번
		차수
교 류 차 단 기 (V.C.B)	항 목		52DB1				52DB2					52HT				52H1					52H2				52H3					비 고
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7	전번
		금번
		차수
직 류 고 속 도 차 단 기	항 목		54-1	54-2		54-3			54 F1	54 F2			54 F3		54 F4			54 F5	54 F6			54 C1		54 C2			54 C3	54 C4			54 C5		54 FS
	1
	2
	3
	4	전번
		금번
		차수

교 류 차 단 기 (24kV SWGR)	항 목		52R1		52R2			52R3			52R4			52R5			52-1			52-2			52-3			52D1			52D2			비 고
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8	전번
		금번
		차수
교 류 차 단 기 (7.2kV SWGR)	항 목		52DB1				52DB2					52HT				52H1					52H2				52H3					비 고
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7	전번
		금번
		차수
직 류 고 속 도 차 단 기	항 목		54-1	54-2		54-3			54 F1	54 F2			54 F3		54 F4			54 F5	54 F6			54 C1		54 C2			54 C3	54 C4			54 C5		54 FS
	1
	2
	3
	4	전번
		금번
		차수
교류차단기반 (24kV SWGR) (SIS)	항 목		52R1		52R2			52R3			52R4			52R5			52-1			52-2			52-3			52D1			52D2			비 고
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7	전번
		금번
		차수
교류차단기반 (7.2kV SWGR) (SIS)	항 목		52DB1				52DB2					52HT				52H1					52H2				52H3					비 고
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7	전번
		금번
		차수

∘용어표준화

(GCB, VCB →

SWGR)

-변전설비 개량 반영

∘검사항목(설비) 추가

(SIS)

-변전설비 개량

반영

[서식 33]

연락차단회로 6개월 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)								담당자		전기안전관리자		부 장		센터장(P/L)
구분	검 사 내 용
연락차단회로	구 분			F1	F2	F3	F4	F5	F6		FS		T/P S/P		비고
	선로거리(km)
	선로 저항 [Ω]	출력측단자
		입력측단자
	접점 저항 [Ω]	호선	접 점 명	F1	F2	F3	F4	F5	F6		FS		T/P S/P
		5 7-1 8-1	K326
			K327
			K437
		6	K507,512
		7-2	K517,512 K323,333
		7- 연장	K850
		8-2	K507,512
		5 (신규)	K457(11,12)
			K457(21,22)
			K457(31,32)
			K457(41,42)
		5 7,8-1	K525,317 K337
		6 7,8-2	K527,K512 K418
		(신규)
	전원 전압 [V]	5 7,8-1	V314										/
			V324										/
		6 7,8-2	V314										/
			V315										/
		7- 연장	U85
예비단로기 및 차단기 투·개방			구 분	FZ1/ FS	FZ2/ FS	FZ3/ FS	FZ4 FS	FZ5/ FS	FZ6/ FS
			Local 투입
			Local 개방
			Remote 투입
			Remote 개방
측정기준			1. 선로저항은 1㎞당 20 Ω이내(디지탈테스터로측정) 2. 접점저항은 5호선, 7·8호선 1단계 - 1Ω, 6호선, 7·8호선 2단계, (신규) - 1.5Ω(디지탈테스터로측정) 3. 전원전압기준 24V±5%(7호선 연장구간 48V±5%)

[서식 33-1]

연락차단회로 6개월 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)										담당자				전기안전관리자			부 장			센터장(P/L)
구분	검 사 내 용
연락차단회로	구 분			F1	F2		F3		F4		F5		F6			FS			T/P S/P		비고
	선로거리(km)
	선로 저항 [Ω]	출력측단자
		입력측단자
	접점 저항 [Ω]	호선	접 점 명	F1	F2		F3		F4	F5			F6			FS			T/P S/P
		5 7-1 8-1	K326
			K327
			K437
		6	K507,512,k418
		7-2	K517,512 K323,333
		7-연장	K850
		8-2	K507,512,k418
		5 7-1 8-1	K457(11,12)
			K457(21,22)
			K457(31,32)
			K457(41,42)
		5 7,8-1	K525,317 K337
		6 7,8-2	K527,K512 K418
		인텍	K585,F1(K591) F2(K592),F3(K593),F4(K594)
			FS(K285)
	전원 전압 [V]	5 7,8-1	V314															/
			V324															/
		6 7,8-2	V314															/
			V315															/
		7-연장	U85
예비단로기 및 차단기 투·개방			구 분	FZ1/ FS	FZ2/ FS	FZ3/ FS		FZ4 FS		FZ5/ FS		FZ6/ FS
			Local 투입
			Local 개방
			Remote 투입
			Remote 개방
측정기준			1. 선로저항은 1㎞당 20 Ω이내(디지탈테스터로측정) 2. 접점저항은 5호선, 7·8호선 1단계 - 1Ω, 6호선, 7·8호선 2단계, 인텍 - 1.5Ω(디지탈테스터로측정) 3. 전원전압기준 24V±5%(7호선 연장구간 48V±5%)

∘서식변호 변경

-열화상 측정표 신설(서식32) 에 따른 서식번호 변경

∘검사대상 추가

(누락 검사 호선

추가

∘검사항목 추가

(개량변전소 연락차단회로 접점저항 측정 : 제작사 인텍)

-변전설비 개량 반영

∘검사항목 추가

(개량변전소 연락차단회로 접점저항 측정 : 제작사 인텍)

-변전설비 개량 반영

[서식 35]

변전소 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)		담당자	전기안전관리자		부 장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용			결 과		비 고
M.O.F	1) 청결상태 및 이상유무
몰 드 변 압 기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 절연애자의 균열, 몰드(권선포함) 및 스페이서의 절연변색 오손유무 3) 탭(볼트) 기능 이상유무
단 로 기	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 지지애자의 균열, 파손 및 오손 유무 3) 접촉부 열화 상태 이상유무 4) 개폐동작 및 제어계통 기능 양부
고 압 휴 즈 류 (PF․C.O.S)	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 지지애자의 균열, 파손 및 오손 여부 3) 개폐기 접촉부분 열화 여부 4) 연결부 동작 상태 이상유무
정 류 기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 애자등 절연물의 오손 유무 3) 각종 부속기기, 보조 계전기 및 제어 회로 기능 이상유무
계기용 변성기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 절연물의 파손 및 청결상태 및 이상 유무
피 뢰 기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 애자의 균열,파손 및 오손 유무
배 전 반	1) 제어단자 이완 여부 2) 제어 스위치 기능 이상유무 3) 애자등 절연물의 균열파손 오손 유무
비율차동계전기 (RDR)	1) 주 회로 단자 접속부위 열화상태 점검 2) 주 회로 단자조임 상태점검 3) 제어선 접속상태 이상유무
구 축 물	1) 구조물 균열, 누수 유무 2) 피트 구조물내 침수, 배수 상태 여부 3) 피트 구조물내 동물 서식 유무
RTU	1. 입력전압 측정 2. DC-DC 콘버터 입,출력전압측정 3. AC전원, DC입력전압측정 4. D/O 출력, D/I 입력, A/I 입력시험 5. RTU 절체시험 6. 접지저항 (신규)
회생전력 저장장치 (ESS)	1. 절연저항 측정 2. 저항기 저항치 측정

[서식 35]

변전소 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)		담당자	전기안전관리자		부 장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용			결 과		비 고
M.O.F	1) 청결상태 및 이상유무
몰 드 변 압 기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 절연애자의 균열, 몰드(권선포함) 및 스페이서의 절연변색 오손유무 3) 탭(볼트) 기능 이상유무
단 로 기	1) 주회로 단자 조임 이상유무 2) 지지애자의 균열, 파손 및 오손 유무 3) 접촉부 열화 상태 이상유무 4) 개폐동작 및 제어계통 기능 양부
고 압 휴 즈 류 (PF․C.O.S)	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 지지애자의 균열, 파손 및 오손 여부 3) 개폐기 접촉부분 열화 여부 4) 연결부 동작 상태 이상유무
정 류 기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 애자등 절연물의 오손 유무 3) 각종 부속기기, 계전기 및 제어 회로 기능 이상유무
계기용 변성기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 절연물의 파손 및 청결상태 및 이상 유무
피 뢰 기	1) 주 회로 단자 조임 이상유무 2) 애자의 균열,파손 및 오손 유무
배 전 반	1) 제어단자 이완 여부 2) 제어 스위치 기능 이상유무 3) 애자등 절연물의 균열파손 오손 유무
비율차동계전기 (RDR)	1) 주 회로 단자 접속부위 열화상태 점검 2) 주 회로 단자조임 상태점검 3) 제어선 접속상태 이상유무
구 축 물	1) 구조물 균열, 누수 유무 2) 피트 구조물내 침수, 배수 상태 여부 3) 피트 구조물내 동물 서식 유무
RTU	1. 입력전압측정 2. DC-DC 콘버터 입,출력 전압측정 3. AC전원, DC입력전압축정 4. D/O 출력, D/I 입력, A/I 입력시험 5. RTU절체시험 6. 주전원장치(#1) 출력전압 측정 7. 주전원장치(#2) 출력전압 측정 8. 랙전원장치(#1) 출력전압 측정 9. 랙전원장치(#2) 출력전압 측정
회생전력 저장장치 (ESS)	1. 절연저항 측정 2. 저항기 저항치 측정

∘검사항목 명확화

(보조 계전기 →

계전기)

∘검사항목 삭제

(접지저항 중복

항목 삭제)

-변전소 접지장치 1년 검사표[서식 36]와 중복

∘검사항목 추가

(전원장치 출력  전압 측정)

-변전설비 개량 반영

구 분		검 사 내 용				검사결과			비 고
몰 드 변 압 기		1) 절연저항 측정
단 로 기		1) 절연저항 측정
교 류 차 단 기 (G.C.B)		1) 절연저항 측정 ․ 1차 - 2차 ․ 1차 - G ․ 2차 - G
교 류 차 단 기 (V.C.B)		1) 절연저항 측정 ․ 1차 - 2차 ․ 1차 - G ․ 2차 - G
정 류 기		1) 절연저항 측정
계기용 변성기		1) 절연저항 측정
피 뢰 기		1) 절연저항 측정
직류고속도차단기		1) 개폐 및 제어기능 이상유무 2) 주 접점 간격측정(투입상태) 3) 절연저항 측정 4) 주접점 마모치수 측정(W) 5) 틈새 간격측정(X, Y, Z, J) 6) 투입장치 그리스 적정여부 7~9) (신규)
축전지 및 충전장치		1) 절연저항 측정 2) 각상 대지전압 측정 3) (신규)
배 전 반		1) 절연저항 측정 2) ATS 자동 및 수동 절체상태
배전반 접지설비		1) 접지선 접속 및 시설 상태
연락 차단 회로		1) 선로저항 측정 2) 선간 절연저항 측정
비율차동계전기(RDR)		1) 체크단자 전압측정
수전선로		1) 맨홀뚜껑 외관(균열) 및 고무 패킹 손상 여부 2) 맨홀뚜껑 덜컹거림 여부 3) 맨홀뚜껑 표면마모 상태 4) 맨홀뚜껑과 틀간 단차 상태 5) 맨홀내 누수 및 오물 유입 여부 6) 케이블랙 및 지지금구 이완 여부 7) 관로구 방수상태 적정 여부 8) 맨홀침하(단차) 및 주변 포장 손상 여부 9) 맨홀내 접속개소 및 케이블외피 손상 여부
수·송배전선로		1)케이블 절연저항 측정(㏁) 2)단말부 볼트조임 및 열화여부 3)(편단)접지 접속상태 및 케이블 동차폐선 연결상태 이상유무 4)케이블 인,출입구 봉입 적정여부 5)케이블 지지대적정여부 6)케이블 상표시적정여부
지중선로표시기 (수전선로)		1) 지중선로표시기 외관상태 2) 지중선로표시기 고정상태 이상유무 3) 지중선로표시기 방향 이상유무 4) 지중선로표시기 손실여부
(신규)
(신규)
□ 전차선로 절연저항(누설전류)검사표
항 목 구 분	구간의 길이 (km)	전 압 (v)	절연저항(mΩ)		누설전류			레 일 전 압(v)
			측정치	당환산	측정치		당환산

구 분		검 사 내 용				검사결과			비 고
몰 드 변 압 기		1) 절연저항 측정
단 로 기		1) 절연저항 측정
교 류 차 단 기 (24kV SWGR)		1) 절연저항 측정 ․ 1차 - 2차 ․ 1차 - G ․ 2차 – G
교 류 차 단 기 (7.2kV SWGR)		1) 절연저항 측정 ․ 1차 - 2차 ․ 1차 - G ․ 2차 – G
정 류 기		1) 절연저항 측정
계기용 변성기		1) 절연저항 측정
피 뢰 기		1) 절연저항 측정
직류고속도차단기		1) 개폐 및 제어기능 이상유무 2) 주 접점 간격측정(투입상태) 3) 절연저항 측정 4) 주접점 마모치수 측정(W) 5) 틈새 간격측정(X, Y, Z, J) 6) 투입장치 그리스 적정여부 7) 가압 깊이 측정 8) BLOW-OUT 코일저항 측정 9) Actuator 저항 측정
축전지 및 충전장치		1) 절연저항 측정 2) 각상 대지전압 측정 3) 비중 측정
배 전 반		1) 절연저항 측정 2) ATS(ATCB) 자동 및 수동 절체상태
배전반 접지설비		1) 접지선 접속 및 시설 상태
연락 차단 회로		1) 선로저항 측정 2) 선간 절연저항 측정
비율차동계전기(RDR)		1) 체크단자 전압측정
교 류 차 단 기 반 (24kV SWGR SIS)		1) 메카니즘부 연결 너트 확인 2) 동작 메카니즘 투입·개방 위치 확인 3) Actuator 점검 4) 대차부 접점 상태 확인
교 류 차 단 기 반 (7.2kV SWGR SIS)		1) 메카니즘부 연결 볼트 확인 2) 동작 메카니즘 투입·개방 위치 확인 3) Actuator 점검
□ 전차선로 절연저항(누설전류)검사표
항 목 구 분	구간의 길이 (km)	전 압 (v)	절연저항(mΩ)		누설전류			레 일 전 압(v)
			측정치	당환산	측정치		당환산

∘용어표준화

(GCB, VCB →

SWGR)

∘검사항목 추가

(가압 깊이 측정 등 3개)

-변전설비 개량 반영

∘검사항목 추가

(축전지 비중측정

6개월→1년)

-축전지설비 점검지침(한국전기안전공사): 점검주기 중 비중측정 항목 없으며 전해액 수준이 최저선 이상일때만 측정

-제작사(IBT) 기술 검토 반영

:비중측정 1년

(IBT-*******1,

‘18.12.17.)

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ‘19.1.16.)

∘검사항목(설비) 추가

(ATCB 추가)

-변전설비 개량 반영

∘검사항목 삭제

(중복항목 삭제)

①수전선로 맨홀 6개월 검사표 [서식 40]

②수송배전선로 1년 검사표 [서식 41]

③지중선로표시기 1년검사표 [서식 42]

∘검사항목(설비) 추가

(SIS)

-변전설비 개량

반영

[서식 36]

변전소 1년 기록부

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)
기기명	검 사 항 목
M.O.F	청결상태 및 이상유무
변압기	항 목	SRTR1	SRTR2	SRTR3	DTR1	DTR2	STR1	STR2
1
2
3
단로기	항 목	89R1	89R2	89R3	89R4	89R5	비 고
1
2
3
4
정류기	항목	NO. 1	NO. 2	NO. 3	비 고
1
2
3
계기용 변성기	항목	P․T (G.P.T)	C․T (ZCT)
R1	R2	R3	R4	R5	DB1	DB2	H1	H2	H3	52 R1	52 R2	52 R3	52 R4	52 R5	52 -1	52 -2	52 -3	D1	D2	DB1	DB2	H1	H2	H3
1
2
피뢰기	항목	54F1	54F2	54F3	54F4	54F5	54F6	54C1	54C2	54C3	54C4	54C5	54C6
1
2
배전반	항목	24[㎸]	7.2[㎸]	HSCB	충전기반	A.T.S반
1
2
3
비율 차동 계전기	항목	RDR#1	RDR#2
1
2
3
RTU	항목	PRI	SEC
1	DC V	DC V
2	DC V, DC V	DC V, DC V
3	AC V, DC V	AC V, DC V
4
5
6
(신규)	(신규)

[서식 35-1]

변전소 1년 기록부

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)
기기명	검 사 항 목
M.O.F	청결상태 및 이상유무
변압기	항 목	SRTR1	SRTR2	SRTR3	DTR1	DTR2	STR1	STR2
1
2
3
단로기	항 목	89R1	89R2	89R3	89R4	89R5	비 고
1
2
3
4
정류기	항목	NO. 1	NO. 2	NO. 3	비 고
1
2
3
계기용 변성기	항목	P․T (G.P.T)	C․T (ZCT)
R1	R2	R3	R4	R5	DB1	DB2	H1	H2	H3	52 R1	52 R2	52 R3	52 R4	52 R5	52 -1	52 -2	52 -3	D1	D2	DB1	DB2	H1	H2	H3	SR TR 1	SR TR 2	SR TR 3
1
2
피뢰기	항목	54F1	54F2	54F3	54F4	54F5	54F6	54C1	54C2	54C3	54C4	54C5	54C6
1
2
배전반	항목	24[㎸]	7.2[㎸]	HSCB	충전기반	ATS(ATCB)반
1
2
3
비율 차동 계전기	항목	RDR#1	RDR#2
1
2
3
RTU	항목	PRI	SEC
1	DC V	DC V
2	DC V, DC V	DC V, DC V
3	AC V, DC V	AC V, DC V
4
5
6	DC V, DC V, DC V	DC V, DC V, DC V
7	DC V, DC V, DC V	DC V, DC V, DC V
8	DC V, DC V, DC V	DC V, DC V, DC V
9	DC V, DC V, DC V	DC V, DC V, DC V

∘서식번호 변경

-열화상 측정표 신설(서식32) 에 따른 서식번호 변경

∘검사항목(설비) 추가

(SR.TR CT 추가)

-변전설비 개량

반영

∘검사항목(설비) 추가

(ATCB 추가)

-변전설비 개량

반영

∘검사항목 삭제

(6 : 접지저항

중복항목 삭제)

-변전소 접지장치 1년 검사표[서식 36]와 중복

∘검사항목 추가

(6~9 : RTU 랙전원장치 출력전압 측정)

-변전설비 개량 반영

구  분

검     사     내     용

계기용

변성

변류기

(PT,CT)

○ 절연저항 측정(㏁) - 1000V/ 2000㏁ 메거사용

항 목

PT

CT

1차-2차

1차-대지

2차-대지

1차-대지

2차-대지

R

S

T

R

S

T

R

S

T

R

(신규)

T

R

(신규)

T

52R1

52R2

52R3

52R4

52R5

52-1

52-2

52-3

52D1

52D2

52DB1

52DB2

52H1

52H2

52H3

(신규)

정류기

절연저항 측정

(모선-대지)

SR-1호

SR-2호

SR-3호

DC

SWGR

○ 절연저항 측정(㏁) - 1000V/2000㏁ 메거사용 ,

○ 주접점 접촉면 측정 - 24[㎜]신품, 13~17[㎜]관찰대상, 12[㎜] 이하시 교체(신품대비 완전접촉면 기준)

○ 주접점 마모치수(W1) 및 틈새(X, Y, Z, J) 측정기준

구 분	W1		틈새(X)	틈새(Y)	틈새(Z)	틈새(J)
	최대값	최소값
UR40 TYPE	43±1㎜	38±1㎜	[eqn: 2.0 ^{±0.5}]mm	[eqn: 2.0 ^{+0.2/-0.5}]mm	[eqn: 1.6 ^{±0.2}]mm	[eqn: 0.4 ^{+0.3 SIM 0}]mm
UR36 TYPE	43±1㎜	38±1㎜
UR26 TYPE	61±1㎜	54±1㎜		[eqn: 2.0 ^{±0.5}]mm		[eqn: 1.0 ^{±0.25}]mm

호기명/

측정항목

차단기

단로기

예비단로기

LA

1차-2차

1차-대지

2차-대지

주접점

접촉면

[㎜]

주접점

마모치수(W1)

틈새

간격

(X)

틈새

간격

(Y)

틈새

간격

(Z)

틈새

간격

(J)

투입

장치

그리스

(신규)

1차-

2차

2차-

대지

1차-

2차

2차-대지

1-2차

54-1

54-2

54-3

54F1

54F2

54F3

54F4

54F5

54F6

54FS

54C1

54C2

54C3

54C4

54C5

54C6

축전지

충전장치

절연

저항[㏁]

주변압기 1차-2차

주변압기 1차-대지간

주변압기 2차-대지간

대지

전압[V]

(＋) 측 - 대지

(－) 측 - 대지

※.충전기

출력측에서 측정

PCB카드, 소형TR , 냉각팬등 이상유무

구  분

검     사     내     용

계기용

변성

변류기

(PT,CT)

○ 절연저항 측정(㏁) - 1000V/ 2000㏁ 메거사용

항 목

PT

CT

1차-2차

1차-대지

2차-대지

1차-대지

2차-대지

R

S

T

R

S

T

R

S

T

R

S

T

R

S

T

52R1

52R2

52R3

52R4

52R5

52-1

52-2

52-3

52D1

52D2

52DB1

52DB2

52H1

52H2

52H3

SR.TR1

SR.TR2

SR.TR3

정류기

절연저항 측정

(모선-대지)

SR-1호

SR-2호

SR-3호

DC

SWGR

○ 절연저항 측정(㏁) - 1000V/2000㏁ 메거사용 ,

○ 주접점 접촉면 측정 - 24[㎜]신품, 13~17[㎜]관찰대상, 12[㎜] 이하시 교체(신품 기준) 인텍차단기 정면 기준 좌/우 기록

○ 주접점 마모치수(W1), 인텍차단기 정면 기준 좌/우 기록) 예) 45.0/44.5

○ 인텍차단기:투입 깊이 신품 5~7[㎜], 2㎜이하시 교체, BLOW-OUT코일저항: 정상 900-1,100[Ω], 고압선 연결상태:450~550[Ω]

○ 틈새(X, Y, Z, J) 측정기준, 인텍차단기 틈새Y : 인텍차단기:투입상태에서 Fork와 Catch의 틈

구 분	W1		틈새(X)	틈새(Y)	틈새(Z)	틈새(J)
	최대값	최소값
UR40 TYPE	43±1㎜	38±1㎜	[eqn: 2.0 ^{±0.5}]mm	[eqn: 2.0 ^{+0.2/-0.5}]mm	[eqn: 1.6 ^{±0.2}]mm	[eqn: 0.4 ^{+0.3 SIM 0}]mm
UR36 TYPE	43±1㎜	38±1㎜
UR26 TYPE	61±1㎜	54±1㎜		[eqn: 2.0 ^{±0.5}]mm		[eqn: 1.0 ^{±0.25}]mm
인텍 DC차단기	45.5㎜	42.5㎜	1.0~2.5㎜이하	0.6㎜이하

호기명/

측정항목

차단기

1차

-2차

1차

-대지

2차

-대지

주접점

접촉면

[㎜]

주접점

마모치수(W1)

틈새

간격

(X)

틈새

간격

(Y)

틈새

간격

(Z)

틈새

간격

(J)

투입

장치

그리스적정

가압

깊이

BLOW-OUT코일저항

Actuator

저항측정

좌

우

C코일

T코일

54-1

54-2

54-3

54F1

54F2

54F3

54F4

54F5

54F6

54FS

54C1

54C2

54C3

54C4

54C5

54C6

∘검사항목(설비) 추가

(CT S상 추가)

-변전설비 개량 반영

∘검사항목(설비) 추가

(정류기용 변압기반 CT 추가)

-변전설비 개량 반영

∘검사항목 추가

(가압 측정 등 3개)

-변전설비 개량

반영

- 측정기준 반영

∘페이지 변경

(단로기, 예비단로기, LA, 축전지충전장치 항목을 다음 페이지로 변경)

- 검사항목 추가에 따른 변경

구분	검 사 내 용
고압 배전반 [㏁]	항 목		22.9㎸ 모선(BUS) - 대지											6.6㎸ 모선(BUS) - 대지														비 고
			R	S					T					R					S				T					[1000V/2000㏁] 로측정
	절연저항 측정
저압 배전반 [㏁]	항 목		AC반 부하전원 측정[500V/1000㏁]																DC반 제어전원 측정[100V/20㏁]
			R				S					T					N		+측과 대지간								-측과 대지간
	24kV반
	7.2kV반
	SR 1
	SR 2
	SR 3
	SR-TR 1
	SR-TR 2
	SR-TR 3
	DTR 1
	DTR 2
	STR 1
	STR 2
	ATS 동작상태		REMOTE																LOCAL
접지 설비	구 분		AC 1종					DC 1종					LA 1종					2종				3종				특3종			예비
	접지저항 [Ω]
연락 차단 회로	구 분		F1		F2					F3					F4					F5				F6				비고
	선로거리(km)
	절연 저항 [㏁]	출력측 선간																										[100V/20㏁]로 측정
		입력측 선간
		출력측1선～ 입력측 1선
		입출력일괄 ～ 대지
비율 차동 계전 기반	구 분		RDR #1											RDR #2														비 고
			R			S					T					R					S				T
	단자 전압 측정[V]
회생전력 저장장치 (ESS)	절연 저항 [㏁]	배전반명	MAIN			SUB1					SUB2					SUB3					S·C1				S·C2			S·C3		S·C4
		고압~프레임
	측정장비		주회로-BOX간, 주회로-제어회로간(DC1000V 메거 20㏁이상) 제어회로-BOX간(DC500V 메거 10㏁ 이상)

구 분	검 사 내 용
DC SWGR	호기명/ 측정항목	단로기	예비단로기	LA	비 고
1차-2차	2차-대지	1차-2차	2차-대지	1차-2차
54F1
54F2
54F3
54F4
54F5
54F6
54FS
54C1
54C2
54C3
54C4
54C5
54C6
축전지 충전장치	절연 저항[㏁]	주변압기 1차-2차	주변압기 1차-대지간	주변압기 2차-대지간
대지 전압[V]	(＋) 측 - 대지	(－) 측 - 대지	※.충전기 출력측에서 측정
PCB카드, 소형TR , 냉각팬등 이상유무
고압 배전반 [㏁]	항 목	22.9㎸ 모선(BUS) - 대지	6.6㎸ 모선(BUS) - 대지	비 고
R	S	T	R	S	T	[1000V/2000㏁] 로측정
절연저항 측정
저압 배전반 [㏁]	항 목	AC반 부하전원 측정[500V/1000㏁]	DC반 제어전원 측정[100V/20㏁]
R	S	T	N	+측과 대지간	-측과 대지간
24kV반
7.2kV반
SR 1
SR 2
SR 3
SR-TR 1
SR-TR 2
SR-TR 3
DTR 1
DTR 2
STR 1
STR 2
ATS(ATCB) 동작상태	REMOTE		LOCAL
연락 차단 회로	구 분	F1	F2	F3	F4	F5	F6	비고
선로거리(km)
절연 저항 [㏁]	출력측 선간							[100V/20㏁]로 측정
입력측 선간
출력측1선～ 입력측 1선
입출력일괄 ～ 대지
비율 차동 계전 기반	구 분	RDR #1	RDR #2	비 고
R	S	T	R	S	T
단자 전압 측정[V]
회생전력 저장장치 (ESS)	절연 저항 [㏁]	배전반명	MAIN	SUB1	SUB2	SUB3	S·C1	S·C2	S·C3	S·C4
고압~프레임
측정장비	주회로-BOX간, 주회로-제어회로간(DC1000V 메거 20㏁이상) 제어회로-BOX간(DC500V 메거 10㏁ 이상)

∘페이지 변경

(단로기, 예비단로기, LA, 축전지충전장치 항목을 다음 페이지로 변경)

- 검사항목 추가에 따른 변경

∘검사대상 추가

(ATCB 추가)

-변전설비 개량 반영

∘검사항목 삭제

(중복항목 삭제)

-변전소 접지장치 1년 검사표[서식 36]와 중복

[검사항목 추가]

구분	항 목	검 사 내 용			점검 상태																	비고
					89R1	MOF	52R1	52R2		52R3	52-1		52-2	52-3		52-4		52D1			52D2
교류 차단기반 (24kV SIS)	1. 메카니즘부 연결 볼트 확인	CB 메카니즘 하부 구동함 연결너트 체결상태 확인																				육안 검사
	2. 동작 메카니즘 투입·개방 위치 확인	CB		투입 깊이 확인(2~7mm) R,S,T상 기록 예) 6.5/6.7/7.0																		기준 범위 확인
		E/DS		DS 투입시 정위치 인디케이터 확인
				DS 차단시 정위치 인디케이터 확인
				ES 투입시 정위치 인디케이터 확인
	3. Actuator 점검	투입Coil 저항 : 기준 1.0Ω 정상범위 : 0.8~1.2Ω																				계기 검사
		트립Coil 저항 : 기준 0.6Ω 정상범위 : 0.4~0.8Ω
	4.대차부 접점 상태	접점면 도전성 구리스 스크레치 상태																				육안 검사
구분	항 목	검 사 내 용			점검 상태																	점검 기준
					52DB1		52DB2		52H1			52H2			52H3				52HT
교류 차단기반 (7.2kVSIS)	1. 메카니즘부 연결 볼트 확인	CB 메카니즘 하부 구동함 연결너트 체결상태 확인																				육안 검사
	2. 동작 메카니즘 투입·개방 위치 확인	CB	투입 깊이 확인(2~7mm) R,S,T상 기록 예) 6.5/6.7/7.0																			기준 범위 확인
		DS	투입 깊이 확인(170-180mm)
			개방 깊이 확인(16-26mm)
	3. Actuator 점검	투입Coil 저항 : 기준 3.2Ω 정상범위 : 2.7-3.7Ω																				계기 검사
		트립Coil 저항 : 기준 3.2Ω 정상범위 : 2.7-3.7Ω

∘검사항목(설비) 추가

(SIS)

-변전설비 개량 반영

[서식 37]

변전소 접지장치 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)									담당자		전기안전관리자		부 장			센터장(P/L)
□ 접지장치 점검
구분						검사결과									비고
접지선 접속 및 단자함 상태 이상 유무
기타 시설물 이상 유무
□ 접지저항 측정(매년 1월 측정)
구분		AC 제1종 접지	DC 제1종 접지	LA 제1종 접지	제2종 접지		제3종 접지	특별제 3종접지		예비 접지		RTU반					(신규)
												특별 제3종접지		통신 접지
접지저항 (Ω)	전회
	금회

접지저항 측정(매년 1월 측정)

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 36]

변전소 접지장치 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)									담당자		전기안전관리자		부 장			센터장(P/L)
□ 접지장치 점검
구분						검사결과									비고
접지선 접속 및 단자함 상태 이상 유무
기타 시설물 이상 유무
□ 접지저항 측정(매년 1월 측정)
구분		AC 제1종 접지	DC 제1종 접지	LA 제1종 접지	제2종 접지		제3종 접지	특별제 3종접지		예비 접지		RTU반					공통 접지
												특별 제3종접지		통신 접지
접지저항 (Ω)	전회
	금회

접지저항 측정(매년 1월 측정)

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

∘서식번호 변경

-열화상 측정표 신설(서식32) 에 따른 서식번호 변경

∘검사항목 추가

(공통접지)

-변전설비 개량 반영

[서식 38]

차량기지 변전소 낙뢰보호설비 접지장치 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)				담당자	전기안전관리자		부 장	센터장(P/L)
□ 접지저항 측정
대상	위치	제1종접지				비고
		전회	금회
접지저항(Ω)

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 37]

차량기지 변전소 낙뢰보호설비 접지장치 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)				담당자	전기안전관리자		부 장	센터장(P/L)
□ 접지저항 측정
대상	위치	제1종접지				비고
		전회	금회
접지저항(Ω)

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

∘서식번호 변경

-열화상 측정표 신설(서식32) 에 따른 서식번호 변경

[서식 39]

변전소 3년 검사표

검사가간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)							담당자		전기안전관리자			부 장		센터장(P/L)
구 분	점 검 내 용
AC SWGR 22.9KV	○ 보호계전기 연동시험 1) 계전기 동작시험
	구 분		OCR			OCGR		UVR		OVR	OVGR		DGR		결 과
			R	S	T
	52R1	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52R2	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52R3	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52R4	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52R5	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52-1	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52-2	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52-3	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52D1	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52D2	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간

[서식 38]

변전소 보호계전기 1년 검사표

검사가간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)									담당자			전기안전관리자		부 장			센터장(P/L)
구 분	점 검 내 용
AC SWGR 22.9KV	○ 보호계전기 연동시험 1) 계전기 동작시험
	구 분		OCR -순시			OCR - 한시				OCGR - 순시	OCGR - 한시		UVR		OVGR (OVR)	DGR (SGR)		결 과
			R	S	T	R	S	T
	52R1	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52R2	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52R3	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52R4	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52R5	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52-1	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52-2	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52-3	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52D1	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52D2	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간

∘서식번호 변경

-열화상 측정표 신설(서식32) 에 따른 서식번호 변경

∘검사표명 변경

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

∘보호계전기 동작시험 주기 조정

- 3년→1년

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

∘OCR(OCGR) 순시

검사항목 추가

-’19년 정기검사 시정조치사항 반영

∘OVGR,OVR,DGR,

SGR 설비현황에

따라 재분류

구 분	점 검 내 용
AC SWGR 6.6KV	○ 보호계전기 연동시험 1) 계전기 동작시험
	구 분		OCR			OCGR	UVR	OVR	OVGR	DGR	결 과
			R	S	T
	52DB1	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52DB2	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52H1	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52H2	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52H3	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
측정기준			1. OCR, OCGR, OVGR은 200% 과부하전류 공급하여 동작 시험 2. 동작시간은 3회측정하여 평균값 기록 3. UVR은 동작전압 80%, OVR은 동작전압(7호선 연장구간) 200% 공급 동작시험 4. (추가)
공 통	2) 차단기동작 양부 - 이상 유무 시험
	구 분		OCR			OCGR	UVR	OVR	OVGR	DGR	비 고
			R	S	T
	52R1
	52R2
	52R3
	52R4
	52R5
	52-1
	52-2
	52-3
	52D1
	52D2
	52DB1
	52DB2
	52H1
	52H2
	52H3
	52HT

구 분	점 검 내 용
AC SWGR 6.6KV	○ 보호계전기 연동시험 1) 계전기 동작시험
	구 분		OCR -순시						OCR - 한시						OCGR - 순시		OCGR - 한시		UVR		OVGR (OVR)		DGR (SGR)		결 과
			R		S		T		R		S		T
	52DB1	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52DB2	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52H1	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52H2	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
	52H3	정정탭
		정정레버
		동작전류/전압
		동작시간
측정기준			1. OCR, OCGR, OVGR은 200% 과부하전류 공급하여 동작 시험 2. 동작시간은 3회측정하여 평균값 기록 3. UVR은 동작전압 80%, OVR은 동작전압(7호선 연장구간) 200% 공급 동작시험 4. OCR(OCGR) 순시 동작시간은 50ms 이내 : 테스터기의 전류범위 이상은 탭값 조정하여 측정
공 통	2) 차단기동작 양부 - 이상 유무 시험
	구 분		OCR -순시					OCR - 한시						OCGR - 순시		OCGR - 한시		UVR		OVGR (OVR)		DGR (SGR)		비 고
			R	S		T		R		S		T
	52R1
	52R2
	52R3
	52R4
	52R5
	52-1
	52-2
	52-3
	52D1
	52D2
	52DB1
	52DB2
	52H1
	52H2
	52H3
	52HT

∘보호계전기 동작시험 주기 조정

- 3년→1년

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

∘OCR(OCGR) 순시

검사항목 추가

-’19년 정기검사 시정조치사항 반영

∘OVGR,OVR,DGR,

SGR 설비현황에

따라 재분류

∘OCR 순시 측정

기준값 추가

∘OCR(OCGR) 순시

검사항목 추가

-’19년 정기검사 시정조치사항 반영

∘OVGR,OVR,DGR,

SGR 설비현황에

따라 재분류

구 분	점 검 내 용
정류기	○ 보호계전기 연동시험 1) 계전기 동작시험
구 분	64	DOOR OPEN	DIODE ALARM	DIODE FAIL	OT ALARM	OT TRIP	ATT FAIL	MCB FAIL	결 과
SR1	연동시험
SR2	연동시험
SR3	연동시험
변압기	구 분	OT ALARM	OT TRIP
SRTR1	연동시험
SRTR1	연동시험
SRTR1	연동시험
DTR1	연동시험
DTR2	연동시험
회생전력 저장장치 ESS	구 분	군 별	S·C 과전류	S·C 과전압	S·C 퓨즈	Heat pipe 과온	냉각기고장
보호 요소 동작 시험	1군
2군
3군
4군
요소별	입력과전류	입력과전압	변전소지락	64 Hot	64 Ground	DC-link퓨즈
보호요소
저항기 저항치 측정	충전저항		MLPT 저항		DCPT 저항
SCPT 1,2,3,4 직렬저항
충전저항-100Ω±5%, MLPT,DCPT-595㏀±5%, SCPT-295㏀±5%
DC SWGR	구 분	54-1	54-2	54-3	54F1	54F2	54F3	54F4	54F5	54F6	54FS	비고
Imax +-
DDL ΔI
CR3(32)
INTER LOCK
단로기 동작상태	FEDDER
STAND-BY
구 분	54C1	54C2	54C3	54C4	54C5	54C6	비 고
Imax +-
DDL ΔI
INTER LOCK
단로기 동작상태	FEDDER
STAND-BY
NEG	단로기 동작상태	NEG-1		NEG-2		NEG-3

※ 3년검사 중 AC반은 한국전기안전공사에 위탁 검사 결과를 첨부 후 표기함

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

구 분	점 검 내 용
정류기	○ 보호계전기 연동시험 1) 계전기 동작시험
구 분	64	DOOR OPEN	DIODE ALARM	DIODE FAIL	OT ALARM	OT TRIP	ATT FAIL	MCB FAIL	결 과
SR1	연동시험
SR2	연동시험
SR3	연동시험
변압기	구 분	OT ALARM	OT TRIP
SRTR1	연동시험
SRTR1	연동시험
SRTR1	연동시험
DTR1	연동시험
DTR2	연동시험
회생전력 저장장치 ESS	구 분	군 별	S·C 과전류	S·C 과전압	S·C 퓨즈	Heat pipe 과온	냉각기고장
보호 요소 동작 시험	1군
2군
3군
4군
요소별	입력과전류	입력과전압	변전소지락	64 Hot	64 Ground	DC-link퓨즈
보호요소
저항기 저항치 측정	충전저항		MLPT 저항		DCPT 저항
SCPT 1,2,3,4 직렬저항
충전저항-100Ω±5%, MLPT,DCPT-595㏀±5%, SCPT-295㏀±5%
DC SWGR	구 분	54-1	54-2	54-3	54F1	54F2	54F3	54F4	54F5	54F6	54FS	비고
Imax +-
DDL ΔI
CR3(32)
INTER LOCK
단로기 동작상태	FEDDER
STAND-BY
구 분	54C1	54C2	54C3	54C4	54C5	54C6	비 고
Imax +-
DDL ΔI
INTER LOCK
단로기 동작상태	FEDDER
STAND-BY
NEG	단로기 동작상태	NEG-1		NEG-2		NEG-3

※ 한국전기안전공사 3년 법정검사 시 위탁 검사 결과를 첨부

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

∘보호계전기 동작

시험 주기 조정에

따른 위탁검사 결과 첨부 주기 조정

[신 설]

[서식 39]

전원품질 측정 기록표(1년)

▣ 전원품질 측정

검사장소 :      변전소         ℃

결재

담 당 자

전기안전관리자

부장

센터장(P/L)

검사일시 :      년     월     일

검 사 자 :

구 분

최대전력

(kW)

역률

(PF)

전   압

전  류

결 과

전압

(kV)

THD

(%)

전류

(A)

불평형률

(%)

THD

(%)

수전반

(52R1)

R상

S상

T상

[의견]

구  분

기  준

판  정

구  분

전류불평형[%]

30% 이하

적  합

30% 초과

요주의

역 률

90% 이상

적  합

90% 미만

요주의

전 력

설비용량기준 이하

적  합

설비용량기준 초과

요주의

※ 전류불평형률 계산

전류불평형률(%) =	최대상전류 – 최소 상전류	× 100
	3상 전류 평균값

∘검사표 신설

(전원품질 분석)

-전기안전관리자 직무고시(산업통상자원부) 반영

-철도안전관리체계 ’18년 정기검사 시정조치사항 반영

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

[서식 43]

전기실 7일 점검표

검사기간(일자) : 검사장소 : 실내온도 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)			담당자	부 장			센터장(P/L)
구 분	점 검 내 용				검사결과			비 고
몰드 변압기	○ 외관몰드이상유무 ○ 이상음,냄새 발생 유무
몰드변압기 온도측정	조명동력 1호 ( ℃) 조명동력 2호 ( ℃)
	신 호 1호 ( ℃) 신 호 2호 ( ℃)
	본 선 환 기 ( ℃) 청 원 전 력 ( ℃)
	냉 동 기 ( ℃) 승강편의시설( ℃)
DS, PF, COS	○ 이상음,냄새 발생 유무
교류차단기	○ 표시등,표시기 표시 이상유무 ○ Digital Relay 현시상태
PT, CT, GPT. ZCT	○ 계기의 동작상태 이상유무 ○ 지시계기 지시치 측정
축 전 지 충전기반	○ 고장표시램프 표시 유무 ○ 부동전압 확인 ○ 전압조정상태 점검
	○ 교류 입력 전압측정 [V]
	○ 직류 출력 전압측정	REC [V]
		BAT [V]
		LOAD [V]
	○ 외관변형 및 청결여부
UPS	○ 교류 입, 출력 전압측정 INPUT / OUTPUT [V]				/
	○ 직류 전압측정 BAT [V]
	○ 램프 및 DISPLAY 기능 이상유무
배 전 반	○ 청결상태 (내,외부 청소 및 동물서식 유무) ○ 이상음, 냄새 발생 유무 ○ 지시계기 및 표시등 정상 이상유무 ○ GFR 및 누전경보기 외관 및 정상동작 여부
건,구축물(전기실)	○ 구조물 균열, 누수유무
분전반	○ 역사 분전반내 차단기 동작상태 이상유무 ○ 반내 파손 및 누수 유무
역사조명 및 콘센트	○ 역사 조명기구 탈락 및 이상유무 ○ 역사 콘센트,파손 및 이상유무 ○ 역사 비상콘센트 파손 및 이상유무
R.T.U	○ 계기의 동작상태 이상유무 ○ 표시등 및 표시기 표시 이상유무 ○ 이상음 및 냄새발생 유무 ○ 광컨버터 동작상태 이상유무
접지장치	○ 접지선 접속상태 및 단자함 상태 이상유무
소공간용 자동소화장치	○ 가스압력 적정여부 ○ 전원표시 현시 양부

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 43]

전기실 7일 점검표

검사기간(일자) : 검사장소 : 실내온도 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)			담당자	부 장			센터장(P/L)
구 분	점 검 내 용				검사결과			비 고
몰드 변압기	○ 외관몰드이상유무 ○ 이상음,냄새 발생 유무
몰드변압기 온도측정	조명동력 1호 ( ℃) 조명동력 2호 ( ℃)
	신 호 1호 ( ℃) 신 호 2호 ( ℃)
	본 선 환 기 ( ℃) 청 원 전 력 ( ℃)
	냉 동 기 ( ℃) 승강편의시설( ℃)
DS, PF, COS	○ 이상음,냄새 발생 유무
교류차단기	○ 표시등,표시기 표시 이상유무 ○ Digital Relay 현시상태
PT, CT, GPT. ZCT	○ 계기의 동작상태 이상유무 ○ 지시계기 지시치 측정
축 전 지 충전기반	○ 고장표시램프 표시 유무 ○ 부동전압 확인 ○ 전압조정상태 점검
	○ 교류 입력 전압측정 [V]
	○ 직류 출력 전압측정	REC [V]
		BAT [V]
		LOAD [V]
	○ 외관변형 및 청결여부
UPS	○ 교류 입, 출력 전압측정 INPUT / OUTPUT [V]				/
	○ 직류 전압측정 BAT [V]
	○ 램프 및 DISPLAY 기능 이상유무
배 전 반	○ 청결상태 (내,외부 청소 및 동물서식 유무) ○ 이상음, 냄새 발생 유무 ○ 지시계기 및 표시등 정상 이상유무 ○ GFR 및 누전경보기 외관 및 정상동작 여부
건,구축물(전기실)	○ 구조물 균열, 누수유무
분전반	○ 역사 분전반내 차단기 동작상태 이상유무 ○ 반내 파손 및 누수 유무
역사조명 및 콘센트	○ 역사 조명기구 탈락 및 이상유무 ○ 역사 콘센트,파손 및 이상유무 ○ 역사 비상콘센트 파손 및 이상유무
R.T.U	○ 계기의 동작상태 이상유무 ○ 표시등 및 표시기 표시 이상유무 ○ 이상음 및 냄새발생 유무 ○ 광컨버터 동작상태 이상유무
접지장치	○ 접지선 접속상태 및 단자함 상태 이상유무
소공간용 자동소화장치	○ 가스압력 적정여부 ○ 전원표시 현시 양부
USN 데이타수집장치	○ 정상 작동 여부

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

∘검사항목(설비) 추가

(USN 정상동작여부)

-USN장비 점검 누락

[서식 46]

축전지 6개월 기록부

점검기간(일자) : 기능실온도 : ℃ 점검자: 방전시 부하전류 : A 검사방법 : 축전지 사용용도별 방전시간 기록 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)
CELL 번호	무부하 전압	부하 전압	비중	검사 결과	CELL 번호	무부하 전압	부하 전압	비중	검사 결과	CELL 번호	무부하 전압	부하 전압	비중	검사 결과
총전압
1					34					67
2					35					68
3					36					69
4					37					70
5					38					71
6					39					72
7					40					73
8					41					74
9					42					75
10					43					76
11					44					77
12					45					78
13					46					79
14					47					80
15					48					81
16					49					82
17					50					83
18					51					84
19					52					85
20					53					86
21					54					87
22					55					88
23					56					89
24					57					90
25					58					91
26					59					92
27					60					93
28					61					94
29					62					·
30					63					·
31					64					·
32					65					·
33					66					·

축전지 (CELL)	조 치 내 역	기 타

[서식 46]

축전지 6개월, 1년 기록부

점검기간(일자) : 기능실온도 : ℃ 점검자: 방전시 부하전류 : A 검사방법 : 축전지 사용용도별 방전시간 기록 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량) 축전지 형식 및 규격 : (기준범위 전압 : ~ [V], 비중: ~ )
CELL 번호	무부하 전압	부하 전압	비중 (1년)	검사 결과	CELL 번호	무부하 전압	부하 전압	비중 (1년)	검사 결과	CELL 번호	무부하 전압	부하 전압	비중 (1년)	검사 결과
총전압
1					34					67
2					35					68
3					36					69
4					37					70
5					38					71
6					39					72
7					40					73
8					41					74
9					42					75
10					43					76
11					44					77
12					45					78
13					46					79
14					47					80
15					48					81
16					49					82
17					50					83
18					51					84
19					52					85
20					53					86
21					54					87
22					55					88
23					56					89
24					57					90
25					58					91
26					59					92
27					60					93
28					61					94
29					62					·
30					63					·
31					64					·
32					65					·
33					66					·

축전지 (CELL)	조 치 내 역	기 타

∘검사주기 변경

(축전지 비중측정

6개월→1년)

-축전지설비 점검지침(한국전기안전공사): 점검주기 중 비중측정 항목 없으며 전해액 수준이 최저선 이상일때만 측정

-IBT 검토결과

:비중측정 1년

(IBT-*******1,

‘18.12.17.)

-변전소 정기검사 점검주기 조정 계획(안)(전기처-350, ’19.1.16.) 반영

∘축전지 형식 및 규격 셀전압 기준 범위 추가

[서식 47]

전기실(역사,본선) 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)		담당자		부 장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용		결 과		비 고
몰드변압기	1. 절연저항 측정 2. 온도계 동작 이상 유무
교류차단기	1. 절연저항 측정
단로기(DS), 개 폐 기 (PF,COS)	1. 주회로 및 접속개소 단자 조임상태 이상유무 2. 지지애자 균열,파손 및 오손 유무 3. 개폐기 접속부 열화상태 이상유무 4. 연결부 동작상태 이상유무 5. 절연저항측정
계기용 변성,변류기 (PT,CT,ZCT,GPT)	1. 주회로 단자 조임 이상유무 2. 절연물 균열,파손 및 오손 여부 3. 절연저항 측정
피 뢰 기(SA)	1. 주회로 단자 조임상태 2. 애자의 균열, 파손, 오손 여부 3. 절연저항측정
배 전 반	1. 단자이완 이상 유무(주회로 분기회로) 2. 애자등 절연물의 균열,파손 오손여부 3. ATS,ACB 동작기능 이상유무 4. ATS,ACB 절연저항 측정
구축물(전기실)	1. 피트 구조물내 동물서식 및 누수유무
분 전 반	1. 분전반 개폐기, 전선 등의 발열,손상,변색 유무 2. 단자조임 상태 및 이완유무
역사조명 (조명제어반)	1. 고장 표시(TR온도경보, ELD, ACB 트립) 이상유무 2. 화면표시 및 동작 정상유무 3. 분전반내 단말기 동작상태 4. 전원용 변압기 및 전원공급장치 이상유뮤 5. 배선접속 및 단자이완여부 6. 회로휴즈 및 차단기 이상유무 7. 내부 백업용 배터리 이상유무
UPS 및 충전기	1. 절연저항 측정
RTU	1. 입력전압 측정 2. DC-DC 콘버터 입,출력전압측정 3. AC전원, DC입력전압측정 4. D/O 출력, D/I 입력, A/I 입력시험 5. RTU 절체시험
배전반 접지설비	1. 접지선 접속 및 시설 상태

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 47]

전기실(역사,본선) 1년 검사표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)		담당자		부 장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용		결 과		비 고
몰드변압기	1. 절연저항 측정 2. 온도계 동작 이상 유무
교류차단기	1. 절연저항 측정
단로기(DS), 개 폐 기 (PF,COS)	1. 주회로 및 접속개소 단자 조임상태 이상유무 2. 지지애자 균열,파손 및 오손 유무 3. 개폐기 접속부 열화상태 이상유무 4. 연결부 동작상태 이상유무 5. 절연저항측정
계기용 변성,변류기 (PT,CT,ZCT,GPT)	1. 주회로 단자 조임 이상유무 2. 절연물 균열,파손 및 오손 여부 3. 절연저항 측정
피 뢰 기(SA)	1. 주회로 단자 조임상태 2. 애자의 균열, 파손, 오손 여부 3. 절연저항측정
배 전 반	1. 단자이완 이상 유무(주회로 분기회로) 2. 애자등 절연물의 균열,파손 오손여부 3. ATS,ACB 동작기능 이상유무 4. ATS,ACB 절연저항 측정 5. 절연저항 및 부하전류 측정
구축물(전기실)	1. 피트 구조물내 동물서식 및 누수유무
분 전 반	1. 분전반 개폐기, 전선 등의 발열,손상,변색 유무 2. 단자조임 상태 및 이완유무 3. 절연저항 및 부하전류 측정
역사조명 (조명제어반)	1. 고장 표시(TR온도경보, ELD, ACB 트립) 이상유무 2. 화면표시 및 동작 정상유무 3. 분전반내 단말기 동작상태 4. 전원용 변압기 및 전원공급장치 이상유뮤 5. 배선접속 및 단자이완여부 6. 회로휴즈 및 차단기 이상유무 7. 내부 백업용 배터리 이상유무
UPS 및 충전기	1. 절연저항 측정
RTU	1. 입력전압 측정 2. DC-DC 콘버터 입,출력전압측정 3. AC전원, DC입력전압측정 4. D/O 출력, D/I 입력, A/I 입력시험 5. RTU 절체시험
배전반 접지설비	1. 접지선 접속 및 시설 상태

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

∘누락항목 추가

(서식51 검사항목과 일치)

[신 설]

[서식 55-1]

청원전력 시설물 1개월 검사표(20kW이상)

검사기간(일자) : 검사장소 : 역 호(OOO명칭기록) 사용전압 : 380/220V, 220V 계약전력 : [kW] 전기안전관리자 : (인)		결재	담당자	부장	센터장(P/L)
청원시설물명 점 검 내 용	검사결과		조치내역		비고
시설용량
불량전기용품 사용 여부
전선과 기기와의 접속 및 리드선 상태
분전반 차단기 과열여부 및 동작이상여부
문어발식 전기기구 사용 여부
전기시설물 임의변경 여부
접지시설 유무 및 상태
전기기구의 충전부 노출여부
전기기구 및 배선의 발열여부
적정용량 사용여부

□ 범례 [ 양호:○, 불량:×, 해당없음 : - ]

※ 사용장비 또는 계측기 :

20  .    .    .

전기안전관리대행사 :                  (인)

∘ 검사표 신설

(20kW이상 임대상가 전기안전관리자용 점검표 신설(1~8호선 주기 통일))

-전기안전관리자 직무고시[산통부 고시 제2016-16호,’16.1.29.] 반영

-임대상가 절연저항 측정 주기 검토(안)(전기처-571, ’19.1.18.) 반영

[신 설]

[서식 55-2]

청원전력 시설물 6개월 검사표(20kW이상)

검사기간(일자) : 검사장소 : 역 호(OOO명칭기록) 사용전압 : 380/220V, 220V 계약전력 : [kW] 전기안전관리자 : (인)					결재		담당자		부장	센터장(P/L)
점검내용 부하명	사용전압 (V)	절연저항 기준치 [㏁]	절연저항 측정[㏁]							비 고
			R	S		T		N

※ 1) 부하명 기록란 부족시 별지 사용

2) 사용장비 또는 계측기 :

20  .    .    .

전기안전관리대행사 :                  (인)

∘ 검사표 신설

(20kW이상 임대상가 전기안전관리자용 점검표 신설(1~8호선 주기 통일))

-전기안전관리자 직무고시[산통부 고시 제2016-16호,’16.1.29.] 반영

-임대상가 절연저항 측정 주기 검토(안)(전기처-571, ’19.1.18.) 반영

[신 설]

[서식 55-3]

청원전력 시설물 1년 검사표(20kW이상)

검사기간(일자) : 검사장소 : 역 호(OOO명칭기록) 사용전압 : 380/220V, 220V 계약전력 : [kW] 전기안전관리자 : (인)							결재		담당자		부장		센터장(P/L)
점검내용 부하명	사용전압 (V)	불량 전기용품 사용여부	전선과 기기의 접속상태 및 리드선 상태	누전 차단기 동작상태 여부	적산 전력계 동작 및 봉인상태	부 하 전 류 [ A ]							비 고
						R		S		T		N

□ 범례 [ 양호:○, 불량:×, 해당없음 : - ]

※ 1) 부하명 기록란 부족시 별지 사용

2) 사용장비 또는 계측기 :

20  .    .    .

전기안전관리대행사 :                  (인)

∘ 검사표 신설

(20kW이상 임대상가 전기안전관리자용 점검표 신설(1~8호선 주기 통일))

-전기안전관리자 직무고시[산통부 고시 제2016-16호,’16.1.29.] 반영

-임대상가 절연저항 측정 주기 검토(안)(전기처-571, ’19.1.18.) 반영

∘ 추가해설

-변경 전

·1~4호선 20kW이상 청원전력 검사 : 1M(일반사항, 절연저항, 전류측정)

·5~8호선 청원전력 검사(계약용량 구분없음) : 1M(일반사항), 1Y(일반사항, 절연저항, 전류측정)

-변경 후

·1~4호선 20kW이상 절연저항 측정 변경

1M→6M

(그 외 기존점검표 유지)

·5~8호선 20kW이상 청원전력 검사표 신설(변경 전 점검표 참조) –

절연저항 측정 1Y→6M 변경

(그 외 기존점검표 유지)

[서식 56]

본선전기실(월2회) 점검표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)			담당자	부 장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용	점 검 결 과			비 고
몰드 변압기	1. 외관몰드의 이상유무 2. 이상음 및 냄새발생 유무
	1. 온도측정
단로기(DS), 개폐기(COS)	1. 이상음 및 냄새발생 유무
교류 차단기	1. 표시등,표시기 표시 이상유무 2. 고압측 전압확인
계기용 변성,변류기 (CT,ZCT,GPT)	1. 계기의 동작상태 이상유무
배전반(PNL)	1. 외관청소 청결 여부 2. 이상음, 냄새 발생 유무 3. 배선의 손상 및 쥐등의 동물서식 여부 4. 표시등 표시 이상유무 5. 지시계기 기능 이상유무 6. 각종 배전반 발열상태 유무
건,구축물	1. 동물서식 유무 2. 구조물침하 균열 누수 여부 3. 구조물내 침수,배수상태 이상유무 4. 기능실 조명설비 상태 이상유무
분 전 함	1. 개폐기 동작상태 2. 단자 조임상태 및 이완 유무 3. 반내 습기 누수 여부
출 입 문	1. 시건장치 및 출입문 상태
소공간용 자동소화장치	1. 가스압력 적정여부 2. 전원표시 현시 양부

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[서식 56]

본선전기실(월2회) 점검표

검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 : 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)			담당자	부 장		센터장(P/L)
구 분	검 사 내 용	점 검 결 과			비 고
몰드 변압기	1. 외관몰드의 이상유무 2. 이상음 및 냄새발생 유무
	1. 온도측정
단로기(DS), 개폐기(COS)	1. 이상음 및 냄새발생 유무
교류 차단기	1. 표시등,표시기 표시 이상유무 2. 고압측 전압확인 3. Digital Relay 현시상태
계기용 변성,변류기 (CT,ZCT,GPT)	1. 계기의 동작상태 이상유무
배전반(PNL)	1. 외관청소 청결 여부 2. 이상음, 냄새 발생 유무 3. 배선의 손상 및 쥐등의 동물서식 여부 4. 표시등 표시 이상유무 5. 지시계기 기능 이상유무 6. 각종 배전반 발열상태 유무
건,구축물	1. 동물서식 유무 2. 구조물침하 균열 누수 여부 3. 구조물내 침수,배수상태 이상유무 4. 기능실 조명설비 상태 이상유무
분 전 함	1. 개폐기 동작상태 2. 단자 조임상태 및 이완 유무 3. 반내 습기 누수 여부
출 입 문	1. 시건장치 및 출입문 상태
소공간용 자동소화장치	1. 가스압력 적정여부 2. 전원표시 현시 양부

정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

∘누락항목 추가

(별표1-1 검사항목과 일치)

[신 설]

[서식 59] 예비발전설비 점검 기록표(3개월, 6개월)
검사기간(일자) : 검사장소 : 검 사 자 :							담당자	전기안전관리자					부 장		센터장(P/L)
구 분			원 동 기			발 전 기
형 식
정 격 용 량
정 격 회전수			rpm			rpm
제 작 회 사
제 작 번 호
제 작 년 월			년 월			년 월
냉 각 방 식						정 격 전 압						V
기 동 방 식						정 격 전 류						A
차 단 기 명						역 률						%
점 검 사 항					결과	점 검 사 항										결과
비상정지장치시험						조속장치			◦이상음 ◦누유
부하운전시험						상용전원측과 접속상태 적정 여부
부하차단시험						배․분전반 및 보호시설의 적정 여부
연료유계통		◦누유 ◦ 저장조 ◦밸브류 ◦연료유 보급 차단장치				접지선 설치상태 및 탈락 여부
윤활유계통		◦누유 ◦유압 및 유온 ◦탱크 ◦유 청정기				축전지 및 충전장치의 적정 여부(6M)
냉각수계통		◦누수 ◦냉각수펌프 ◦수온 ◦유량 조절장치				보호장치 설치 및 동작 상태
축 수		◦진동 ◦유량 ◦온도 ◦이상음 및 냄새				계측장치 설치 상태
구 축 물		◦침하 ◦균열 ◦누수 ◦조명설비				이동용 트레일러 상태				◦아웃트리거 ◦타이어
측 정 사 항
절연 및 접지(6M)		절연저항		㏁		접지저항(중성점/외함) (6M)					Ω/ Ω
축전지 측정(6M)		전 압		V
발전기 운전		출력전압		V	부하전류	A				운전시간(h/m)
기타 사항

□ 1. 내연력발전설비의 비상정지장치시험은 500kW 초과만 실시

2. 절연저항은 “발전기코일-대지”간을 측정

3. 결과란은 ○, ×, - 으로 표시

4. (6M)은 6개월 점검대상

∘검사표 신설

-전기안전관리자 직무고시[산통부 고시 제2016-16호,’16.1.29.] 반영

-서울시 소방재난본부 남부터미널 상가 안전점검 시 지적 사항(’18.10월) 반영

-비상용 발전기 점검 관리 운영(안)(전기처-23487, ’18.11.12) 반영

기술분야 RAMS 운영예규 제정 요지

제 안 요 지

1. 제정이유

: 서울교통공사 철도안전관리체계(Seoul Metro Safety Management

System) 12.5(유지관리 기록관리) 및 12.5.2(유지관리 결과의 활용) 등

기술분야 RAMS 업무 실무적용을 위한 시행근거를 마련코자 제정 필요

2. 주요내용

1) 총칙

2) RAMS 관리 및 운영

3) RAMS 목표 및 평가

4) RAMS 데이터 활용 및 기록관리

3. 참고사항

가. 제안근거

❍ 사규관리규정 제10조(입안)

❍ 기술분야 RAMS 운영예규 제정 추진계획_사장방침292호(2019.03.18)

❍ 기술분야 RAMS 운영예규 제정(안) 의견조회_신호처1424호(2019.03.18.)

(전 부서 및 홈페이지 제정 예고 시행 : ‘19.03.18.~04.08. 22일간)

❍ 부패영향평가 시행 (‘19.06.04.) : 원안동의

❍ 사규심의위원회 심의 (‘19.06.28.) : 수정의결

나. 예산조치 : 없음

다. 합 의 : 해당사항 없음

붙임: 기술분야 RAMS 운영예규 제정(안) 1부.

기술분야 RAMS 운영예규 제정(안)

제 1 장  총 칙

제1조(목적) 이 예규는 기술분야 RAMS 업무에 필요한 사항을 운영하기 위한 목적으로 한다.

제2조(근거) 이 예규는 철도안전관리체계 기술기준의 12.3.2, 12.5.2, 12.7.3, 12.7.4 및 서울교통공사 철도안전관리체계(Seoul Metro Safety Management System)에 근거한다.

제3조(적용범위) 기술분야 RAMS 운영에 관하여 따로 정한 것을 제외하고는 이 예규에 따른다.

제4조(정의) 이 예규에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. 기술분야 RAMS 관련시스템이란 기술분야 RAMS 관리 및 운영에 필요한 각종 데이터의 관리 및 분석을 위하여 운영하는 전산시스템을 말한다. (Technical-RAMS, SAMBA 등)

2. “LBS(Logistics Breakdown Structure, 이하 ”LBS"이라 한다)“ 란 기술분야 RAMS 유지관리 대상 시스템의 정비(유지관리) 및 교체(조달) 환경에 적합한 구조(계층구조/분류체계 등)를 말한다.

3. “LRU(Line Replaceable Unit, 이하 ”LRU"이라 한다)“ 란 현장 및 정비(유지보수)와 조달단계에서 교체 또는 수리가 가능한 수준의 품목으로 정의한다.

4. “RAMS”란 Reliability, Availability, Maintainability, Safety의 영문약어로써, 시스템의 신뢰성, 가용성, 유지보수성, 안전성을 말한다.

5. “신뢰성(Reliability)”이란 주어진 기간 동안 주어진 조건에서 요구기능을 수행 할 수 있는 기기 또는 부품의 능력을 말한다.

6. “가용성(Availability)”이란 필요한 외부 자원이 제공된다고 가정하였을 때 어떤 시점 또는 기간에 걸쳐 주어진 조건에서 요구기능을 수행하는 상태에서 있을 기기 또는 부품의 능력을 말한다.

7. “정비성 또는 유지보수성(Maintainability)”이란 주어진 조건에서 규정된 절차와 자원을 사용하여 보전이 수행될 때 요구기능을 수행 할 수 있는 상태로 유지 또는 복원되는 기기 또는 부품의 능력을 말한다.

8. “안전성(Safety)”이란 주어진 조건에서 사고 또는 손실이 없는 상태로서 허용하는 위험(Risk) 이하에서 운용되는 기기 또는 부품의 능력을 말한다.

9. “신뢰성중심유지보수(RCM:Reliability Centered Maintenance)”란 고장 유형, 영향 및 치명도 분석결과와 과거 운용 경험자료를 기초로 예방정비 업무의 필요성과 적합성을 논리적 결정방법과 해석적인 절차를 통하여 판단, 선정된 예방정비 업무의 최적 소요를 분석하는 과정을 말한다.

10. “고장모드영향 및 치명도분석(FMECA:Failure Modes Effects and Criticality Analysis)”이란 아이템에 대한 기능, 고장모드, 고장원인 및 영향, 심각도, 빈도 및 치명도 등을 이용하여 시스템 성능에 중요한 영향을 미치는 고장을 규명하기 위한 신뢰성 분석기법을 말한다.

11. “고장보고, 분석 및 교정조치 시스템(FRACAS:Failure Reporting, Analysis and Corrective Action System)” 이란 고장 보고, 분석 및 교정 조치하는 시스템을 말한다.

12. “결함나무분석(FTA : Fault Tree Analysis)”이란 시스템의 고장을 발생시키는 사상과 그 원인과의 인과관계를 하향식 분석으로 논리기호(AND 또는 OR)를 사용하여 다양한 고장을 고려하는 분석기법을 말한다.

13. “사건나무분석(ETA ; Event Tree Analysis)"이란 시스템의 고장에 의해 발생되는 잠재적인 사고결과를 정량적으로 분석하는 기법으로 시스템을 순차적인 동작논리와 스위칭 흐름 분석기법을 연속적인 시간 흐름에서 각 사건의  결과들이 영향을 초래하는 정도를 정량적으로 분석하는 것을 말한다.

14. “정비업무분석(MTA : Maintenance Task Analysis)”이란 정비 절차, 소요인시, 지원장비, 수리부속 소요시간 등을 분석하는 것을 말한다.

15. “고장간평균시간(MTBF:Mean Time Between Failure)”란 총 가동시간을 총 고장건수로 나눈 값을 말한다.

16. “서비스고장간평균시간(MTBSF:Mean Time Between Service Failure)”란  총 가동시간을 열차운행 서비스에 영향을 준 고장 건수로 나눈 값을 말한다.

17. “예비위험분석(PHA:Preliminary hazard analysis)”이란 철도차량의 운영조건을 고려하여 사고를 초래 할 수 있는 잠재적인 위험요인과 위험사건을 식별하고, 각 위험사건에 대한 발생빈도와 심각도를 평가하여 허용 가능한 수준으로 위험도를 낮출 수 있는 안전요건을 분석하는 것을 말한다.

제 2 장  RAMS 관리

제5조(시스템 계층구조) ① 기술분야 계층구조는 LBS(Logistics Breakdown Structure) 개념을 적용하여 운용환경에서 정비(유지관리)와 조달이 가능한 LRU(Line Replaceable Unit) 단위까지를 기준으로 시스템(System), 부시스템(Sub-system), 조립품(Assembly), 구성품(Component), 부품(Part)로 정의하고, 시스템을 구성하는 물리적 구성요소들 간의 계층적 분해구조 관계로서 시스템 계층구조 분류체계는 분야별 특성을 고려하여 분류한다.

② 시스템 계층구조 분류체계는 기술분야 RAMS 관련 시스템으로 관리할 수 있으며, 세부관리 기준 및 방법은 분야별 특성에 따라 정할 수 있다.

제6조(적용대상) 기술분야 RAMS 관리를 위한 대상시스템은 서울교통공사 기술분야 시스템을 구성하는 시스템 또는 장치로서 신뢰성운영위원회 심의를 통하여 확정 시행하며, 적용대상은 별표 1과 같다.

제7조(RAMS 데이터 체계 및 분류기준) ① RAMS 관리를 위한 분야별 데이터 체계 및 목록은 기준정보, 시설정보, 계층구조정보, 품목정보, 주기점검정보, 점검(유지관리)이력정보, 고장․장애이력정보, 고장․장애조치이력정보, 부품소모실적정보, 예비품정보, 비용정보 등으로 정의하며, 세부사항은 분야별 특성에 따라 정할 수 있다.

② 고장의 정의 및 분류는 시스템, 서브시스템, 어셈블리, 컴포넌트, 파트가 요구되는 본래의 기능을 수행할 수 없는 상태로 정의하며, 고장분류 기준은 별표 2와 같다.

제8조(RAMS 데이터 관리) ① 기술분야 RAMS 관련 시스템에서 정의된 데이터 체계를 기준으로 관리하여야 한다.

② 총괄관리자는 RAMS 활동의 기본이 되는 유지관리 데이터에 대해서 신뢰성이 확보 될 수 있도록 사용자 교육 및 훈련 프로그램과 표준화 방안을 마련하고, 수집되는 데이터 오류 및 적정성을 확인하고 관리하여야 한다.

제9조(RAMS 관리조직 및 역할) RAMS 관리조직은 별표 3과 같으며, 역할은 다음 각 호와 같다.

1. “총괄승인자”는 기술분야 RAMS 목표와 정비정책을 결정하고 승인한다.

2. “총괄책임자”는 분야별 RAMS 목표 설정과 분석, 관리에 관하여 총괄한다.

3. “총괄관리자”는 분야별 RAMS 목표대비 실적을 관리하고, 분석결과에 따라 정비주기, 정비방법 등의 개선 계획을 수립하며, 전문가 양성을 위한 세부교육계획을 수립한다.

4. “현업책임자”는 RAMS 운영을 위한 RAMS 자료 수집 및 분석에 관한 사항을 총괄하며 담당자를 지정 및 운영하고, 현업기관만 있는 경우 총괄책임자 업무를 포함하여 수행한다.

5. “현업관리자”는 해당 소속에서 관리중인 시스템의 각종 유지관리 기록이 체계적, 합리적, 신뢰성이 확보될 수 있도록 지도 및 감독하며, 현업기관만 있는 경우 총괄관리자의 업무를 포함하여 담당한다.

6. “총괄담당자 및 현업담당자”는 주기적인 RAMS 분석과 주요 고장의 FRACAS 분석을 수행한다.

7. “현업 분임관리자 및 분임담당자”는 해당 소속의 유지관리 데이터 오류 방지 노력과 데이터의 적정성을 검토 및 확인한다.

8. “신뢰성전담부서장”은 기술분야 RAMS 관련 사규 등 관리계획과 신뢰성운영위원회 운영에 관한 업무를 담당한다.

9. “신뢰성운영위원회”는 RAMS 목표 수립, 평가 및 주요 정책사항의 결정에 관한 업무를 담당한다.

제10조(신뢰성운영위원회 구성 및 운영) ① 신뢰성운영위원회 위원장은 RAMS 전담부서가 속한 총괄책임자로 하며, 위원은 분야별 총괄책임자(현업기관 단장) 및 위원장이 선정하여 구성한다. 단 필요에 따라 분야별 운영위원회를 구성, 운영할 수 있다.

② 신뢰성운영위원회는 제9조의 RAMS 조직인원으로 구성하여 아래 각호의 사항에 대하여 심의하기 위하여 정기운영회의를 매년1회 개최 운영한다. 단, 필요시 신뢰성분야 외부전문가를 위촉할 수 있으며, 임시회의를 개최할수 있다.

1. RAMS 지표 설정

2. RAMS 목표 설정 및 평가

3. RAMS 활용분석 절차 및 기준

4. RAMS 적용대상

5. 기타 RAMS 운영관리에 필요한 사항

제 3 장  RAMS 운영

제11조(RAMS 데이터 수집) ① 기술분야 유지보수시 발생되는 데이터는 작업자 또는 등록자가 기술분야 RAMS 관련시스템에 등록함으로써 수집된다.

② 총괄관리자는 해당 분야의 시스템 LBS 구조 및 시스템 분류체계 정보, RAMS 분석 및 활용을 위해 데이터 관리기준에 부합하도록 수집되는 데이터 오류 및 적정성을 확인하고 관리하여 데이터 품질이 확보되도록 하여야 한다.

제12조(RAMS 분석) ① 수집된 데이터는 기술분야 RAMS 관련시스템의 분석기능을 활용하여 신뢰도, 가용도, 유지보수도(정비도), 안전도를 주기별로 분석 및 관리하여야 하고, 필요시 조정할 수 있다.

② 분석대상은 별표 1의 적용대상의 장치로 한다.

제13조(RAMS 활용분석) ① RAMS 분석 중 필요한 경우에는 Technical-RAMS 시스템의 활용분석 기능을 활용하여 분석, 관리할 수 있다.

② 활용분석 절차와 기준은 신뢰성운영위원회 심의를 통하여 확정, 시행하여야 한다.

제14조(FME(C)A분석) 고장빈도 증가, 신규 고장모드 발견 등 필요한 경우 FME(C)A, FTA, ETA 등의 분석기법을 활용하여 분석․관리할 수 있다.

제15조(RAMS 운영절차) RAMS 운영절차는 별표 4와 같다.

제16조(RAMS 관리 인력 양성) ① 총괄책임자는 RAMS 업무의 효율성과 전문성을 향상시키기 위하여 자체 교육 및 외부 전문가 등을 활용한 체계적인 교육프로그램을 운영하여야 한다.

② 총괄관리자는 RAMS 활동의 기본이 되는 유지관리 데이터에 대해서 신뢰성이 확보 될 수 있도록 사용자 교육 및 훈련 프로그램 등 세부교육계획을 수립하여야 한다.

제 4 장  RAMS 목표 및 평가

제17조(RAMS 지표) 기술분야별 RAMS 지표 설정은 신뢰성운영위원회 심의를 통하여 확정 시행하며, RAMS 지표는 별표 5에 따른다.

제18조(RAMS 목표) ① 기술분야별 시스템의 주요 부품 대상에 대하여 RAMS 목표 설정은 전년도 RAMS 분석결과, 설계(제작사 제공) 자료를 기준으로 설정한다.

② RAMS 목표 설정은 시스템 계층구조 분류체계를 기준으로 시스템 또는 서브시스템 레벨에서 설정하며, 신뢰성운영위원회 심의를 통하여 확정시행하고, 필요시 조정하여 시행할 수 있다.

③ RAMS 목표 설정 및 평가절차는 별표 6과 같다.

제19조(RAMS 평가) ① RAMS 목표 달성여부를 확인하기 위하여 주기별(반기, 년간, 필요시) 분석을 시행하되, 세부 기준은 신뢰성운영위원회에서 별도로 정할 수 있다.

② 분석 결과는 반기, 연간 분석 보고서를 작성하여 총괄승인자의 승인을 받으며, 보고서에는 목표대비 실적과 분석내용이 포함되어야 한다.

제 5 장  RAMS 데이터 활용 및 기록 관리

제20조(RAMS 데이터 활용) ①RAMS 분석 및 활용결과는 유지관리 기준인 정비방법 등 정비정책 수립 시 활용하고, 향후 노후 시스템 개량 또는 신규 시스템 도입 시 발주사양 기준으로 활용하여야 한다.

② 고장모드영향 및 치명도분석(FMECA), 결함나무분석(FTA), 고장보고, 분석 및 교정조치 시스템(FRACAS) 절차는 주요 시스템의 기능적 중요성 등 분석에 활용하도록 관리되어야 한다.

제21조(RAMS 기록 유지관리) 철도안전관리체계 기술기준에서 요구하는 유지관리 활동단계에서의 RAMS 분석, RAMS 활용분석, RAMS 목표 설정 및 평가 결과는 기술분야 RAMS 관련시스템을 활용하여 기록 관리하여야 한다.

부      칙

제1조(시행일) 이 예규는 2019년 ○월 ○○일부터 시행한다.

제2조(적용시기)  ① RAMS 적용은 연차별 추진계획에 따라 적용한다.

② RAMS 연차별 추진계획

1단계 (2019년)		2단계(2020～2021년)		3단계(2022년 이후)
	⇒		⇒
- 적용대상 분야 데이터 수집		- 적용대상 분야 데이터 분석 - RAMS 목표값 설정 - RAMS 목표값 평가		- 개선계획 수립 및 분석 - 대상 확대

[별표 1]

RAMS 적용대상  (제6조 관련)

적용대상	적용 장치
전기분야	특고압차단기
신호분야	선로전환기, 전자연동장치
기계분야	배수펌프, 환기모터
승강장안전문분야	승강장안전문설비 구동부
승강기분야	승강설비

[별표 2]

고장 분류 기준  (제7조 관련)

고장분류	기 준	비고
치명고장	인명 또는 재산피해, 열차의 운행정지 및 특정된 시간(60분 이상)을 초과하여 서비스 지연을 초래하는 고장	서비스고장
중대고장	특정된 시간(60분미만～10분 이상)의 서비스 지연을 초래하는 고장
경미고장	특정된 시간(10분 미만)의 서비스 지연을 초래하는 고장
미소고장	서비스 지연은 초래하지 않았으나, 유지보수 업무가 필요한 고장

[별표 3]

RAMS 총괄 조직  (제9조 관련)

			총괄 승인자
			기술본부장
			총괄 책임자
			해당 처장
신뢰성운영위원회						신뢰성 전담부서
운영위원						부서장
총괄 관리자						현업 책임자
해당 처 RAMS 담당 부장						분야별 해당 사업소, 단 소장, 단장
총괄 담당자						현업 관리자
해당 처 RAMS 담당 직원						해당 사업소, 단 RAMS 담당 PL, 팀장
						현업 담당자
						해당 사업소, 단 RAMS 담당 직원
						현업 분임 관리자
						분야별 해당 관리소 소장
						현업 분임 담당자
						해당 관리소 RAMS 담당 직원

[별표 4]

RAMS 운영절차  (제15조 관련)

예방

정비계획

정비활동

이상/고장발견

조정/수리/교체

실적등록

예방정비

고장정비

고장접수

고장

정비계획

고장조치

조정/수리/교체

RAMS

데이터 수집 관리

RAMS 분석/활용

RAMS

목표 설정/평가

개선계획 수립/시행

[별표 5]

RAMS 지표 (제17조 관련)

[표 1] 신뢰도 지표

지표	영문	설명
FR(λ)	Failure Rate	고장률 : 총 고장수를 총 운용시간으로 나눈 값
MTTF	Mean Time To Failure	고장까지 평균 가동시간 : 소모성일 경우 고장없이 운용하는 평균 시간
MTBF	Mean Time Between Failure	고장간 평균 가동시간 : 수리가능일 경우 고장 사이의 평균 시간
MTBCF	Mean Time Between Critical Failure	치명 고장간 평균 가동시간 : 치명 고장으로 정의된 시스템 기능 상실의 원인이 되는 고장 사이의 평균 시간
MTBSF	Mean Time Between Service Failure	서비스 고장간 평균 가동시간 : 운용 실패를 유발한 고장 사이의 평균 시간

- 신뢰도 지표 산식

구분	산식	비고
고장률([eqn: lambda]) (지수분포일 경우)	[eqn: 고장률( lambda )`=`` {1} over {MTBF}]
평균고장시간	[eqn: MTTF`=`` {총`가동시간} over {`총고장건수}](h)	수리불가
고장간 평균시간	[eqn: MTBF`=`` {총`가동시간} over {총`고장건수}](h)	수리가능
치명 고장간 평균시간	[eqn: MTBCF`=`` {총`가동시간} over {총`치명고장건수}](h)
서비스 고장간 평균시간	[eqn: MTBSF`=`` {총`가동시간} over {총`서비스고장건수}](h)

[표 2] 가용도 지표

지표	영문	설명
Ai (고유가용도)	Inherent Availability	장비가 이상적인 지원환경에서 예방정비 없이 규정된 조건하에서 운용될 때 장비가 임의의 시점에서 만족스럽게 작동될 확률
Aa (성취가용도)	Achieved Availability	장비가 이상적인 지원환경(공구, 시설 등의 자원)과 규정된 조건하에서 운용될 때 장비가 임의의 시점에서 만족스럽게 작동될 확률
Ao (운용가용도)	Operational Availability	장비가 실제 운용환경과 규정된 조건에서 운용될 때 임의의 시점에서 만족스럽게 작동될 확률

- 가용도 지표 산식

구분	시간을 이용하는 방식	지표를 이용하는 방식
[eqn: A _{i}]	[eqn: A _{i} ``=`` {TUT} over {TUT`+`TCM`}]	[eqn: A _{i} ``=`` {MTBF} over {MTBF`+`MTTR}]
[eqn: A _{a}]	[eqn: A _{a} ``=`` {TUT} over {TUT`+`TCM`+`TPM}]	[eqn: A _{a} ``=`` {MTBMA} over {MTBM`A+` {bar{M}}}] [eqn: {bar{M}}] : 평균 실정비시간(예방정비 포함)
[eqn: A _{o}]	[eqn: A _{o} ``=`` {TUT} over {TUT`+`TDT}]	[eqn: A _{o} ``=`` {MUT} over {MUT`+`MDT}]

① TUT(Total Up Time, 총가동시간) = TOT(Total Operating Time, 총운용시        간)+NTOT(Non Total Operating Time, 총비운용시간)+TST(Total Standby         Time, 총 대기시간)

② TCM(Total Corrective Maintenance Time, 총수리정비시간)

③ TPM(Total Preventive Maintenance Time, 총예방정비시간)

④ TDT(Total Down Time, 총불가동시간) = TMT(Total Maintenance Time, 총      정비시간)+TCM+TPM+TALDT(Total Administrative & Logistics Delay Time,      총행정지원지연시간)

⑤ MTBMA(Mean Time Between Maintenance Action, 정비활동간평균시간)

⑥ MT(Maintenance Time, 정비시간)

[표 3] 정비도 지표

지표	영문	설명
MTTR	Mean Time To Repair	평균 수리시간 : 고장 정비만을 대상으로 하고 복구하는 순수 정비 시간만 포함 (교체 후 시스템이 복구된 후 교체품을 수리하는 경우 해당 수리 시간은 교체품의 MTTR에 포함하나 시스템의 계산에는 포함하지 않음.) 고장, 치명고장, 서비스고장에 대해 세분화하여 MTTR, MTTRc, MTTRs 지표 정의
MDT	Mean Down Time	평균 중단시간 : 복구하는데 소요되는 시간으로 지연 시간을 포함함.
MTPM	Mean Time of Preventive Maintenance	계획정비의 평균 소요시간
MTBM	Mean Time Between Maintenance	정비간 평균 운용시간 : 고장 및 예방정비를 모두 포함한 정비간 평균 운용시간 (고유/유발/무결함)
MR	Maintenance Ratio	정비율 : 정비소요 인시를 파악하기 위한 지표
MTBR	Mean Time Between Replacement	교체간 평균 가동시간 : 신뢰성 고장외의 정비 실수, 사용자 실수 등의 이유로 교체가 필요한 경우를 모두 포함

- 정비도 지표 산식

구분	구분	산식
MTTR	평균 고장수리시간	[eqn: MTTR`=`` {총`고장정비시간} over {총`고장정비건수}](h)
MTTRc	평균 치명고장 수리시간	[eqn: MTTRc`=`` {총`치명고장정비시간} over {총`치명고장정비건수}](h)
MTTRs	평균 서비스고장 수리시간	[eqn: MTTR _{s} `=`` {총`서비스고장정비시간} over {총`서비스고장정비건수}](h)
MDT	평균 중단시간	[eqn: MDT`=`` {총`중단시간} over {총`고장건수}](h)
MTPM	예방정비 평균소요시간	[eqn: MTPM`=`` {총`예방정비시간} over {총`예방정비건수}](h)
MTBM	정비간 평균시간	[eqn: MTBM`=`` {총`가동시간} over {총`정비건수}](h)
MR	정비율	[eqn: MR`=`` {누적정비(예방+고장)`인시} over {누적`운용시간}]
MTBR	교체간 평균시간	[eqn: MTBR`=`` {총`가동시간} over {총`교체건수}](h)

[표 4] 안전도 지표 및 산식

지표	영문	산 식
안전도	Safety	[eqn: 안전도지표`=`` {총`가동시간(h)} over {총`치명고장건수}]

[별표 6]

목표 설정 및 평가 절차  (제18조 관련)