	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	본부 종합감사 시정보완명령대상 확인점검 계획

1. 관련문서

○ 예방과-12305(2014.7.1.)호 『시정보완명령서(백운유엔씨)』

○ 예방과-124306(2014.7.1.)호 『시정보완명령서(이정연건물)

○ 예방과-124307(2014.7.1.)호 『시정보완명령서(비즈트위트블루)

○ 예방과-124325(2014.7.1.)호 『시정보완명령서(SM메디칼빌딩)』

2. 위호와 관련 서울소방재난본부 종합감사 지적내용 중 시정보완명령 대상 현지확인을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

대 상	주 소	명령일	도래일	보 완 내 용		확 인 일 자	확인자
백운 유엔씨	금천구 시흥대로26길 11	2014. 7.1	2014. 7.21	소화설비	○1층 피로티 주차장에 물분무 등 소화설비 설치	2014 7.23	위.김정희
이정연 건물	금천구 은행나무로 50	2014. 7.1	2014. 7.25	소화설비	○지하1층 기계식주차장 점검을 위한 점검구(방화문)을 제작하여 주차장 부분이 완전구획 미비로 원상복구 또는 연결살수설비 설치	2014 7.29	위.김정희
비즈 트위트 블루건물	금천구 공원로 15-12	2014. 7.1	2014. 7.21	소화설비	○지상17층 창고 스프링클러설비 헤드 1개 설치 ○비상발전기실 방화구획할 것 (도어체크탈락, 화이어댐퍼 미설치)	2014 7.22	위.김정희
				피난설비	○지상9층 ~ 지상19층 피난구 유도등(중형) 설치
SM메디칼빌딩	구로구 중앙로 100	2014. 7.1	2014. 7.15	소화설비	○지하1층 ~ 지하3층 스프링클러 설비 프리액션밸브실 교차회로 감지기 설치 ○비상발전기실 방화구획할 것 (도어체크탈락) ○비상발전기 연료 보충	2014 7.21	위.김정희
				소화활동 설비	○지하1층 ~ 지하3층, 지상8층 비상콘센트 표지판 부착

가. 확인사항 : 시정보완명령 이행여부

나. 결과조치 :  예방소방업무처리규정 제6조 등에 의거처리.  끝.

★담당자	김정희		예방팀장	김정수		예방과장	전결 07/18 이재호
협조자
시행	예방과-13573	(		)	접수		(		)
우	152-080	서울시 구로구 경인로 408 (고척동 63-12번지)	/
전화	2618-3105	/전송	2619-3102	/	fire6911@seoul.go.kr	/	대시민공개

업무일몰일 : 2014.07.29.