문서번호	정수과-8874
결재일자	2020.7.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
안경식		代소병춘	07/27 권선조
협조

일일 수질 및 운영현황 보고(7/26)

2020. 7. 26

2020.07.26.(일)	인계자	D팀 안경식	인수자	B팀 김영채

일일 수질 및 운영현황 보고

1. 아리수 생산 현황 (전일/금일)

구 분	원 수 량		송 수 량
총 계 (m3/일)	469,577	460,788	총 계	479,726	470,572
1정수장 (m3/일)	271,568	273,862	목동, 신정, 신월	270,123	269,519
소계(2정수장+막여과) (m3/일)	198,009	186,926	소 계	209,603	201,053
2정수장 (m3/일)	198,009	189,926	금 천	107,575	101,761
막 여 과 (m3/일)	0	0	목 동	43,410	42,103
공업용수 (m3/일)	7,575	10,774	우장산	58,618	57,189

2. 수질 현황 (전일/금일)

구 분	원 수			1 정 수					2 정 수
탁도(NTU)	22.35		17.88	0.039		0.039			0.044		0.045
잔류염소 (㎎/L)	0.52		0.58	0.72		0.74			0.78		0.81
pH	7.18		7.11	7.00		7.01			6.97		7.00
알카리도 (㎎/L)	41.30		38.11	39.10		37.32			39.18		37.33
수온 (℃)	21.3		20.9	23.4		22.6			23.5		22.7
NH3-N (㎎/L)	0.17		0.15	불검출		불검출			불검출		불검출
2-MIB (ng/L)	-		-	-		-			-		-
지오스민 (ng/L)	-		-	-					-		-
조 류 (Cells/㎖)	규조류	Cyclotella 외		430	100		(%)	Cyclotella 외		380		100	(%)
	녹조류	Scenedesmus 외		-	-		(%)	Scenedesmus 외		-		-	(%)
	남조류	Anabena 외		-	-		(%)	Anabena 외		-		-	(%)
	기 타	기 타		-	-		(%)	기 타		-		-	(%)

3. 약품 주입 현황 (전일/금일)

약품별 공장별	응집제(mg/L)				산․알칼리제(mg/L)				염소 투입율(mg/L)									오존 투입율_ (mg/L)		과수 투입율 (mg/L)		여과 지속 시간 (Hr)
	PACL (17%)		PAHCS (12%)		가성소다		CO2		전처리						후처리
									풍 납		착수정		중염소
1정수장	-	-	12.8	19.6	-	-	-	-	3.36	3.64	0.60	0.54	-	-	0.92	0.95	0.70		0.70	0.30	-	58	61
2정수장	-	-	13.3	19.6	-	-					0.13	0.27	-	-	1.00	1.00	0.70		0.70	0.30	-	63	57

인 수 인 계 서

1. 수질관리

○ 정수장 송수 목표 잔류염소

- 1정수장 : 0.65±0.1mg/L(2020.07.03.10:00~ ) ⇨ 0.72±0.1mg/L(2020.07.17.10:00~ )

- 2정수장 : 0.70±0.1mg/L(2020.07.03.10:00~ ) ⇨ 0.78±0.1mg/L(2020.07.17.10:00~ )

※경보발령 기준 : 1단계 목표농도 대비 – 0.04 미만(L)

2단계 목표농도 대비 – 0.10 미만(L), 0.8 초과시(H) 발령

2. 전달사항

○ 이산화탄소 투입기준 : 혼화지 전단기준 pH 7.3±0.2 유지

(수질 악화시 등 탄력적 운영) ⇨ (2017.01.31.~ )

○  NaOH 투입기준 : 원수 pH 7.0 미만, 알칼리도 30㎎/ℓ 이하시(수질상태에 따라 탄력적 운영)

<전기요금 최대부하 시간대>

○ 봄·여름 ․ 가을(3~10월) : 10:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00

○ 겨          울(11~2월) : 10:00 ~ 12:00, 17:00 ~ 20:00, 22:00 ~ 23:00

<관할 사업소별 배수지 운영>

○ 강서(우장산 ․ 화곡 ․ 목동 ․ 신정 ․ 신월), 남부(금천)

3. 일근(사무실)에서 조치해야 할 사항

□ 풍납취수장

□ 중앙제어실

□ 1 정수장

○ 착수정

○ 약품실

○ 응집 ․ 침전지

○ 여과지
○ 오존 접촉지

○ 활성탄 흡착지

- 9, 10지 활성탄 교체작업( 7.6 ~ )

○ 염소실

○ 중계 펌프장

○ 송수실

○ 배출수 처리장

○ 기 타

□ 2 정수장

○ 착수정

○ 약품실

○ 급속 혼화기

○ 응집 ․ 침전지

○ 여과지

○ 오존 접촉지

○ 활성탄 흡착지

○ 염소실

○  배출수지

○ 배출수 침전지

○ 송수실

○ 공업용수실

- 1,2호 펌프 그랜드 바킹 교체요망 (누수)(7.25)

○ 기 타

□ 특이 사항

○ 약품실, 염소실, 송수실, 응집 ․ 침전지, 여과지, 오존 등 정수시설물 순찰 철저

○ 활성탄 세척시간 조정 ⇨ 1일3회(주간1회,야간1회,새벽1회)

○ 팔당방류량(24:00기준) ⇨ 748(㎥/s)