“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	서부간선지하도로 민간투자 건설사업 지장물 처리 협의 회신

1. 토목부 – 15726(2020. 8. 13.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에 요청한 서부간선지하도로 건설사업 구간 저촉 공업용수관 처리협의에 대한 의견을 아래와 같이 회신합니다.

- 아                           래 -

가. 공업용수관 저촉 구간 앞뒤 1m를 덮을 수 있는 보호케이싱 설치 바람

․ 보호케이싱 설치 개요 : 강관, L=2.5m, 내부 몰탈 충진

관 보호 단면도	관 보호 정면도
공업용수관 (강관, D=1200mm) 관 보호 케이싱 (강관, D=1350mm 이상) 몰탈 충진	공업용수관 관 보호 케이싱 (연장 : 2.5m) (방음벽 0.5m + 방음벽 앞뒤 각 1m)

나. 공업용수관 저촉부 방음벽 앞․뒤에 관로표지석 설치 바람

․관로표지석 제작 도면 (상세 내용은 붙임 참조)

정면도	평면도	단면도	설치예시

다. 공사시 기 제출한 구조검토서 상 현황과 다를 경우 공사 방안 재 협의 요

라. 공사중 진동 및 손괴로 인한 사고 발생시 즉시 원인자부담으로 복구 시행

마. 관 보호공과 관로표지석 설치계획서(도면, 일정 포함) 우리본부 제출 및 승인후 공사 시행 요.

붙임 : 관로표지석 제작 기준 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	라승보		생산관리과장	신근호		생산부장	09/02 代신근호
협조자
시행	생산관리과-8794	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51(합동 27-1)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1314	/전송	3146-1319	/	raseoungbo@seoul.go.kr	/	대시민공개