문서번호	설비부-13970
결재일자	2020. 9. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시책사업과장	설비부장
이극희		이종근	09/16 이달영
협조

「동부간선도로 2공구 확장 건설공사」

집수정 종점부 배수펌프 설계변경 검토 보고

2020. 8.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「동부간선도로 2공구 확장 건설공사」

집수정 종점부 배수펌프 설계변경 검토 보고

『동부간선도로 2공구 확장공사』집수정 종점부 배수펌프 설계도서 상이에 대해 설계변경을 검토하고 보고드림.

□ 관련 근거

○ 도봉지하차도 종점부 집수정 배수펌프 규격 변경 실정보고[(동부2감-20-523호(‘20.09.14)]

○ 지방계약법 제74조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

○ 공사계약 일반조건(행정안전부 예규) 제6절(공사설계의 변경)

- 설계서의 내용이 불분명 오류 또는 상호 모순되는 경우 설계변경

□ 검토내용(실정보고 내용)

○ 도봉지하차도 종점부 집수정 배수설비에 대한 설계도서(도면, 내역서, 계산서) 불일치 실정보고 사항 검토

<종점부 집수정 설계현황>

구분	펌프명	설계도서
		도 면		내역서		계산서
		수량	사양	수량	사양	수량	사양
종점부	배수펌프	3대	5500L/분×38mAq 55㎾	2대	8000L/분×38mAq 55㎾	3대	5500L/분×38mAq 55㎾
	유지관리용 펌프	1대	200L/분×33mAq 5.5㎾	1대	200L/분×33mAq 5.5㎾	1대	200L/분×33mAq 5.5㎾

□ 관계자 의견

○ 설계사

- 제출된 설계도서에서 집수정 배수펌프의 사양이 도서간 상이하게 표현되어 있는 것은 설계도서 작성시 오류이며

- 집수정 유입량에 대해 배수펌프 선정 계산근거가 명확히 서술된 계산서가 맞는 것으로 집수정 펌프 선정시 계산서에 명시된 배수펌프를 기준으로 선정 하면 될 것으로 판단됨.(설계사 검토의견 별첨)

○ 건설사업관리단

- 종점부의 배수펌프 설계도서 상이점에 대해 검토결과 종점부 배수펌프 용량은원설계사의 의견을 반영 설계계산서 용량으로 반영함이 타당함

· 배수펌프 댓수 증가 : 2대 → 3대(개략 추가소요 공사비 : 49백만원)

구분	펌프명	설계도서
		도 면		내역서		계산서
		수량	사양	수량	사양	수량	사양
종점부	배수펌프	3대	5500L/분×38mAq 55㎾	2대	8000L/분×38mAq 55㎾	3대	5500L/분×38mAq 55㎾
	유지관리용 펌프	1대	200L/분×33mAq 5.5㎾	1대	200L/분×33mAq 5.5㎾	1대	200L/분×33mAq 5.5㎾
검토 적용						●

□ 검토결과 및 조치의견

○ 설계도서 상이사항에 대해 관계자(설계사, 건설사업관리단) 검토의견이 타당한 것으로 사료되어 건설사업관리단에 설계변경 통보하여 개통에 지장 없도록 조속히 보완토록 조치토록 하고

○ 배수펌프 규격 변경에 따른 추가 공사비는 추후 설계변경시 검토후 반영코자 함.

붙임 : 1) 건설사업관리단 실정 검토보고  1부.

2) 원설계사 의견 1부.  끝.