문서번호	시설관리과-16493
결재일자	2020. 9. 24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이준한		박성철	09/24 이승완
협 조
	주무관			주광복
	주무관			박승오
	주무관			박정민
	주무관			김정화
	주무관			김동완
	주무관			김민수

제어시스템 및 기전설비 점검 보고서

2020. 9. 23.

시설관리과

제어시스템 및 기전설비 점검 보고서

점검자 : 주광복, 박승오, 박정민, 김정화, 김동완, 김민수, 이준한

점검내용 : 제어센터, 아리수올림터, 배수지, 증압장 등 기전시설물 점검

❍ 점검대상 : 9개소

구 분	제어시스템	아리수올림터	배수지	증압장	기 타 (유량계, 전식)
점검개소	1		1	7
점검시설	HMI		4.19	창동, 쌍문, 번동, 월계2, 4.19, 벽산, 미아1
특이사항

❍ 점검항목 : 제어시스템, 고압․저압반 배전반, CCTV, 감시설비, 증압장 제어반, 소화설비,

모터펌프, 전동밸브, 배관상태, 건축물 및 출입구, 소화설비 등

구분	점검대상	점검항목	비 고
제어센터	HMI PC ETOS장비 KT집합장비 CCTV영상설비	▶ HMI PC 외관 및 프로그램 동작상태 ▶ ETOS 장비 통신상태 및 전송상태 ▶ KT 집합장비 통신상태 및 외관상태 ▶ CCTV 영상설비 외관 및 표출상태	적외선온도 측정기 및 육안 점검 계측기기 점검
아리수올림터	수전, 변전, 조명 등	▶ 인입전선로, 배관, 케이블 상태 ▶ 차단기, 개폐기 접촉부 상태 ▶ 내.외함 변색 및 관리상태 ▶ UPS 및 계측기기류 상태
	동력설비	▶ 모타기동반 운전상태 ▶ 베어링, 커플링접속상태, 구리스주입 등 ▶ 배관, 밸브 및 볼트, PT센서 상태 ▶ 인입,토출 적정여부, 유량계측 설비 ▶ 전동밸브 램프 등 동작상태
배수지	전원, 조명, 동력, 구조물,	▶ 전원공급설비 및 서지보호 상태 ▶ 계장설비(PLC,압력계,수위계,전동밸브) ▶ 램프점등 상태 ▶ 울타리, 방범휀스, 주변환경 상태
증압장	동력, 계장, 구조물,	▶ 모터기동반(VVVF)운용상태 ▶ 모타펌프 소음 및 진동상태 ▶ PLC 및 인입/토출 압력계, 유량계 ▶ 출입구(맨홀) 및 구조물(균열,누수) 등
C C T V	카메라 및 방송	▶ 카메라 작동상태 ▶ 영상 출력상태 ▶ 음성 통신상태 ▶ 센서 동작상태
전식 유량	전식, 유량계,	▶ 저항 및 테스트 BOX, 외함 상태 ▶ 입력/출력 전압․전류, 전위측정 등 ▶ 유량계 외함 및 전송설비 동작상태 ▶ 유량계실 침수 및 센서탈착여부 등

점검 세부내역

❍ 4.19배수지 항청소 위한 밸브조정 및 메인전원 차단기 점검

→ 수위변환기 및 초음파 수위계 동작상태 점검 : 이상없음

4.19배수지 메인전원 차단기 점검

❍ 창동, 쌍문, 번동, 월계2, 4.19, 벽산, 미아1증압장 모터펌프 기동반 및 전송반 점검

→ 무정전전원공급장치(UPS) 출력상태 확인

→ 배수펌프 가동상태 및 계전기 동작전류 재선정

무정전전원공급장치(UPS) 점검

❍ 쌍문증압장 수계 유량값 증가로 현장점검 결과 수용가측 누수되어 계량기 전단밸브 차단

쌍문(증) 계량기 전단밸브 차단

끝.