점검기록부(09월)

북악터널배수지

점 검 대 상		점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
특고압수전설비	인입케이블	‧ 케이블헷드 접속상태 및 발열여부 ‧ 접속부분 변색여부 ‧ 예비케이블 보존상태 ‧ 상시:[변전소:은평, 공급선로:은배] ‧ 예비:[변전소:서대문, 공급선로:유진]	이 상 없 음		육안점검 현재 예비선로 수전중
	구분개폐기(ASS)	‧ 조작전원 인가여부(AC220V) ‧ 휴즈접속 상태 및 과열여부 ‧ 단자접속상태	이 상 없 음		육안 및 온도측정
	피 뢰 기(LA)	‧ 애자균열여부 및 취부상태 ‧ 접지선 이상유무	이 상 없 음		육안점검
	계기용변성기(MOF) 및 전력량계	‧ 붓싱균열 및 누유여부 ‧ 접촉부 접속상태 및 발열여부 ‧ 소음발생여부 ‧ 전력량계 이상유무 및 취부상태 ‧ 접지선 이상유무	이 상 없 음		육안 및 온도측정
	계기용변압기(PT)	‧ 전압의 적정여부 ‧ 과열 및 소음발생여부 ‧ 예비FUSE 비치여부	이 상 없 음		육안 및 온도측정
	계기용변류기(CT)	‧ 과열 및 소음발생여부 ‧ 균열 및 파손여부	이 상 없 음		육안 및 온도측정
	주차단기(VCB) 및 예비차단기	‧ 개폐기의 동작상태 및 개폐횟수 ‧ 진공밸브 상태 ‧ 접촉부 접속,과열 및 변색여부 ‧ 계전기와 연동시 동작여부 ‧ 조작전원 인가여부(DC110V) ‧ 각종 지시계기 정상계측여부 ‧ 수동조작레바 비취여부 ‧ 소동물의 침입 흔적유무	이 상 없 음		육안 및 온도측정
변압기	고압변압기1.2호 (22,900/6,600)	‧ 오일 누유상태 ‧ 케이블 접속,변색 및 발열여부 ‧ 접지선 접속상태 이상여부	특고변압기1호 : ℃ (운휴)		95℃미만 유지
			특고변압기2호 : 32℃ (운전)
	동력변압기1,2호 (6,600/440)	‧ 몰드 이상여부 ‧ 케이블 접속,변색 및 발열여부 ‧ 접지선 접속상태 이상여부	동력변압기1호: ℃ (운휴)		120℃미만 유지
			동력변압기2호: 43℃ (운전)
	저압변압기1,2호 (6600/380-220)	‧ 몰드 이상여부 ‧ 케이블 접속,변색 및 발열여부 ‧ 접지선 접속상태 이상여부	저압변압기1호: 35℃ (운휴)		저압변압기 (용량:200KVA)
			저압변압기2호: 34℃ (운전)

점 검 대 상		점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
고압수전설비	진공차단기(VCB) 및 접촉기	‧ 개폐기의 동작상태 및 개폐횟수 ‧ 진공밸브 상태 ‧ 접촉부 접속,과열 및 변색여부 ‧ 계전기와 연동시 동작여부 ‧ 조작전원 인가여부(DC110V) ‧ 각종 지시계기 정상계측여부	이 상 없 음		육안 및 온도측정
	기동리액터	‧ 과열 및 소음발생여부 ‧ 리액터 변색 및 균열여부	이 상 없 음		주위온도 이하
	전력용콘덴서(SC)	‧ 소음 및 온도상승여부 ‧ 누유 및 외관상태	이 상 없 음		육안 및 온도측정
	케이블,부스바, 애자류	‧ 케이블단자이완 및 이격거리 ‧ 부스바변색 및 이완여부 ‧ 애자파손 및 균열여부	이 상 없 음		육안점검
	보호계전기(OCR등)	‧ 규정치 셋팅여부 ‧ 정상 동작상태여부및표시여부	이 상 없 음		육안점검
저압수전설비	배선용차단기 (MCCB)	‧ 단자접속상태,발열 및 변색여부 ‧ 과부하 차단여부	이 상 없 음		육안 및 온도측정
	누전차단기(ELB)	‧ 동작시험 이상유무 ‧ 누전시 정상차단여부	이 상 없 음		육안점검
감시 설비	지시계기,UPS	‧ 각종 지시계기 규정치 지시여부 (전압,전류,개도계,압력계,수위계) ‧ 이상시 알람 발생여부 ‧ UPS 전압 및 밧데리상태	이 상 없 음		육안점검 및 계측
정류기	축전지(밧데리)	‧ 충전방식 적정여부 ‧ 축전지 단자전압 이상여부 ‧ 충전기 및 충전상태 이상여부 ‧ 축전지외관 및 누유 이상여부	이 상 없 음		육안점검
모타 펌프	모타,펌프,전동밸브	‧ 정격부하 운전여부 ‧ 모타펌프 진동 및 소음상태 ‧ 전동밸브 개폐유무 및 개도표시 ‧ 베어링상태 이상여부 ‧ 커플링 접속상태 이상유무 ‧ 구리스 주입상태	이 상 없 음		구기계통(2,4호) 홍은계통( 6호)
특기 사항	- 2020. 09. 02. 북악터널배수지 2지항 정밀점검(한국건설품질연구원) - 2020. 09. 11. 부본부장님 방문 북악터널배수지 점검 - 2020. 09. 15. 4호기 펌프 누수 수리완료(기계연간단가업체) - 2020. 09. 22. 북악터널배수지 2지항 청소 완료.

전기안전관리자    장 진 호