문서번호	총무과-8940
결재일자	2014.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	한성백제박물관장
김인철		김영선	07/25 이인숙
협 조

시설관리 업무일지

(2014.7)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

시설장비 가동 현황

2014년 7월 24일(목)  날씨 : 흐리고 비(48.0mm)  온도 : 19.4~23.8℃  습도 : 91.0~100%

구 분	실 별		난방․냉방 가동상태									조명상태		비 고
			가동시간		온 도(℃)			습 도(%)				점등시간
					기준		상태	기준	상태
수장고	1-1		00:00~24:00		20±2		**.3	****	48.4			유물과관리
	1-2		00:00~24:00		20±2		*0.8	****	53.4			“
	수장전실		00:00~24:00		20±2		*2.7	****	47.8			“
	2-1		00:00~24:00		20±2		21.3	****	48.7			“
	2-2		00:00~24:00		20±2		*1.2	****	47.8			“
	3				20±2		**.4	****	50.9			“
	4		00:00~24:00		20±2		**.7	****	49.2			“
	4-1				20±2		**.6	****	50.1			“
	임시				20±2		20.3	****	48.1			“
전시실	제1전시실		07:30~20:30				26.6	69.4				07:15~21:20		환기,냉방
	제2전시실		“				*6.9	66.4				“		“
	제3전시실						**.4	70.6				“		“
	기획전시		“				*6.6	64.0				“		“
홀	전시		07:30~20:30									08:50~21:20		환기
	교육		07:30~20:30											“
사 무 동			08:00~11:30,13:00~18:00									사용자관리		환기
강 당			11:30~15:40									11:00~15:40		환기,냉방
카페테리아												-
직원식당			10:00~14:00									사용자관리		환기
구 분				환기․조명 가동시간									비 고
				환기시설							조명시설
관리동 복도				-							07:20~22:30
수장고 복도				-							07:50~18:10
교육동 복도				-
경비실 앞				-							18:30~06:30
사무동썬큰				-							20:10~22:30
주차장		지하2층		09~09:20,10~10:20,11~11:20,12~12:20, 13~13:20,14~14:20,15~15:20,16~16:20, 17~17:20,18~18:20,19~19:20,20~20:20							06:00~23:00
		지하3층		“							06:00~23:00
옥외		지하1층, 1층		-							20:10~23:00
		옥상		-							20:10~23:00
화장실		교육동		07:00~21:30							사용자관리
		전시동		07:00~21:30							"
		관리동		07:00~21:30							"
무대상부											-
하해장
기계실				07:00~07:30,14:00~14:30,21:00~21:30							사용자관리
전기실				07:00~08:00,10:00~10:30,13:00~14:00 15:00~16:00,18:00~19:00,21:00~21:30							"
발전기실											"
중앙감시실/소화가스실				07:00~21:00(수시)/							00:00~24:00/
훈증실											유물과관리

시설장비 점검 및 작업 내용

주 요 작 업 (점 검) 내 용																결 과
○ 열원설비 가동현황
- 지역난방(난방,급탕)계량기 지침 : 11.8Gcal(금일 사용량 : 0.3Gcal)
- 냉동기 1호기 :				23:00~03:30									전일잔량:	97.2	%
- 냉동기 2호기 :				23:00~03:30									축열전량:	51.2	%
- 백업용 냉동기 :													축열후량:	98.5	%
- 지열시스템 :													사 용 량:	46.0	%
- 보일러 :									발전기 :
○ 일일점검 사항
- 소화(충압)펌프, 밸브 및 공기압축기 동작압력(6~8㎏/㎠) 점검																이상 없음
- 이중연동형밸브 1차측압력(7㎏/㎠) 및 2차측압력(2㎏/㎠) 점검																이상 없음
- 간이정화조(3개소) 졸라펌프 점검																이상 없음
- 주요 시설물, 장비 및 사무실 순찰․점검																이상 없음
- DVR녹화상태 및 방재실 시스템 점검																이상 없음
- 기계실, 공조실 내 각종 압력계 및 온도계 작동상태 점검																이상 없음
- 승객용승강기 1, 2호기 작동상태 점검																이상 없음
○ 통합보안관제센터 CCTV모니터링
○ 수장고 온·습도 관리
○ 박물관 정화조청소 지원 – 04:00~07:30
○ 주간점검 - 양호
○ 냉각탑 1,2호기 수처리제 투입
○ 전시동 오수간이정화조 거름망 청소 및 부유물 제거
○ 전층 배수펌프 판넬 점검 - 양호
○ 움집터전시관 누수 및 창호코킹상태 파악
○ 강당운영 – 백제문화특별전 초청강연(전시과)
※ 박물관 정화조청소(수거량 88㎥) - 대보건설
※ 안내사인 글자 부착 - 늘푸른광고
시설관리 준공무직 근무상황
구분	총원	주간	주야		야간	비번	휴무	교육		결원	근무자 명단
계획	14	5	3			6					주간	조재성,한우진,박용주,송인근
근무	14	4	3			6	1				주야	김동한,한우진,남경오
휴무	원종권										비번1	김영배,이재철,이재교
특이사항 :											비번2	최준호,홍경래,박종태