문서번호	정수과-13796
결재일자	2020. 11. 23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
김은식		이병옥	11/23 권선조
협조

일일 수질 및 운영현황 보고 (11/22)

2020. 11.22

2020.11.22.(일)	인계자	C팀 김은식	인수자	A팀 안영환

일일 수질 및 운영현황 보고

1. 아리수 생산 현황 (전일/금일)

구 분	원 수 량		송 수 량
총 계 (m3/일)	437,891	434,734	총 계	445,351	445,438
1정수장 (m3/일)	243,840	249,152	목동, 신정, 신월	252,793	258,018
소계(2정수장+막여과) (m3/일)	194,051	185,582	소 계	192,558	187,420
2정수장 (m3/일)	194,051	185,582	금 천	93,981	96,249
막 여 과 (m3/일)	0	0	목 동	42,351	36,431
공업용수 (m3/일)	17,811	17,526	우장산	56,226	54,740

2. 수질 현황 (전일/금일)

구 분	원 수			1 정 수					2 정 수
탁도(NTU)	10.86		6.631	0.044		0.044			0.045		0.044
잔류염소 (㎎/L)	0.07		0.04	0.55		0.54			0.61		0.61
pH	7.49		7.67	7.13		7.20			7.15		7.16
알카리도 (㎎/L)	44.78		49.52	38.79		44.17			38.90		43.95
수온 (℃)	11.2		10.6	12.5		11.8			11.5		10.3
NH3-N (㎎/L)	0.05		0.05	불검출		불검출			불검출		불검출
2-MIB (ng/L)	-		-	-		-			-		-
지오스민 (ng/L)	-		-	-		-			-		-
조 류 (Cells/㎖)	규조류	Cyclotella 외		1,420	85.9		(%)	Cyclotella 외		1,080		87.8	(%)
	녹조류	Scenedesmus 외		-	-		(%)	Scenedesmus 외		-		-	(%)
	남조류	Anabena 외		200	14.1		(%)	Anabena 외		150		12.2	(%)
	기 타	기 타		-	-		(%)	기 타		-		-	(%)

3. 약품 주입 현황 (전일/금일)

약품별 공장별	응집제(mg/L)				산․알칼리제(mg/L)				염소 투입율(mg/L)								오존 투입율_ (mg/L)		과수 투입율 (mg/L)
	PACL (17%)		PAHCS (12%)		가성소다		CO2		전처리						후처리
									풍 납		착수정		중염소
1정수장	14.8	12.6	-	-	-	-	0.52	-	1.23	1.03	0.61	0.59	-	-	0.85	0.87	0.50	0.50		0.2	-
2정수장	14.9	12.6	-	-	-	-					0.61	0.56	-	-	0.77	0.77	0.50	0.50		-	-

4. 여과지, 활성탄 지속시간 현황 (전일/금일)

구 분	여과지 지속시간(Hr)		활성탄 지속시간(Hr)
1정수장	58	57	63	68
2정수장	59	59	73	74

5. 활성탄지 점검표

정수장	생 물 여 부			소 독 제 잔류농도(mg/L)		외부 점검
	공 정 수
	유입수	유출수	정 수	유입수 잔류오존	정 수 잔류염소	항 목	상태
1 정 수 장	무	무	무	0.0277	0.54	방충망상태	우수
						에어커튼작동	우수
						물웅덩이	무
						잡초	무
2 정 수 장	무	무	무	0.0219	0.61	방충망상태	우수
						에어커튼작동	우수
						물웅덩이	무
						잡초	무

6. 알람발생 현황(주요알람 항목 117개) : 특이사항  없음

인 수 인 계 서

1. 수질관리

○ 정수장 송수 목표 잔류염소

- 1정수장 : 0.60±0.1mg/L(2020.10.22.13:00~ ) ⇨ 0.55±0.1mg/L(2020.11.18.10:00~ )

- 2정수장 : 0.65±0.1mg/L(2020.10.22.13:00~ ) ⇨ 0.60±0.1mg/L(2020.11.18.10:00~ )

※경보발령 기준 : 1단계 목표농도 대비 – 0.04 미만(L)

2단계 목표농도 대비 – 0.10 미만(L), 0.8 초과시(H) 발령

2. 전달사항

○ 이산화탄소 투입기준 : 혼화지 전단기준 pH 7.3±0.2 유지

(수질 악화시 등 탄력적 운영) ⇨ (2017.01.31.~ )

○  NaOH 투입기준 : 원수 pH 7.0 미만, 알칼리도 30㎎/ℓ 이하시(수질상태에 따라 탄력적 운영)

<전기요금 최대부하 시간대>

○ 봄·여름 ․ 가을(3~10월) : 10:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00

○ 겨          울(11~2월) : 10:00 ~ 12:00, 17:00 ~ 20:00, 22:00 ~ 23:00

<관할 사업소별 배수지 운영>

○ 강서(우장산 ․ 화곡 ․ 목동 ․ 신정 ․ 신월), 남부(금천)

3. 일근(사무실)에서 조치해야 할 사항

□ 풍납취수장

□ 중앙제어실

□ 1 정수장

○ 착수정

○ 약품실

○ 응집 ․ 침전지

○ 여과지

○ 오존 접촉지

○ 활성탄 흡착지

- 4지 활성탄 굴상작업(10/19 ~ 현재 작업중단)

○ 염소실

○ 중계펌프동

○ 송수실

○ 배출수 처리장

○ 기 타

□ 2 정수장

○ 착수정

○ 약품실

○ 급속 혼화기

○ 응집 ․ 침전지

○ 여과지

○ 오존 접촉지

○ 활성탄 흡착지

○ 염소실

○  배출수지

○ 송수실

- 우장산 송수펌프 2호 정비중 반출(11.9)

○ 공업용수실

○ 기 타

□ 특이 사항

○ 약품실, 염소실, 송수실, 응집 ․ 침전지, 여과지, 오존 등 정수시설물 순찰 철저

○ 취수펌프 중단사고 : A상용라인 PT소손 (A라인→B라인 절체 운전)(11.20)

- 22:08  3,4,5호 펌프(1,050HP) 가동중 4,5호 펌프 동시 off

- 22:17  2호펌프 가동(1,050HP)

- 22:22  5호펌프 가동실패(밸브open 되었으나 모터가동 안됨)

- 22:43  1호펌프 가동(800HP)

- 24:35  4호펌프 가동(1,050HP) 및 1호펌프 중지(정상운영 중)