문서번호	건축기획과-23513
결재일자	2020. 12. 17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
박광렬		박신규	12/17 박순규
협조

- 2020년도 제15차 -서울특별시 구조안전전문위원회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 12.

- 2020년도 제15차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최결과 보고

○ 일    시 : 2020.12.9.(수) 14:00 ~

○ 개최장소 : 서소문2청사 20층 스마트 회의실

○ 안    건 : 4건(신규3건, 보완1건)

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (상/하)	심의결과	비 고
1	마곡 이랜드 글로벌 R&D 센터 (건축기획과)	강서구 가양동 마곡일반산업단지 D16-1,2,4,5,6, 블럭 (32.103㎡)	교육연구시설 (연구소)	10/5	조건부 의결	보완
2	신길동 역세권 청년주택 신축공사 (주택공급과)	영등포구 신길동 3608번지 일대 (6,240.40㎡)	공동주택, 근린생활시설, 판매시설	24/5	조건부(보고)의결	신규
3	방화동 행복주택 및 주민센터 공사 (공공주택과)	강서구 방화동 850번지 (10,000.3㎡)	공동주택(315) 공공청사 (주민센터)	15/1	조건부(보고)의결-서면	신규
2	문정동 역세권 청년주택 (주택공급과)	송파구 문정동 55-8 외1 (2,168.80㎡)	공동주택 (쳥년주택)	21/6	조건부(보고)의결-서면	신규

건축위원회 심의의결조서

1/1

심의일자	2020.12.9.(수)
사업명/신청위치	마곡 이랜드 글로 R&D 센터/ 가양동 마곡산업단지 D16-1.2.4.5.6.
의결번호	2020-구조15-1	심의결과	조건부 의결
[심의 내용] 구조안전 심의
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항의 이행여부는 인허가권자가 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는『건축법』제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축허가 시 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. < 구조안전 분야 > ○ 조치계획서 29번 조치계획 반영은 건축주(시행사)와 원건축 구조설계자 간의 계약이 선행되어야 할 것으로 건축 업무범위가 명확한 계약서를 제출 바람. ○ DBS공법 · CG공법 · FAC 기둥 등 특수공법이 적용된 바, 시공 시 현장에서 공법을 변경하고자 할 경우 재심의를 통해 변경공법의 안전성을 검증 바람. ○ 내진 설계 범주 ‘D’ 로 상호작용 효과 및 변형의 적합성 검토 등이 필요하며, 중간 모멘트골조 이상의 내진상세를 적용하는 것이 바람직하므로 철골 보 750mm 초과하는 접합부에 대한 검토 바람. ○ 장스팬 트러스의 공진에 대하여 검토 바람. ○ 비틀림 비정형 구조물로 2차 진동모드가 비틀림에 대한 안정성 확보 검토 바람. ○ 800 춤의 장스팬 철골보가 600 춤 이하의 Girder에 접합되는 경우 접합부 상세 구분 작성 바람. ○ 슬라이드 p. 18 철골보 & 드롭 판넬과 완전 합성거동이 확보되도록 철골 옆면에 Stud Bolt를 필요한 전달력만큼 설치바람. ○ p. 12 준공 후 지하수위 측정공 추가 설치를 계획하고 있으나, 지하수위 변동 시 싱크 홀이 우려되는 바, 토질기술사 또는 지하수 변동 전문 기술사의 확인을 받아 싱크 홀 발생이 없도록 조치계획을 구조도면 및 토목도면(흙막이도면)에 상세히 기록하여 시공 시 우려가 없도록 조치 바람. 끝.

2020. 12. 9.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

1/3

심의일자	2020.12.9.(수)
사업명/신청위치	신길동 역세권 청년주택 신축공사/ 영등포구 신길동 3608번지 일대
의결번호	2020-구조15-2	심의결과	조건부(보고) 의결
[심의 내용] 구조안전 심의
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 조건부(보고)의결되었으며, 지적사항의 반영여부는 추후 본위원회에서 보고하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는『건축법』제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축허가 시 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. < 구조안전 분야 > ○ 구조안전 확인서 상에 비구조 요소 내진설계 대상을 명기하고 구조설계서 표지에 책임구조기술사 날인 바람. ○ KBC 2016을 적용하였는데 KDS 41 미적용 근거를 제시 바람. ○ 지하 5층 수직재 콘크리트 강도는 40MPa이므로 기초 콘크리트 강도 24MPa를 30MPa로 상향 적용하여 구조 안전성 확보 바람. ○ 건물 부상력 대책으로 영구배수공법을 적용하였는데, 부직포 눈막힘(폐색) 현상 계측 및 세척하여 관리할 수 있는 상수위 제어공법을 적용하고 적용공법에 대한 시방서와 내역서를 첨부 바람. ○ 전이기둥은 중간모멘트골조 내진상세와 별도로 특별지진하중 적용상세(필로티기둥상세)를 구조설계서 및 구조도면 일반사항에 추가 바람.(S-019) ○ 전이플레이트 전단보강 철근 D16 철근강도 500MPa로 재검토하고 전이플레이트+하부기둥 연결 세부상세에서 인장철근 정착 길이를 상부 철근까지 연장하여 90도 갈고리 시공하도록 수정 바람. ○ 전이기둥 2단 배근 주 철근은 폐쇄형 후프철근 및 135도 갈고리 시공이 어려울 것으로 판단되니, 묶음 철근 등 시공방안을 제시하고 철근량은 단면대비 4%로 과다하니 단면을 키우기 바람.(S-203) - 계속 -

2020. 12. 9.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

2/3

심의일자	2020.12.9.(수)
사업명/신청위치	신길동 역세권 청년주택 신축공사/ 영등포구 신길동 3608번지 일대
의결번호	2020-구조15-2	심의결과	조건부(보고) 의결
[심의 내용] 구조안전 심의
< 구조안전 분야 > (계속) ○ SPS 공법 적용 등 특수공법의 변경이 발생할 경우 재심의를 통해 안전성 확보 바람. ○ 특수구조건축물 시공 시 사업시행자(또는 건축주)는 구조설계자인 건축구조기술사의 협력을 받아 설계자(해당 건축물의 구조설계를 담당한 자)가 현장을 확인할 수 있도록 협력에 대한 계약서를 제출하고, 건축구조설계자는 시공 시 협력에 대한 업무범위를 명확히 하여 구조안전에 만전을 기하도록 조치 바람. ○ 두께 2500mm의 전이 매트에 대하여 Plate 요소로 모델링하여 해석을 수행하는 것이 적절한지 재검토 바람. ○ Embeded Plate와 현장 철골보 용접 시 발생하는 용접열에 대해 앵커 설계 시 반영 바람. ○ 구조계산서 책임기술자의 날인 추가하고, 구조 안전 확인서에 비구조 요소는 내진 설계에 필요한 항목이므로 정리 바람. ○ 전이매트에 대한 설계(배근)도면을 시공 시 혼동 없도록 상세히 작성 바람.(전단보강상세 적용부위 명확히 표기 바람.) ○ SRC 기둥 후프철근 추가 필요한 곳 확인 검토 바람. ○ 탑라이트(3층) 구조에 대한 검토 바람. ○ 전이층의 EJ구간 간격 검토자료 정리 바람. ○ 사업부지 동측 부 기존 주택과 연접부를 고려하여 흙막이 및 굴착계획을 수립 바람. ○ 3층 Truss에 대한 도면이 없으므로 보완 바람. ○ 설계개요(S-011) 설계 기준강도를 층별로 구분하고, 지표면 조도계수 B는 구조계산서와 차이 있으니 확인하여 보완 바람. - 계속 -

2020. 12. 9.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

3/3

심의일자	2020.12.9.(수)
사업명/신청위치	신길동 역세권 청년주택 신축공사/ 영등포구 신길동 3608번지 일대
의결번호	2020-구조15-2	심의결과	조건부(보고) 의결
[심의 내용] 구조안전 심의
< 구조안전 분야 > (계속) ○ A-131 단면도 Y 10열 Slurry wall은 1방향이므로 계산 시 문제 없는지 확인 바람. ○ S-102 등 지하층 구조도면은 순타 및 역타 구간 명시 바람. ○ 역타 구조계산서가 미 제출되어 있으므로 추가 제출 바람.(1.2D+1.6C+1.7H 하중 조합 고려) ○ S-106 외부계단 구조도면 추가 바람. ○ S-122 슬래브 두께 명시 바람. ○ 영구 배수공법 사용 시 싱크홀 우려 되므로 지하수 전문가 협조 받아 착공 전, 굴착 후, 준공 후, 지하수위 측정하여(단지 외부에서) 지하수 변동 상황 대책을 수립하여 구조도면 및 흙막이 도면 등에 명시 바람. ○ TC21, TC12(X12+Y7, X7+Y5) 단면내력을 확인하여 안전여부 재확인바람. 끝.

2020. 12. 9.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

1/3

심의일자	2020.12.9.(수)
사업명/신청위치	방화동 행복주택 및 주민센터 공사/ 강서구 방화동 850
의결번호	2020-구조15-3	심의결과	조건부(보고) 의결-서면
[심의 내용] 구조안전 심의
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 조건부(보고)의결되었으며, 지적사항의 반영여부는 추후 본위원회에서 보고(서면)하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는『건축법』제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축허가 시 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. < 구조안전 분야 > ○ 구조 안전확인서는 행복주택과 주민센타를 별도로 작성하여 제출 바람. ○ 파일 지지력 도서와 시방에 파일 이력관리에 대한 보고서 제출을 명기하여 파일 기초의 안전성을 확보 바람. ○ 설계 지하수위를 GL-10.0m로 적용 하고, 부상력 검토 근거 제시 바람. ○ 단순 스팬에 중공슬래브 적용 시 구조적으로 불리할 수 있으므로 적용이유를 제시하고, 중공슬래브 설계 시 설비오픈 및 불균형응력 적용에 따른 해석 및 응력 등 사용성 검토 근거를 제시 바람. ○ 구조도면 일반사항에 플랫플레이트 및 중공슬래브 철근배근 및 단면 상세를 추가하고, 전이 층의 보 및 기둥상세도 추가하여 제출할 것. ○ 특수구조건축물 시공 시 사업시행자(또는 건축주)는 구조설계자인 건축구조기술사의 협력을 받아 설계자(해당 건축물의 구조설계를 담당한 자)가 현장을 확인할 수 있도록 협력에 대한 계약서를 제출하고, 건축구조설계자는 시공 시 협력에 대한 업무범위를 명확히 하여 구조안전에 만전을 기하도록 조치 바람. ○ 101-TC1(2F~3F) 기둥에 대해 시공 가능한 디테일을 제시 바람.(135도 후크 시공이 가능한 방법 제시) ○ 고유치 해석을 통하여 1차 진동모드의 확인이 필요하므로 동적거동을 지배하는 1차 모드에 비틀림은 바람직하지 않으니 재검토 바람. - 계속 -

2020. 12. 9.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

2/3

심의일자	2020.12.9.(수)
사업명/신청위치	방화동 행복주택 및 주민센터 공사/ 강서구 방화동 850
의결번호	2020-구조15-3	심의결과	조건부(보고)의결-서면
[심의 내용] 구조안전 심의
< 구조안전 분야 > (계속) ○ 101-TCl 기둥의 철근 배근에 대하여 재검토 바람. ○ 횡력 저항시스템으로 건물 골조시스템 적용하고, 벽체와 골조가 횡력을 분담한다면 이를 도서에 정리 바람. ○ 중공슬래브가 횡력에 저항하므로 건축구조기준 [0520.3.6.]에 맞도록 배근 검토하고, 기둥 주면 Opening 및 배근과 간섭되는 곳은 없는지 등에 대한 검토결과를 상세 작성바람.(코마부는 준공체 삭제 고려 바람.) ○ 구조계산서 지붕층 마감설계하중 확인해 정리하고 설계에 반영 바람. ○ 지붕 조경 하중은 토질의 종류와 토심 정리 바람. ○ 지상층 골조는 중간 모멘트골조 내진상세에 맞도록 후프근 간격 설계 검토 바람. ○ 주민 센터 캔틸레버 트러스구간 도면에 표기 보완 바람. ○ 현상 설계 시 제시 되었던 계획안이 구조계획에도 반영할 수 있도록 지원 바람. ○ 구조안전 확인서 중 노풍도 명확히 기입 바람. ○ 주민센터 SB01-012 내력벽 명시가 없으며, 해당 벽체가 지상과 지하로 연속되는 것으로 보이므로 비구조재로 거동하기 위한 상세 제시 바람. ○ SB01-161 Y1열 기둥이 Bracing으로 전이되고 있는 바, 각 접합부에서 응력발생현황 및 구조안전 확인을 재확인하고 결과를 제출 바람. ○ 구조도면 개요에 콘크리트강도, 철근강도, 지하수위 등 구조관련 기본정보 보완 바람. ○ S04-111 준공체는 기둥과 기둥사이에 Wide Beam으로 거동하도록 폭700mm 이상의 준공체가 없도록 설계 바람. - 계속 -

2020. 12. 9.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

3/3

심의일자	2020.12.9.(수)
사업명/신청위치	방화동 행복주택 및 주민센터 공사/ 강서구 방화동 850
의결번호	2020-구조15-3	심의결과	조건부(보고)의결-서면
[심의 내용] 구조안전 심의
< 구조안전 분야 > (계속) ○ 구조도면(아파트) S001 22 1-16) 동바리 계획 1) 건축공사 표준시방서에 의거 100% 압축강도 확보하고 기타 사항을 삭제 바람. 2) 담당원, 책임기술자 용어 명확히 규정 바람.(감독관, 설계구조기술사) 3) 받침목은 위험하니 삭제하고 받침판 규격, 재질 명시 바람. 4) S001 23 1-17) 미세균열 정의 명시바람(균열폭의 균열질이 0.3mm 미만 등) 끝.

2020. 12. 9.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

1/2

심의일자	2020.12.9.(수)
사업명/신청위치	문정동 역세권 청년주택 공사/ 송파구 문정동 55-8 외1
의결번호	2020-구조15-4	심의결과	조건부(보고) 의결-서면
[심의 내용] 구조안전 심의
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 조건부(보고)의결되었으며, 지적사항의 반영여부는 추후 본위원회에서 보고(서면)하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는『건축법』제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축허가 시 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. < 구조안전 분야 > ○ 구조도면 일반사항에 플랫슬래브 철근배근 및 단면상세 추가 바람. ○ 전이보 및 전이기둥 철근배근이 과다한 것으로 판단되니 철근강도를 500MPa에서 600MPa로 상향 적용을 검토 바람. ○ 특수구조건축물 시공 시 사업시행자(또는 건축주)는 구조설계자인 건축구조기술사의 협력을 받아 설계자(해당 건축물의 구조설계를 담당한 자)가 현장을 확인할 수 있도록 협력에 대한 계약서를 제출하고, 건축구조설계자는 시공 시 협력에 대한 업무범위를 명확히 하여 구조안전에 만전을 기하도록 조치 바람. ○ 지반조사에 대한 신뢰성이 부족하므로 추가적인 탄성화 시험을 통하여 지반조건 및 내진 설계범주의 재검토 바람. ○ 동적거동을 지배하는 1차 진동모드가 비틀림으로 대안 제시 바람. ○ 벽체의 편심 및 작은 보가 걸치는 전이보는 비틀림에 대한 검토 바람. ○ 전이보는 깊은보에 대하여 검토 바람. ○ 3TB1과 같은 일부 전이보는 현장에서 철근배근이 가능한지 재검토 바람. ○ 1층~3층 Girder 중간 모멘트 골조 내진상세 적용하기 바라며(지하1층 GL보다 높은 레벨에 있으므로 내진 상세적용), 특별 지진하중 고려한 전이보 내진상세 맞도록 후프 근 간격 조정 바람. - 계속 -

2020. 12. 9.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

2/2

심의일자	2020.12.9.(수)
사업명/신청위치	문정동 역세권 청년주택 공사/ 송파구 문정동 55-8 외1
의결번호	2020-구조15-4	심의결과	조건부(보고) 의결-서면
[심의 내용] 구조안전 심의
< 구조안전 분야 > (계속) ○ 1·2층 무량판 슬래브는 횡력 저항에 기여할 수 있도록 건축구조기준(0520.3.6.)에 맞게 배근 구분 표기하고, 기둥 주변 Opening 및 SRC 기둥내 철골 기둥 고려해 슬래브 배근 상세 작성 바람. ○ 지하층 램프 외곽 부분은 슬래브 설치 레벨 명기 바람. ○ 지상층 기둥이 SRC기둥인지 RC기둥인지 혼동되고, 부재 일람표가 중복되므로 설계자의 최종 의뢰에 맞게 정리 바람. ○ 철근이 묶음 철근으로 설치될 때는 이음 및 정착 길이가 잘못 시공되지 않도록(등가단면적으로 환산) 명기 바람. ○ 지하 외벽 두께가 400mm 인 경우 전단보강 간격은 d/2 이하로 정리 바람. ○ S-110 코아 X2-X3 PD 또는 AD는 슬래브 Diaphragm 확보하기 위해, Sleeve 매입하여 Slab 타설 하고, Elev Hall 이면 Slab 면적 증가시켜 Diaphragm 추가 바람. ○ Slab 배근도 두께 명시 바람. ○ Top Down 구조계산서, 설계하중, 시공단계로 구조해석 및 구조안전 확인한 결과를 제출할 것.(1.2D + 1.6L+1.7H Load Case 확인할 것) ○ 영구배수공법 적용 시에는 지하수 전문가의 확인을 받아, 착공 전/굴착완료 후/준공 후 지하수위 변동이 발생하는지 확인하고 싱크 홀 발생 우려가 있는 경우의 대책 방안을 구조개요 및 흙막이도면에 명시하여 안전시공 바람. ○ 슬라이드 pp. 40~41, TC4, TC3 단면내력 검토를 재확인하여 구조안전검토결과를 제출 바람.(Load Case, 축하중, 힘모멘트 등 발생 응력 확인자료 포함). 끝.

2020. 12. 9.

서울특별시 건축위원회