문서번호	정수과-621
결재일자	2021. 1. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
안경식		김현철	01/18 권선조
협조

일일 수질 및 운영현황 보고(01/14)

2021. 01. 14

2021.01.14.(목)	인계자	D팀 안경식	인수자	B팀 김영채

일일 수질 및 운영현황 보고

1. 아리수 생산 현황 (전일/금일)

구 분	원 수 량		송 수 량
총 계 (m3/일)	467,858	468,736	총 계	472,884	470,756
1정수장 (m3/일)	263,024	254,970	목동, 신정, 신월	266,830	258,581
소계(2정수장+막여과) (m3/일)	204,834	213,766	소 계	206,054	212,175
2정수장 (m3/일)	204,834	213,766	금 천	105,477	110,294
막 여 과 (m3/일)	0	0	목 동	42,573	41,973
공업용수 (m3/일)	19,339	18,959	우장산	58,004	59,908

2. 수질 현황 (전일/금일)

구 분	원 수			1 정 수					2 정 수
탁도(NTU)	4.455		4.443	0.041		0.041			0.040		0.040
잔류염소 (㎎/L)	0.07		0.06	0.41		0.40			0.40		0.40
pH	7.91		7.86	7.42		7.41			7.38		7.38
알카리도 (㎎/L)	58.14		57.46	52.57		51.90			51.97		51.91
수온 (℃)	1.3		1.4	2.4		2.5			1.3		1.5
NH3-N (㎎/L)	0.01		0.01	불검출		불검출			불검출		불검출
2-MIB (ng/L)	-		-	-		-			-		-
지오스민 (ng/L)	-		-	-		-			-		-
조 류 (Cells/㎖)	규조류	Cyclotella 외		1,500	100		(%)	Cyclotella 외		1,480		100	(%)
	녹조류	Scenedesmus 외		0	0.0		(%)	Scenedesmus 외		0		0.0	(%)
	남조류	Anabena 외		0	0.0		(%)	Anabena 외		0		0.0	(%)
	기 타	기 타		0	0.0		(%)	기 타		0		0.0	(%)

3. 약품 주입 현황 (전일/금일)

약품별 공장별	응집제(mg/L)				산․알칼리제(mg/L)				염소 투입율(mg/L)								오존 투입율_ (mg/L)		과수 투입율 (mg/L)
	PACL (17%)		PAHCS (12%)		가성소다		CO2		전처리						후처리
									풍 납		착수정		중염소
1정수장	-	-	16.0	16.0	-	-	1.94	2.00	1.06	1.12	0.58	0.58	-	-	0.61	0.61	0.30	0.30		-	-
2정수장	-	-	16.0	16.0	-	-					0.54	0.56	-	-	0.56	0.54	0.30	0.30		-	-

4. 여과지, 활성탄 지속시간 현황 (전일/금일)

구 분	여과지 지속시간(Hr)		활성탄 지속시간(Hr)
1정수장	56	65	77	78
2정수장	66	69	81	72

5. 활성탄지 점검표

정수장	생 물 여 부			소 독 제 잔류농도(mg/L)		외부 점검
	공 정 수
	유입수	유출수	정 수	유입수 잔류오존	정 수 잔류염소	항 목	상태
1 정 수 장	무	무	무	0.066	0.40	방충망상태	우수
						에어커튼작동	우수
						물웅덩이	무
						잡초	무
2 정 수 장	무	무	무	0.011	0.40	방충망상태	우수
						에어커튼작동	우수
						물웅덩이	무
						잡초	무

6. 알람발생 현황(주요알람 항목 117개) : 특이사항 없음

인 수 인 계 서

1. 수질관리

○ 정수장 송수 목표 잔류염소

- 1정수장 : 0.45±0.1mg/L(2020.12.21.14:00~ ) ⇨ 0.40±0.1mg/L(2021.01.05.18:00~)

- 2정수장 : 0.45±0.1mg/L(2020.12.21.14:00~ ) ⇨ 0.40±0.1mg/L(2021.01.05.18:00~)

※경보발령 기준 : 1단계 목표농도 대비 – 0.04 미만(L)

2단계 목표농도 대비 – 0.10 미만(L), 0.8 초과시(H) 발령

2. 전달사항

○ 이산화탄소 투입기준 : 혼화지 전단기준 pH 7.3±0.2 유지

(수질 악화시 등 탄력적 운영) ⇨ (2017.01.31.~ )

○  NaOH 투입기준 : 원수 pH 7.0 미만, 알칼리도 30㎎/ℓ 이하시(수질상태에 따라 탄력적 운영)

<전기요금 부하별 시간대>

구 분		경부하 (시간대별)	중간부하 (시간대별)	최대부하 (시간대별)
계절	월
봄·여름 ․ 가을	3월 ~10월	23:00 ~ 09:00	09:00 ~ 10:00 12:00 ~ 13:00 17:00 ~ 23:00	10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00
겨 울	11월 ~ 2월	23:00 ~ 09:00	09:00 ~ 10:00 12:00 ~ 17:00 20:00 ~ 22:00	10:00 ~ 12:00 17:00 ~ 20:00 22:00 ~ 23:00

※중간부하, 최대부하 시간대별 펌프운전 최소화

<관할 사업소별 배수지 운영>

○ 강서(우장산 ․ 화곡 ․ 목동 ․ 신정 ․ 신월), 남부(금천)

3. 일근(사무실)에서 조치해야 할 사항

□ 풍납취수장

- 취수펌프 4호 유출밸브 개도율 점검요망 : 90%⇢50% 줄어듬

□ 중앙제어실

□ 1 정수장

○ 착수정

○ 약품실

○ 응집 ․ 침전지

- 4지슬러지 수집기 (퇴수 후 점검 예정)

○ 여과지

○ 오존 접촉지

○ 활성탄 흡착지

○ 염소실

○ 중계펌프동

○ 송수실

- 송수배관 벽면 누수 심함(12/24)

○ 배출수 처리장

○ 기 타

□ 2 정수장

○ 착수정

- 착수정 A밸브 배관누수 : 조치요망(1.7)

○ 약품실

○ 급속 혼화기

○ 응집 ․ 침전지

○ 여과지

○ 오존 접촉지

○ 활성탄 흡착지

○ 염소실

○  배출수지

○ 송수실

○ 공업용수실

○ 기 타

□ 특이 사항

○ 약품실, 염소실, 송수실, 응집 ․ 침전지, 여과지, 오존 등 정수시설물 순찰 철저

○ 응집제 PAHCS 대체 투입중(1/5 10:00부터)

※ 2송수 우장산라인(1200mm)누수

→ 지반 굴착작업 및 누수구간 확인(남부수도 : 1.14일)