문서번호	급수운영과-7068
결재일자	2021. 4. 15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
손현정	문병희	성기선	04/15 정진일
협 조
	요금과장		이영미
	시설관리과장		유명은
	시설운영팀장		김남구
	시설안전팀장		代정헌석
	기전팀장		양창진
	급수관리팀장		주은선
	주무관		한규수

2021년 중블록 유수율 향상 추진계획

2021. 4.

강서수도사업소

급수운영과

2021년 중블록 유수율 향상 추진계획

2020년 중블록 유수율 추진 실적을 분석하고 과대․과소 중블록 유수율 해소를 위한 2021년 중블록 유수율 향상 추진계획을 보고 드림

▸「2021년 중블록 유수율 향상 추진계획」[누수방지과-3340(2021.3.26.)호]

Ⅰ		중블록 유수율 현황

□ 2021년 유수율 목표 : 94.40%(’20년 실적 : 93.60%)

□ 중블록 현황

구 분	계	목동	신정	신월	우장산	대방	독산	금천
중블록수	16	4	5	2	2	1	1	1
’20년 유수율 실적	93.60	94.15	91.61	91.76	98.24	92.34	90.07	98.93

□ 중블록별 유수율 현황

구 분		계	목동	신정	신월	우장산	대방	독산	금천
중블록수		16	4	5	2	2	1	1	1
유 수 율 (%)	100% 이상	0
	95%~100%	6	목동2 목동3,목동4			우장산 화곡			금천1-1
	90%~95%	9	목동1	신정1,신정2 신정3,신정6	신월1 신월2		대방4	독산
	90% 미만	1		신정4

□ 중블록 유수율 관리실태 분석

❍ 유수율 95~100%지역은 6개소(37.5%)로 적정 관리 되고 있으나,

90~95%지역은 9개소(56.25%) 및 과소지역(90% 미만)1개소에 대한

주기적인 경계밸브 점검과 누수탐지 등 원인분석 및 대책마련 필요

❍  중블록 유수율 향상 대책 수립 추진 및 결과보고 관리 필요

- 공급량 증감에 대하여 지역담당이 상세한 원인분석 및 조치방안을 수립하여 적극적 대응 필요

Ⅱ		2021년 추진목표

□ 중블록별 유수율 현황                         (단위: 천㎥, %)

연 번	수 계	중블록명	’20년 실적			’21년	구분	담당자
			공급량	조정량	유수율	유수율 목표
1	목동(배)수계	목동1중	19,514	17,579	90.08	90.82	정상	윤원희
2
		목동2중	10,158	10,046	98.89	99.02	정상	지예솔
		목동3중	13,698	13,069	95.41	95.69	정상	김민서
3
		목동4중	5,587	5,439	97.36	95.20	정상	윤원영
4
5	신정(배)수계	신정1중	15,533	14,478	93.21	95.25	정상	김동건
6		신정2중	9,119	8,312	91.15	91.15	정상	강환희
7		신정3중	4,174	3,766	90.23	90.23	정상	손현정
8		신정4중	7,177	6,405	89.24	90.24	과소	강환희
9		신정6중	3,740	3,449	92.22	97.87	정상	김정운
10	신월(배)수계	신월1중	11,156	10,090	90.45	92.45	정상	홍은철
11		신월2중	5,903	5,560	94.18	95.34	정상	오장록
12	우장산(배)수계	우장산중	18,797	18,144	96.52	97.92	정상	오장록
13		화곡중	5,976	5,758	96.34	99.70	정상	윤원영
14	대방(배)수계	대방4중	16,366	15,112	92.34	93.86	정상	김정운
15	독산(배)수계	독산중	5,315	4,787	90.07	90.87	정상	최형석
16	금천(배)수계	금천1-1중	1,897	1,877	98.93	98.93	정상	최형석

※ 2021년 과대 및 과소기준 : 100%이상 및 90%미만

□ 2021년 중블록 유수율 추진목표

❍  95~100% 지역(6개소) → 현재 수준 이상(95%)으로 관리

90~95% 지역(9개소) → 95% 이상 목표설정 및 집중관리

90% 미만지역(1개소) → 90% 이상 목표설정 및 집중관리

❍ 중블록 누계 유수율 과대․과소 지역 원이분석 및 대책추진

❍  중블록간(인접) 유수율 편차 해소 추진

Ⅲ		세부 추진계획

□ 중점 추진사항

❍  중블록별 담당자 지정 및 자체 목표 수립 추진

- 중블록 ‘책임 담당자’ 지정 및 ‘중블록 관리카드’ 작성․관리

- 매월 단위사업 추진실적 보고시 ‘관리카드’ 작성 제출 → 본부 누수방지과

- 과대․과소 중블록 유수율(누계 유수율 기준)에 대한 분야별, 지역담당자 합동
원인분석 및 대책수립(회의) 정례화 시행

❍  중블록 유수율 관리방법

- 중블록 관련자료(인포시스템과 GIS 관리카드 수전내역) 일치여부 점검

- 중블록 유량계 설치조건 적정여부 확인 후 교정검사 용역 시행

- 중블록간 경계밸브 개․폐 확인 및 누수확인 철저

- 중블록간 수계전환시 공급량을 적정하게 추산하여 블록간 공급량 보정
(유량감시시스템과 중블록 공급량 자료 불일치시 비고란에 반드시 사유기재)

- 중블록내 다량급수처(월 평균 300㎥이상) 사용량 분석관리 및 조치

❍  중블록 심야시간 ‘최소유량 비교분석’ 데이터 및 패턴 분석 철저

- 중블록 최소유량(심야시간) 주 1회 이상 확인

- 심야시간 유량 증가시 누수 및 급수구역 변동사항 분석 및 대응

․ 유량감시시스템 → 해당사업소 → 심야시간 최소유량 비교 → 중블록 선택

※ 유량변화시 경계밸브(소화전포함), 퇴수변 등 개폐여부 점검 및 누수탐지 시행
❍  공공용수 사용의 낭비요인 최소화 추진

- 배수지별 퇴수수외를 지정하고 퇴수량을 계량하여 공공용수 관리 철저

- 관말정체지역 퇴수지점 재조사 및 순환배관망 형성

- 상수도공사후 관세척시 적정 퇴수량 사용으로 공급량 관리

- 공공용수 관리대장 작성 및 용수량 산정 철저 등

❍  중블록간 유수율 편차 해소 추진

- 신정4중블록과 신정6중블록에 대한 유수율 편차 해소 추진

▸ 중블록 경계 현행화 및 경계 제수밸브 재확인(필요시 추가 설치)

▸ 중블록 경계 도면 요금과에 통보하여 일치 여부 확인

▸ 아리수인포시스템 수전 대사작업 실시 및 불일치 수전 요금과 통보

❍  목동1중블록[목동(배)] 분리 방안 추진

- 추진배경 : ’20년 하반기 목동1중블록 공급량 격증으로 감소대책 추진

- 중블록 재구축 방안: 목동1중블록+신정5중블록으로 분리

중블록명	분리 근거	당 초	변 경	비고
목동1중블록	’16년도 중블록 재구축 계획	목동1중블록 -목동(배)	목동1중블록-목동(배)
			신정5중블록-신정(배)

- 추진사항 : 별도 계획 수립에 의거 단계별 추진

① 목동3중블록 공급관로(D=1,650㎜) 이중감시 위한 유량계 추가 설치

② 신정5중블록(신설) 분리를 위한 선행작업으로 유량계실 2개소 설치

▸ 설치위치: 목동 927-6번지(D=600㎜×1), 목동 900-14번지(D=500㎜×1)

③ 구역 고립을 위한 제수밸브 조절 및 관리

- 소요예산 : 약150백만원(유량계실: 75백만원, 유량계: 75백만원)

- 행정사항 ╔ 중블록 분리현황 및 신규 중블록 수전현황 요금과 통보

╟ 공급량 분석시 자체 유량계 공급량 반영토록 협조(기전팀)

╚ 블록별 조정량 산정시 요금과 협조요청(유수율담당)

Ⅴ		행정 사항

❍  중블록 유수율 향상 추진 계획 수립 제출 : 본부 누수방지과

- 급수운영과(급수운영팀장 총괄)

❍  중점 관리대상 중블록 추진내용 결과 보고

- 관리대상 : 95% 미만 10개 중블록

- 보고내용 : 경계밸브 현장조사 결과 및 중블록 수전조사 내역 등

※ ’21년 월별 누계 유수율 산정 후 관리대상 조정하여 추가가능

⇒ 매월 공급량 분석보고시 조사 결과 보고

❍  매월 중블록 공급량 분석보고시 중블록 관리카드 제출

- 중블록 지역 담당자는 매월 10일까지 중블록 관리카드 제출

※ 중점 관리대상 중블록 현장조사 결과 기재

❍  중블록내 다량급수처(월 평균 300㎥이상) 사용량 분석관리 : 요금과

붙임  1. 2020년 중블록 유수율 현황 1부

2. 중블록 관리카드 서식 1부.  끝.