문서번호	수질과-5607
결재일자	2014.8.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
유재훈	이성재	08/11 박용철

8월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

2014. 8

8월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2014. 8. 5(화)

□ 채수대상 : 광암, 암사 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 10명

○ 수돗물평가위원회 위원 : 임동국, 김  란(채수 주관)

○ 본부, 상수도연구원 : 5명 (유재훈 외 4명)

○ (주)에스푸드가디언스 : 3명 (조인성 외 2명)

□ 채수지점

○ 원 ․ 정수 : 광암, 암사 아리수정수센터 4개 지점

○ 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점
광암	송파구 장지동 833 송파파인타운1단지 상가 착한반찬	송파구 장지동 833 송파파인타운1단지 관리사무소
암사	동작구 신대방2동 355-9 신대방2동 주민센터	동작구 신대방1동 710 경남교수아파트 관리사무소

○ 정수기 물 : 2개 지점

구분 정수장	정수기 물 채수 지점
광암	송파구 장지동 833 송파파인타운1단지 관리사무소 제조사:한일월드 침전-선카본-U/F-후카본 모델명:Phileo 점검일자:2014년7월
암사	동작구 신대방1동 710 경남교수아파트 관리사무소 제조사:㈜원봉 침전-선카본-U/F-후카본 모델명:Water-house 점검일자:2014년7월

□ 지점별 측정결과

정 수 장	광 암					암 사
염소주입률	전염소 – 2.20 ppm 중염소 - 0.40 ppm 후염소 - 0.70 ppm					전염소 – 0.00 ppm 후염소 - 2.10 ppm 후염소 - 0.50 ppm
수질 환경	원수	정수	직수	물탱크	정수기	원수	정수	직수	물탱크	정수기
수 온(℃)	26.5	27.0	26.2	24.9	11.3	25.9	26.0	25.7	25.3	11.6
pH	7.5	6.8	6.9	7.1	7.2	7.4	7.0	7.1	7.0	7.5
채수시간	12:20	12:30	11:00	11:20	11:40	10:00	10:20	14:30	15:10	15:40
잔류염소(mg/L)	-	0.30	0.14	0.06	-	-	0.62	0.27	0.10	-
거리및자재	10km 콘크리트		6km	6km		1km 도복장강관		12km	13km
매설 년도	1979	2012		1985		1986	1986		2009
처리 공정		고도 정수처리	광암정수장				일반적 정수처리	서초배수지 (60,000톤)

.  끝.