문서번호	정수과-4519
결재일자	2021. 6. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
윤좌헌		이용철	06/18 최종인
협조

고압가스(염소) 안전점검 일지(06.17)

2021년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스(염소) 안전점검 일지

번호	점 검 항 목		점 검 내 용	점검주기	점검결과	비고 (기준)
					09:30
1	안전거리 등		안전거리(1종,2종) 유지여부	월 간	양 호	1종 : 30m 2종 : 20m
			다른설비와의 거리 유지여부		양 호
			화기와의 거리 유지여부	일 간	양 호
2	방호벽 등		적정여부	주 간	적 정	철근콘크리트 12cm이상
3	시설등의 표시 등		경계표지 설치여부	일 간	양 호
			위험표시 설치여부 등		양 호
4	저장탱크	(가) 매몰식	전기적 부식방지조치 여부	월 간	해당없음
			지상에 경계표시 설치여부	일 간	해당없음
			가스방출관 설치·적정여부 등	월 간	해당없음
		(나) 탱크식	탱크실과 처리설비실 구분 설치 여부	월 간	해당없음
			강제통풍시설 작동여부	일 간	해당없음
			가스누출경보기 설치 작동여부	일 간	해당없음
			탱크정상부와 천정과의 거리 적정여부	월 간	해당없음
			부식방지조치 여부	주 간	해당없음
			가스방출관 설치·적정여부 등	월 간	해당없음
		(다) 지상식	액면계 및 스톱밸브 적정여부	주 간	해당없음
			방류둑 설치 및 적정여부	월 간	해당없음
			부식방지조치 여부	주 간	해당없음
			독성가스 저장탱크 과충전방지장치 설치여부 등	월 간	해당없음
5	고압가스 설비의 기초 등		부등침하 및 앵커볼트 파손유무 등	일 간	해당없음
6	가스 설비의 재료 구조 등		가스설비의 구조 적정여부	월 간	적 정	누설되지 아니하는 구조
			방폭구조 적정여부	주 간	해당없음
			불연성재료 및 가벼운 지붕구조 적정여부 등	주 간	해당없음
7	고압가스 설비의 누설 시험·강도 등		가스누출여부	일 간	없 음
			고압가스설비의 두께 적정여부 등	월 간	적 정
8	안전장치 등		압력계 및 안전밸브 적정여부	일 간	적 정
			긴급차단장치 밸브 및 경보장치 등 적정여부	일 간	적 정
			중화설비 및 이송설비장치 적정여부 등	주 간	적 정
9	배관 등		배관의 설치장소 및 구조(2중관 등)적정여부	월 간	적 정
			표지판설치(지상백관)여부	일 간	양 호
			부식방지조치 여부	주 간	양 호	도장 등
			신축흡수조치(굽힘관,신축이음등) 여부	월 간	해당없음
			온도유지조치(차양 등)여부	일 간	양 호
			압력계·온도계 적정여부	일 간	적 정
			안전장치·수취기 적정여부	주 간	적 정
			접합방법 적정여부 등	주 간	적 정
10	용기보관장소 등		경계표시 설치여부	일 간	양 호
			불연재료로 설치여부	주 간	양 호
			통풍시설 및 가스누출경보장치 적정여부 등	일 간	적 정	밀폐구조
11	저장설비실 등		통풍시설 적정여부	일 간	해당없음
			저장실의 구분설치 여부 등	월 간	양 호
12	독성가스 재해설비		확산방지조치 및 보호구 적정여부	주 간	적 정
			흡수설비 및 흡수제 적정여부	일 간	적 정

번호	점 검 항 목	점 검 내 용			점검주기	점검결과			비고 (기준)
						09:30
13	기타시설 등	경보장치 및 이송설비 적정여부			일 간	적 정
		정전기제거 조치여부			월 간	해당없음
		비상전력 적정여부			일 간	적 정
		통신시설·통행시설 적정여부			일 간	적 정
		표준압력계 비치여부			주 간	비 치
		에어졸 충전시설 등 적정여부 등			주 간	해당없음
14	염소 저장실	저장실 온도(℃)			일 간	21
		가스 압력(MPa)			일 간	1라인	0
						2라인	0.62
		계량저울(kg)			일 간	1라인	5,480
						2라인	465
15	기화기실	1호기	수온(℃) 및 압력(MPa)		일 간	운휴중
			기기 이상여부			이상없음
			누설여부			누설없음
		2호기	수온(℃) 및 압력(MPa)		일 간	82.0,0.35
			기기 이상여부			이상없음
			누설여부			누설없음
									단위(개)
16	액체염소 용기현황	입 고		출 고	사용	6
					운휴	6
		6		9	충전용기	6
					공용기	7
					총보유	25
점검결과 및 전달사항		○ 염소용기 5,400kg입고 및 검사용기(6병) 반출 - (06/01) ○ 중화설비 시험 가동 - (6/07, 14) ○ 액체염소 1라인 염소용기 6병 교체 및 누설검사 완료 - (6/09) ○ 액체염소 1라인 계량저울 바퀴 5개소 교체 완료 - (6/09) ○ 염소가스시설 외부전문가 합동점검 실시 - (6/10) ○ 염소가스 누출감지기 16개소 표준가스 점검 완료 - (6/14) ○ 액체염소 배관 압력계 비교측정 실시 - (6/14) ○ 검사수검용기 10병 입고 - (6/15) ○ 1정수지 입구 잔류염소계측기 시약교체 - (6/15) ○ 염소용기 5,400kg입고 및 검사용기(9병) 반출 - (6/17)
17	점 검 자 확 인					윤 좌 헌

염소실 염소용기 현황 2021년 06월 17일
염소계량저울 1호라인 ( 예 비 )	6 병	0311 0345 0372 0314 0370 0363
염소계량저울 2호라인 ( 사용중 )	6 병	0362 0312 0385 3100 0304 0339
재고용기	. 병
공용기	6 병	659 366 305 359 737 0318
충전용기 입고	6 병	0302 0383 0307 0390 0315 0321
공용기 반출	. 병
검사수검 공용기	1 병	0660
검사용기 반출	9 병	0624 740 0654 0648 0622 0646 0631 0630 0627

끝.