품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 북아현교회 성전 건축공사                              점검일시:2021.06.21.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부 자재(레미콘, 철근)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 누락된 자재(유리, 창호, 데크플레이트)를 포함하여 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자는 한국건설기술인협회에서 발급하는 경력증명서에 당해 현장 근무경력을 등재하기 바람 [담당업무:품질관리자, 전문분야:건축품질관리]
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 주요자재 검사 및 수불부 보완 - 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제38호 서식에 의거 주요자재 검사 및 수불부를 작성하기 바람 ○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제35호 서식에 의거 구조물별 콘크리트 타설현황을 작성하기 바람
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	○ 레미콘 송장관리 보완 - 기자재의 추적관리 및 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수자(시공사)와 감리원 모두 레미콘 송장에 성명을 기재하기 바람
8. 기 타	○ 계단실 벽체에 노출된 수직철근 보완시공 필요 ○ 3층 기둥내 주근 피복두께 확보 필요 ○ 2층 벽체내 재료분리로 인한 곰보발생 및 노출된 철근 보완시공 필요 ○ 분전반 배면 콘크리트타설 미흡한바, 폴리머 몰탈로 보완시공 필요