문서번호	시설과-4606
결재일자	2014.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	시설안전부장
이호식	김인규	08/28 이규상
협 조

암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

내오존 방수/방식 공정 삭제 정산 실정보고

2014. 08.

시설안전부

(시 설 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

내오존 방수/방식 공정 삭제 정산 실정보고

오존접촉조 및 활성탄흡착지 유입수로에 방영된 내오존 방수/방식의 검증된 공법이 선정되지 않아 내역에 반영된 내오존 방수방식 공정을 삭제 정산 코자 함.

Ⅰ		사업개요

□ 공 사 명 : 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사

□ 공사기간 : 2009.10.07. ~ 2014.10.30

□ 사 업 비 : 1,658억원(도급비623억원)

□ 시 공 사 : 고려개발(주)

□ 감 리 자 : 범한엔지니어링 외 1개사

□ 주요물량 : 고도정수처리시설 110만톤/일

구내관로(D=2,700~1,200mm, L=3,749m)

관리본관 증·개축 1식

Ⅱ		보고내용

□ 내오존 방수/방식 공정 삭제

○ 오존접촉조 내부 및 활성탄흡착지 유입수로는 오존이 주입된 물이 접촉됨에 따라 내오존 방수/방식으로 설계되어 있어나 내오존성에 대한 검증된 공법이 선정되지 않아 준공내 시행이 불가한 상태이므로 삭제

○ 내오존도료에 대해서는 KS성능 및 시험기준을 제정중에 있으며 현재까지 정립되지 않은 상태로써 당초 실시설계보고서 및 시방서에 명시된 3개공법에 대하여 성능 검증이 이루어지지 못하고 있는 실정임.(광암,강북,구의,영등포1정수장 미 시행)

○ 관련근거 : 공사시방서 1장 총칙, 실시설계보고서 Ⅶ-39

□ 소요공사비 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분		당초		변경		증감액	비고
내오존 방수방식	오존접촉조	25,437[eqn: m ^{2}]	1,328,890	-	-	감1,328,890
	활성탄흡착지	7,040[eqn: m ^{2}]	360,907	-	-	감 360,907
계		32,477[eqn: m ^{2}]	1,689,797	-	-	감1,689,797

위 치 도

Ⅲ		검토내용

□ 내오존 방수/방식 위치 및 수량

○ 오존접촉조 : 유입밸브실을 제외한 구조물 내부 전체(바닥, 벽체, 상부슬라브) 25,437[eqn: m ^{2}]

단 면 도

○ 활성탄흡착지 : 유입수로(바닥, 벽체) 7,040[eqn: m ^{2}]

단 면 도

Ⅳ		총괄 소요공사비 증감 현황

□ 도급공사비

(단위 : 천원)

구 분		당초		변경		증감액	비고
내오존 방수방식	오존접촉조	25,437[eqn: m ^{2}]	1,328,890	-	-	감1,328,890
	활성탄흡착지	7,040[eqn: m ^{2}]	360,907	-	-	감 360,907
계		32,477[eqn: m ^{2}]	1,689,797	-	-	감1,689,797

Ⅴ		설계변경 근거

○ 공사계약일반조건 제19조 (설계변경 등)에 의거 공사의 이행중 설계서 내용이 불분명하거나.

○ 누락, 오류 또는 모순되는 점이 있을 경우 및 그 밖에 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

Ⅵ		조치의견

○ 내오존 방수/방식공법은 내오존성 시험을 통한 장기적인 내구성 및 안전성이 검증되어야 하나 현재까지 KS 시험기준이 정립되지 않아 검증된 도료가 없는 상태로써 준공기간에 시공이 불가한 상태이므로 설계변경에 반영할 수 있도록 조치코져 합니다.

붙임 : 1. 감리단 실정보고 및 설계변경 내역서 1부. 끝.