함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
(경유)
제 목	취수구 이물질 유입으로 인한 문제점 보고 및 개선 검토요청

현재 암사아리수정수센터 1,2취수장에 남조류 발생 등으로 인해 예년보다 일찍 조류차단막을 설치하였으나 최근 급작스럽게 발생한 집중호우로 인해 상류로부터 내려오는 쓰레기 등 부유물의 양이 급증하여 조류차단막이 설치되었음에도 불구하고 취수구에 비닐 등 많은 쓰레기들이 걸려 아래와 같이 취수펌프 등 시설물 운영에 지장을 초래할 위험이 있음을 보고하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

○ 현황 및 문제점

현 황	문 제 점	요 청 사 항
취수구에 유입되는 부유물 및 쓰레기(비닐, 나뭇가지) 등 이물질로 취수구가 막혀 펌프가동 불가 사례 발생	- 취수구 막힘으로 인한 취수펌프 가동불가로 정수 생산량 감소에 따른 단수 사고 발생 우려 - 일시에 많은 양의 이물질이 유입시 밴드스크린에 부하가 발생하여 취수장 운영 곤란 취수장에 유입되는 많은 양의 쓰레기 제거 인력 부족	가장 많은 아리수생산을 담당하고 있는 정수센터로서 안정된 수질의 원수와 물량을 확보하는 것은 반드시 필요한 사항이므로 상수도사업본부 차원의 검토와 개선이 필요한 사항임 (첨부 참조)

붙 임 : 취수구 개선 관련 검토보고 1부. 끝.

	암사아리수정수센터소장
★주무관	이석배		정수시설과장	남효돈		소장	09/01 유성종
협조자
시행	정수시설과-2424	(		)	접수		(		)
우	134-852	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화	3146-5753	/전송	3146-5706	/	lsb0918@seoul.go.kr	/	대시민공개