품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 북아현1-2구역 재개발 신축공사                            점검일 : 2014. 8. 26 ~ 8. 27

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
5. 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호상태	◦ 유형별로 분류되어 보관중인 현장내 모든 문서(PC포함)에 대하여 문서 관리 담당자는 보안점검표를 작성 주기적인(월 1회) 보안점검을 실시 하시기 바람	시정 검토
10. 교육 훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육 훈련실시	◦ 교육훈련운영기준표상 직무, 협력업체, 공통교육의 교육내용을 보완 작성 하고 2014년도 교육훈련운영계획을 보완하시기 바라며, 특히 협력업체 교육의 각 공종별 작업방법 및 절차는 당해연도 예정공정표를 기준으로 공종별로 교육계획을 수립하고 중점품질관리 작업자 교육계획도 포함될 수 있도록 조치하시기 바라며 작업 투입 전 반듯이 교육을 실시한 후 작업 에 투입하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 205동 지하계단실 Pit 부위 등의 Dade space 구간도 바닥 배수토록 조치 요망(배수로, Trench 등) ◦ 지하외벽 중공벽 부위의 하부 배수처리 요망(도면 A-893 참조) ◦ 향후 옥상부 방수 치켜올림 부위 보호대(Plastic재)의 높이를 최소 150cm이상 설치 요망.(건축시공기술사 정희원위원) ◦ 106동 10층 계단 슬래브 상부철근 정착위치 부적절 •근거 : 구조도면 S-023 2.2절, 2.3절 •조치 : 상부 철근은 인방 철근이므로 최대한 외측까지 연장하여 정착 시킬 것 ◦ 104동 1층 벽체 마구리 상부 콘크리트 미 충진, 103동 B3F TP슬래브 측면 콘크리트 미 충진 •조치 : 미충진 부분 콘크리트 제거 후 무수축 몰탈로 충진시킬 것 ◦ 106동 10층 바닥 슬래브 전선관 과다로 슬래브 단면 내력 저하가 우려 됨 •조치 : 슬래브 두께 중앙 부분에 최대한 위치 시키고, 전선관 간격은 중심 간격으로 약 2.5D 수준으로 조치할 것(D는 전선관 직경) ◦ 105동 램프 상부 벽체 마구리에 거푸집 볼트가 노출되어 부식이 발생 함 •조치 : 발생된 부식은 진행되는 경우 콘크리트 단면에 균열이 유발될 수 있으므로 녹 방지 대책을 마련하여 추가 진행이 되지 않도록 조치할 것 ◦ 103동 B4F TP슬래브 마구리에 0.1~0.2mm 폭의 수직 균열이 발생되어 있음 •조치 : 잔여 골조 및 마감 공정 완료시 까지 해당 균열의 폭과 형태의 상태 변화 추이를 관리할 것.(건축구조기술사 김세일위원)	시정 검토

※ 본 점검결과는 “북아현1-2구역재개발 신축공사”의 시공자인 대우건설과 감리자인 ㈜영화키스톤건축사무소

에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합 사항 등이 다시 지적될 수

있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.