제17차 좋은빛위원회 회의록

2018. 5. 8.

도 시 계 획 국

(도 시 빛 정 책 과)

작성자	도시빛정책과	과장 : 김영수 (☎2133-1920)	팀장: 김대권 (☎2133-1922)	담당: 임태복 (☎2133-1927)

｢제17차 좋은빛위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 회의명 : 제17차 좋은빛위원회 □ 일 시 : 2018.05.08.(화), 14:00∼17:00 □ 장 소 : 서소문청사 2동3층 공용회의실 □ 참 석 : 이재하, 허윤경, 임경희, 김지수, 김강운, 도시빛정책과장 □ 상정안건 ① 17-1. 선형의 숲 2단계 구간 전기공사 ② 17-2. 삼성생명 청담동 신축공사 ③ 17-3. 양천구 보안등 개선사업 ④ 17-4. 중앙미디어 네트워크 신사옥 건립공사 ⑤ 17-5. 서울스퀘어 미디어파사드 콘텐츠 변경계획 ⑥ 17-6. 반포대교 가로등 교체 사업 ⑦ 17-7. 선사이야기길 조성사업 가로등 개량공사 ⑧ 17-8. 동남로 가로등 개선사업 ⑨ 17-9. 구로구 궁동, 가리봉동 보안등 개선사업 ⑩ 17-10. 서대문구공원 전기시설 개량 사업 ⑪ 17-11. 와룡공원 공원등 시설개선 사업 ⑫ 17-12. 사당로 도로조명 개선사업 □ 결정사항 - 원안동의 3건(17-7, 8, 12) - 조건부동의 9건(17-1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11)

<간사> 성원보고

- 좋은빛위원회 성원이 되었음을 보고 드립니다.

- 시작에 앞서 먼저, 위원회에 참석해 주신 위원님을 좌석 순으로 소개해 드리겠습니다.

- 금회 참석 위원님은 이재하 위원님 등 총 6명입니다.

- 본 위원회는 공개 위원회로 녹음기록으로 보관하며, 위원회의 토론 내용이 회의록으로 작성되어 시민에게 공개될 수 있습니다.

<위원장> 개회선언

- 그럼, 지금부터 2018년 제17차 좋은빛위원회를 시작하겠습니다.

<간사> 안건보고

- 금일 심의할 제17차 좋은빛위원회 상정 안건은「선형의 숲 2단계 구간 전기공사」등 총 12건 입니다.

<위원장> 그러면 좋은빛위원회 심의를 시작하겠습니다. 첫 번째 안건에 대해 심의를 하겠습니다.

① 17-1. 선형의 숲 2단계 구간 전기공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 지난 심의 의결 사항 중 보완된 점에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 기존 조명은 조경을 고려하지 않고, 공원등만 배치하였습니다. 보행로 숲길을 따라 볼라드를 설치하고, 장송 수목 부분에 수목 투사등을 설치하고, 파고라 부분도 조명을 추가하였습니다.

<위  원> 지난 번 심의 시 배치도 등이 보완이 되었습니다. 수목투사등이 적용되는 수목의 높이는 얼마인가요?

<발표자> 7m입니다.

<위  원> 파고라 투사 방식은 지붕에서 아래로 조사하는 방식인가요?

<발표자> 파고라 제작 시 일체형 조명입니다.

<위  원> 파고라는 휴식을 위한 장소로 직사 방식 보다는 시설물의 선형을 살리기 위한 방법이 되어야 합니다. 직사 방식은 이용자 눈부심 등이 발생할 우려로 재검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 파고라의 천정 재질은 무엇인가요?

<발표자> 불투명 PC입니다.

<위  원> 등기구 형태 중 볼라드등 선정사유가 있나요?

<발표자> 침목과 어울리는 디자인으로 선정하였습니다.

<위  원> 공원의 길이는 얼마인가요?

<발표자> 380m입니다.

<위  원> 공원조명은 콘셉트는 무엇인가요?

<발표자> 선형의 숲길은 긴 공간으로 수목을 강조하고, 은행나무와 왕벚나무를 강조하기 위해 계획하였습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 두 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

② 17-2. 삼성생명 첨담동 신축공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 설치 방법에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 건축물 글라스 안쪽에 소형 바형태의 등기구가 매입되어 설치됩니다.

<위  원> 기존 3,000K 색온도에서 R.G.B로 변경 되는가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 유리면 안쪽에 시설되어 등기구가 열적인 영향이 없는지 고려해야 합니다.

<발표자> 건축부와 협의하여 유지보수 문제 등을 검토하겠습니다.

<위  원> 색상 변화와 패턴의 변화가 있는지요?

<발표자> 주출입구 쪽에서 방사형으로 퍼지는 형태이며, 최소한으로 위·아래로 움직입니다.

<위  원> 스펜드럴 부분이 100mm 간격으로 2면 단변은 뒤쪽이 막혀있고, 조명기구가 고정 형태로 고장 시 유지보수 문제가 발생할 수 있습니다.

<발표자> 벽면 중간 마다 유지보수 통로가 있습니다. 문제가 없도록 하겠습니다.

<위  원> 등기구의 마감재 재질은 무엇인가요?

<발표자> 유백 아크릴 타입의 재질입니다.

<위  원> 열적 영향이 많이 발생할 수 있습니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 기구의 길이는 얼마인가요?

<발표자> 2m입니다.

<위  원> 패턴의 변화는 현란하지 않도록 해야 합니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의 하겠습니다.

<위원장> 그러면 세 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

③ 17-3. 양천구 보안등 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 액세서리 높이는 얼마인가요?

<발표자> 1~5cm입니다.

<위  원> 액세서리 시설로 인한 주간미관을 고려해 보셨나요?

<발표자> 5cm 가람막 사용 시 더 좁은 법위에서 사용이 가능하며, 실제 2cm정도만 사용하더라도 전·후사광을 제어할 수 있습니다.

<위  원> 1cm 가림막 사용 시 전·후사광이 많아 질 수 있습니다.

<발표자> 현재 사진을 샘플이며, 탈부착이 가능한 5종의 가림막이 있습니다.

<위  원> 액세서리의 색상은 무엇인가요?

<발표자> 검정식입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 네 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

④ 17-4. 중앙미디어 네트워크 신사옥 건립공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 상층부 루버를 부각하려면, 상부에서 하부로 조사하는 방법이 좋을 것 같습니다.

<발표자> 현장 목업을 실시해 검토하도록 하겠습니다.

<위  원> ‘X’부분의 조명을 한 목적이 있나요?

<발표자> 공장형 형태의 노출 건축기법으로 무게감이 있도록 돌출 형태로 선정하였습니다.

<위  원> 배관 배선은 어떻게 시설하는 지요?

<발표자> 4개소 층에서 밖으로 나올 수 있도록 하였습니다.

<위  원> H빔은 현장 타공이 어려워 배관에 대한 부분은 건축부와 협의 하셔야 합니다.

<발표자> 배선이 원활하도록 검토하겠습니다.

<위  원> 6W 용량의 등기구는 내부 휘도값 대비 밝기가 약할 것으로 보입니다.

<발표자> 2~3m의 길이로 테스트 시 용량을 클 경우 의도하지 않는 빛이 조사되어, 용량을 선정하였습니다.

<위  원> 미디어보드 시설이 있는지요?

<발표자> 옥외고아고물 심의를 별도로 진행할 예정입니다.

<위  원> 주거지와 인접한 곳에서 빛공해 요소는 없는지요?

<발표자> 빛이 직접적으로 보이지 않고, 루버 안쪽에 위치할 수 있도록 할 계획입니다.

<위  원>‘X’건축물 부분의 등기구의 수량이 100여개로 45도로 조사할 경우 광원이 보일 우려가 있습니다. 다수의 광원이 있을 경우 프레임보다 광원이 더 노출되지 않는지요?

<발표자> 튀어나온 구조로 차단되어 보여 지며, 후드를 시설하여 제어가 가능합니다.

<위  원> 색상의 변화는 은은하게 연출되는가요?

<발표자> 그렇습니다. 계절별 색상 변화만 연출합니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 다섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤ 17-5. 서울스퀘어 미디어파사드 콘텐츠 변경 계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 상영 기간은 얼마인가요?

<발표자> 6일간 저녁 8시부터 10분간 3차례 상영예정입니다.

<위  원> 테스트를 미리 진행하였는지요?

<발표자> 실시하지 않았습니다.

<위  원> 피치가 넓은 시설로 영상이 잘 연출 될 수 있도록 사전에 검토하셔야합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 흰색 바탕으로 인지도를 높이기 위해 밝기를 줄여야 합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 공공성 측면에서 작품을 상영해야하며, 예술성이 담보되어야 합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 1분의 길이인 콘텐츠를 10분 동안 3번 상영하는지요?

<발표자> 그렇습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대해 심의하도록 하겠습니다.

⑥ 17-6. 반포대교 가로등 교체 사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 150W, 75W 용량의 등기구를 계획한 이유가 있는지요?

<발표자> 램프 구간과 대로 구간이 달라 구분하여 계획하였습니다.

<위  원> 75W 용량의 등기구 형태로 150W 등기구는 검토해 보셨는지요?

<발표자> 선정위원회에서 등기구를 선택하였습니다.

<위  원> 색온도의 차이는 어떤가요?

<발표자> 육안으로 인식이 어렵습니다.

<위  원> 2,984K의 색온도를 사용한 이유가 있는지요?

<발표자> 한강변으로 낮은 등기구의 색온도를 선정하였습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 일곱 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦ 17-7. 선사이야기길 조성사업 가로등 개량공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 가로등과 보행등의 광효율 차이가 있습니다.

<발표자> 동일모듈의 등기구입니다. 색온도 차이로 인해 효율이 조금 낮은 것으로 보입니다.

<위  원> 현재 설치 광원은 무엇인가요?

<발표자> 세라믹메탈할라이드 150W입니다.

<위  원> 가로등만 개선하는 사업인가요?

<발표자> 도시재상 사업으로 노후 주거 개선 사업입니다. 암사역사공원, 선사유적지 주변 보행환경을 개선 중 가로등이 포함되어 있습니다.

<위  원> 암대 변경이 가능한가요?

<발표자> 사업비 문제로 어렵습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여덟 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑧ 17-8. 동남로 가로등 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 암의 길이가 2.5m인가요

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 주변 2차선 구간이 있나요?

<발표자> 기본 6차선이며, 일부 5차선 정도입니다.

<위  원> 종합균제도가 기준에 충족되도록 해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 아홉 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑨ 17-9. 구로구 궁동, 가리봉동 보안등 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 등기구 개선후 사진은 액세서리를 시설한 사진인가요?

<발표자> 미설치 사진입니다. 액세서리 시설 시 전, 후사광을 차단할 수 있습니다.

<위  원> 기존 100W에서 25W 용량의 기구로 변경 시 시간이 지남에 따라 어두워 질 우려가 있습니다.

<발표자> 좁은 골목길에서만 사용할 계획입니다.

<위  원> 주간 미관을 고려해 크기가 작은 형태의 가림막을 사용해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 열 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑩ 17-10. 서대문구공원 전기시설 개량 사업

<위원장> 본 안건은 소규모 공원등 개선사업으로 서면심의로 진행하도록 하겠습니다.

<위  원> 도로조명 기구로 공원을 전반적으로 조사 할 수 있는 형태의 기구 선정을 권장합니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

⑪ 17-11. 와룡공원 공원등 시설개선 사업

<위원장> 본 안건은 소규모 공원등 개선사업으로 서면심의로 진행하도록 하겠습니다.

<위  원> 산책로의 폭이 1m인데, 암의 길이가 0.5m로 길어보입니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

⑫ 17-12. 사당로 도로조명 개선 사업

<위원장> 본 안건은 소규모 공원등 개선사업으로 서면심의로 진행하도록 하겠습니다.

<위  원> 연결 도로의 광원의 색온도를 유사하게 사용하는 것을 권장하도록 하겠습니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 심의결과는

- 원안동의 3건(17-7, 17-8, 17-12)

- 조건부동의 9건(17-1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11)

이상으로 오늘의 심의를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.  끝.