제22차 좋은빛위원회 회의록

2018. 6 19.

도 시 계 획 국

(도 시 빛 정 책 과)

작성자	도시빛정책과	과장 : 김영수 (☎2133-1920)	팀장: 김대권 (☎2133-1922)	담당: 임태복 (☎2133-1927)

｢제22차 좋은빛위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 회의명 : 제22차 좋은빛위원회 □ 일 시 : 2017.06.19.(화), 14:00∼17:00 □ 장 소 : 도시빛정책과 회의실 □ 참 석 : 김세동, 이민욱, 신기채, 이재하, 한승희, 도시빛 정책과장, 도시빛정책팀장(간사) □ 상정안건 ① 22-1. 홍제원 아이파크 옥외조명 계획 ② 22-2. 이화여대 제2부속병원 신축공사 ③ 22-3. 동부청과 시장정비사업 주상복합 신축사업 ④ 22-4. 중구 더블에이호텔 조명계획 ⑤ 22-5. 석관2구역 주택재개발 사업 ⑥ 22-6. 강남구 보안등 개선사업 ⑦ 22-7. 정릉동 공영차고지 건립공사 ⑧ 22-8. 은평 녹번동 힐스테이트 조명계획 ⑨ 22-9. 강북구 취약지역 보안등 교체 사업 ⑩ 22-10. 천호대로(광나루역) 확장 공사 ⑪ 22-11. 성산근린공원 공원조명 정비사업 ⑫ 22-12. 퇴계로 가로등 개량사업 ⑬ 22-13. 동대문구 보안등 교체사업 □ 결정사항 - 원안동의 2건(22-9, 12) - 조건부동의 8건(22-1, 2, 3, 7, 8, 10, 11,13) - 재심의 2건(22-4, 5) / - 보고 1건(22-6)

<간사> 성원보고

- 좋은빛위원회 성원이 되었음을 보고 드립니다.

- 시작에 앞서 먼저, 위원회에 참석해 주신 위원님을 좌석 순으로 소개해 드리겠습니다.

- 금회 참석 위원님은 김세동 위원님 등 총 6명입니다.

- 본 위원회는 공개 위원회로 녹음기록으로 보관하며, 위원회의 토론 내용이 회의록으로 작성되어 시민에게 공개될 수 있습니다.

<위원장> 개회선언

- 그럼, 지금부터 2018년 제22차 좋은빛위원회를 시작하겠습니다.

<간사> 안건보고

- 금일 심의할 제22차 좋은빛위원회 상정 안건은「홍제원 아이파크 옥외조명 계획」등 총 13건 입니다.

<위원장> 그러면 좋은빛위원회 심의를 시작하겠습니다. 첫 번째 안건에 대해 심의를 하겠습니다.

① 22-1. 홍제원 아이파크 옥외조명 계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 볼라드 조명은 20m 경간의 보안등 사이에 설치한 이유가 있는지요?

<발표자> 보안등과 볼라드등을 혼재하여 장식조명의 역할로 계획하였습니다.

<위  원> 단지 시뮬레이션 자료와 조감도 자료가 상이합니다.

<발표자> 재검토 하겠습니다.

<위  원> LED24W 라인바 조명의 용량을 하향조정이 가능한가요?

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 두 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

② 22-2. 이화여대 제2부속병원 신축공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 성큰광장 계단 아래에 시설하는 등기구의 유지보수는 SMPS를 하단에 위치해야 유지보수 할 수 있을 것입니다.

<발표자> 도면과 기술적 문제를 더 검토하겠습니다.

<위  원> 배기관 조명부의 문은 개폐식인가요?

<발표자> 현장과 협의 결과 손이 들어가지 않아 문을 시설하여 부분적으로 등기구를 유지 보수 할 수 있도록 할 계획입니다.

<위  원> 강화유리 재질로 3m 높이에 사다리 사용은 어렵습니다.

<발표자> 차량을 이용하여 유지보수 할 계획입니다.

<위  원> 장식조명 상층부 월워셔 조명은 내부 조명의 간섭으로 잘 표현되지 않을 수 있습니다.

<발표자> 실내 침입광이 없도록 이전 계획보다 용량을 적게 조정하여 계획하였습니다.

<위  원> 벤치 하부 간접조명의 높이가 500mm로 높이에 비해 광원의 용량이 과도해 보입니다.

<발표자> 조정하도록 하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 세 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

③ 22-3. 동부청과 시장정비사업 주상복합 신축사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 주변 휘도 측정은 하셨는지요?

<발표자> 측정하도록 하겠습니다.

<위  원> 상층부 구조물의 면적이 적어 빛이 제대로 조사되지 않을 것으로 보입니다.

<발표자> 구조물 대비 조명기구가 많습니다. 구조물마다 하나씩 설치하여 원하는 연출안이 표현될 수 있도록 할 계획입니다.

<위  원> 중층부 조명은 내부 토광조명을 활용하는데 아래에서 보면 천정면만 보일 것입니다. 따라서 조명기구가 천정면을 조사하는 것이 좋을 것 같습니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 저층부 워싱조명은 창이 뚫린 공간 인가요?

<발표자> 상가 시설로 불규칙적으로 뚫려 있습니다.

<위  원> 주변의 휘도를 측정하여 차이가 심하지 않도록 해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 리듬이 있는 빛의 콘셉트 의도는 무엇인가요?

<발표자> 구조물에 리듬감 있게 빛이 올라가고, 중층부의 빛이 리듬감 있도록 건축물을 살리기 위한 콘셉트입니다.

<위  원> 저층부 상가 건물의 15W 간접조명의 경우 워싱할 수 있도록 밝기를 상향 조정이 필요해 보입니다.

<위  원> 4층 조경부 조명 연출 계획에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

<발표자> 입주자 전용 조경시설로 세대의 침입광이 발생할 우려가 있어 볼라드등으로 동선과 바닥면만을 밝게 하도록 하였습니다.

<위  원> 차폐 식재가 있어 침입광은 덜 할 것으로 보여, 안전을 위한 밝기를 확보해 주시기 바랍니다.

<위  원> 주변의 상황을 고려해 볼 때 보안등의 용량이 과도한 것으로 보입니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 네 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

④ 22-4. 중구 더블에이호텔 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 투명 유리에 조명을 연출 할 경우 반사가 되지 않아 의도한 연출안이 표현되지 않습니다.

<발표자> 건축부와 협의하도록 하겠습니다.

<위  원> 옥상부만 조명을 하는가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 1층부 조명계획은 별도로 없는지요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 안전을 위한 조명계획이 추가되어야 할 것으로 보입니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 다섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤ 22-5. 석관2구역 주택재개발 사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 단지 내 조명 중 보안등의 배치 간격은 얼마인가요?

<발표자> 20~30m 경간입니다. 단지가 외형이 곡선으로 이를 감안하였습니다.

<위  원> 보안등의 용량이 과도한 것 같습니다.

<발표자> 단지가 커 등주의 수량을 줄이기 위해 용량을 선정하였습니다.

<위  원> 균제도 향상을 위해 용량을 하향조정하고 등주의 수량을 조정해야 합니다.

<발표자> 단지 내 도로폭은 얼마인가요?

<위  원> 내부 8m 정도입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대해 심의하도록 하겠습니다.

⑥ 22-6. 강남구 보안등 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 도로폭에 따른 분류와 이에 따른 증착 전, 후의 등기구 사용 계획에 대해 검토해야 합니다.

<발표자> 폭이 좁은 도로는 3년에 걸쳐 마지막에 교체할 계획입니다.

<위  원> 보안등은 주민의 안전을 위한 조명으로 넓은 구간의 도로에 시설할 경우 어둡지 않은지 검토해야 합니다.

<발표자> 증착이 없는 자료는 별도 자료를 제출하겠습니다.

<위  원> F값이 4로 4m보다 도로가 더 넓을 경우 적합하지 않을 것으로 보입니다.

<발표자> 현황에 맞추어 시설하고, 4~5m 정도의 도로에 맞게 시설할 계획입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 보고로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 일곱 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦ 22-7. 정릉동 공영차고지 건립공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위 원> 보안등의 색온도가 4,500K로 공공건축물 보행자 도로는 3,000~4,000K로 적용을 권장합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 지하는 공영주차장 용도인데, 진입로 상의 조도 및 휘도를 주변과 맞추어 계획해 주시기 바랍니다.

<발표자> 버스 진출입로는 오픈된 공간으로 되어 있으며, 진입로는 실내 조명으로 계획되어 있습니다. 다른 구간보다 조도를 78 lx로 계획했습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여덟 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑧ 22-8. 은평 녹번동 힐스테이트 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 조명계획 중 세대로 빛이 많이 가는 것처럼 보입니다.

<발표자> 도로의 잔광으로 인한 것입니다.

<위  원> 세대로 침입광이 발생하는 건가요?

<발표자> 1.5~2lx는 잔광에 의해 반사되는 빛으로 세대로의 빛공해는 없습니다.

<위  원> 조경부 XB3타입의 등기구가 105개로 수량이 많습니다. 먼지 및 여러 가지의 오염 물질이 쌓일 경우 사각형 등기구는 유지보수가 어려울 수 있습니다.

<발표자> 확산형 볼라드등은 아파트 옹벽과 같은 부분에 돌들이 있어 지형적인 문제로 인해 설치를 고려한 것입니다. 수량을 최소화 또는 지양하도록 하겠습니다.

<위  원> 보안등의 설치 간격은 얼마인가요?

<발표자> 25m입니다.

<위  원> 각각의 조명 기구에 대한 조도 분포를 검토하셔야 합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 아홉 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑨ 22-9. 강북구 취약지역 보안등 교체 사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 보안등의 액세서리 부착으로 어두운 지역이 발생하지 않도록 해야합니다.

<발표자> 네 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 열 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑩ 22-10. 천호대로(광나루역) 확장 공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 조경조명 운영 시간은 어떻게 되는지요?

<발표자> 오후 6시부터 일출 시 까지입니다.

<위  원> 어두워진 후 점등되는데, 볼라드등의 높이는 얼마인가요?

<발표자> 1m입니다.

<위  원> 야간에 어두워 질 경우 상반신 위쪽으로 빛을 제공할 수 있는지요?

<발표자> 투광조명 및 천호대로의 도로조명이 있어 문제가 없을 것으로 보입니다.

<위  원> 6시 이후에도 보행이 가능한 지역으로 안전을 위해 수직조도가 확보되어야 합니다. 기본적인 안전조도 확보를 위해 보안등이 필요합니다.

<발표자> 검토 후 반영하도록 하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

⑪ 22-11. 성산근린공원 공원조명 정비사업

<위원장> 해당안건은 소규모 공간조명 사업으로 서면심의롤 실시하도록 하겠습니다.

<위  원> 공원의 야간 환경을 고려해 등기구의 배광 형태는 도로조명용이 아닌 공원을 전반적으로 조사하는 형태가 좋을 것 같습니다.

<위원장>  본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

⑫ 22-12. 퇴계로 가로등 개량사업

<위원장> 해당안건은 소규모 공간조명 사업으로 서면심의롤 실시하도록 하겠습니다.

<위  원> 평균휘도, 균제도가 기준에 비해 다소 높습니다. 등기구만을 교체하는 사업으로 경간을 조정할 경우 기준에 근접한 조명계획이 될 수 있을 것으로 보입니다.

<위원장>  본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의 하겠습니다.

⑬ 22-13. 동대문구 보안등 교체사업

<위원장> 해당안건은 소규모 공간조명 사업으로 서면심의롤 실시하도록 하겠습니다.

<위  원> 등기구 액세서리 부착 후 어두운 지역이 발생하는지 여부에 대한 S값 확인이 필요해 보입니다.

<위원장>  본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 심의결과는

- 원안동의 2건(22-9, 12)

- 조건부동의 8건(22-1, 2, 3, 7, 8, 10, 11,13)

- 재심의 2건(22-4, 5)  /  - 보고 1건(22-6)

이상으로 오늘의 심의를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.  끝.