문서번호	건축기획과-22937
결재일자	2018.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김성화		정광순	11/14 박경서
협조

- 2018년도 제19차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11.

주택건축국

(건축기획과)

- 2018년도 제19차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최결과 보고

○ 일    시 : 2018.11.7.(수) 16:00 ~

○ 개최장소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 2건

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (상/하)	심의결과	비 고
1	신정도시개발구역 행복주택 건설공사 (임대주택과)	양천구 신정동 신정도시개발구역내 B-2BL (3,530.00㎡)	공동주택 및 부대복리시설	8/1	보완의결	구조안전
2	세운상가군재생사업 (역사도심재생과)	중구 을지로4가 310-68 ~ 중구 충무로4가 120-3 (42,100㎡)	보행데크 신설구간	3/1	자문	구조안전

건축위원회 심의의결조서

1/1

심의일자	2018. 11.7(수)
사업명/신청위치	신정도시개발구역 행복주택 건설공사 / 양천구 신정동 신정도시개발구역내 B-2BL
의결번호	2018-구조19-1	심의결과	보완의결
[심의 내용] 구조안전 심의
▣ 아래 지적(보완)사항을 반영하여 추후 본위원회에 심의 상정하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는『건축법』제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축허가 시 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. < 구조안전 분야 > ○ 파일의 지지력에 대하여 명확히 처리하기 바라며, ∅500 PHC PILE 내력 150Ton에 대한 계산 근거를 제시 바람. ○ PF2와 PF4에 대한 펀칭쉬어 계산근거 제시바람. ○ 집중호우시 수압을 고려하여 최하층 바닥슬래브 구조 검토서 제출바람. ○ 전이층, 전이보의 내진배근 상세에 대해 구조도면에 명확히 표기 바람.(예, 폐쇄형 스터럼, 띠철근 상세 등) ○ 슬래브(전이층) 단차가 발생하는 경우 다이어프램의 연속성 확보를 위해 검토하고 조치 바람. ○ 지하수 처리방안에 대해 명확히 검토 바람. ○ X10열, Y7열 구간, 지하1층과 지상층의 사선구조열에 대하여 검토 바람. 끝.

2018.11.07.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

1/1

심의일자	2018. 11.7(수)
사업명/신청위치	세운상가군 재생사업 / 서울특별시 중구 을지로4가 310-68~중구 충무로4가 120-3
의결번호	2018-구조19-2	심의결과	자문
[심의 내용] 구조안전 심의
▣ 아래와 같이 자문하며, 사업진행시 반영하시기 바랍니다. < 구조안전 분야 > ○ 상·하현재와 수직재·사재가 접합되는 부분에 STIFFENER보강이 필요할 것으로 설계에 반영되도록 검토 바람. ○ 청계천 등에서 사람이 많이 모이는 행사 진행시에 일시적으로 보행 브릿지에 하중이 집중될 수 있으므로 적용된 적재하중 5KN/㎡에 대하여 상향 검토 바람. (댐퍼를 설치하여 공진을 방지하는 사례 참고 바람) ○ 처짐 및 진동의 경우에 대해 좀 더 보수적으로 안전측으로 접근하여 설계 바람. ○ 마이크로 파일의 경우 좌굴에 대해 검토 바람.(∅150에 fp=700KN/EA의 경우) ○ 현장에서 조립하는 부분과 공장 제작하는 부위에 대한 면밀한 검토를 통해 시공계획을 세우기 바람.(현장용접의 경우 철저한 품질관리계획 필요)

2018.11.07.

서울특별시 건축위원회