제86차 건설기술심의 소위원회 의결사항

심의일자 : 2017.8.25(금)

□ 안건명 : “길음동 문화복합미디어센터 건립공사” 설계심의

위 안건에 대한 건설기술심의소위원회 심의결과, 주요 심의내용 및 위원별 심의의견을 심도 있게 검토 보완하여 설계도서에 반영하는 것으로 『조건부 채택』 의결함.

【 주요 심의내용 】

○ 주차출입구 위치 검토에 대한 충분한 논의 필요

○ 타공판넬과 외벽이 접하지 않고 공간이 있어 프레임이 형성되는 부분에 대한 상세가 없음. 창호 프레임과 만나는 부분도 있기에 정확하게 표현된 디테일이 요구됨

○ 지하1층 수영장옆에 전기실이 위치해 있어 전기실의 안전을 고려하여, 별도의 대책을 수립할 것 (벽면 온도차에 의한 결로, 습기발생, 수영장바닥 물이 바닥높이가 낮은 전기실측으로 스며들는 수 있는 가능성대비 방지대책 등)

○ 서비스 하역주차장과 하역공간에서 서비스동선이 다른동선과 가능한 분리되게 명확하게 할 것

○ 지하주차장 차량 진․출입 동선(장애인주차 동선 포함)과 보행자동선 혼재로 보행환경 악화로 인한 노약자 등의 통행 안전에 위험요인이 있으니 안전시설설치를 검토 보완할 것

○ 본 설계에 반영한 에너지효율계획(1등급 인증), 녹색건축 인증[최우수(그린1등급)] 인증, 장애물 없는 생활환경(B/F) 인증 등 “녹색건축물 조성 건설기술심의가이드라인” 적용내용 및 검토내용 등을 설계도서(보고서) 수록할 것

첨부 : 위원별 건설기술심의 채택의견서 각 1부.  끝.

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 :『길음동 문화복합미디어센터 건립공사』설계심의

○ 분  야 : 건축계획

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	1. 지하2층 엘리베이터 주출입구 앞 주차를 삭제하여 주차장에서 휠체어가 진입하는 공간을 확보하기 바람. 2. 지하2층 배기팬룸의 배기덕트가 없는데 배기가능한 시스템으로 설계하기 바람. 3. 지하1층 X9~10 * Y4~5의 수영장은 보하부 천정고가 1800정도만 확보되는데 최소 2100이상 확보하기 바람. 4. 수유실은 급수나 배수설비가 필요한 실이므로 사용자의 요구에 맞추는 귀저기갈이대 및 싱크, 전자렌지, 정수기 등의 세부설계를 반영하기 바람.
시공성	5. 타공판넬과 외벽이 접하지 않고 공간이 있어 프레임이 형성되는 부분에 대한 상세가 없음/ 이 부분은 타공판넬과 유리 또는 외벽사이의 프레임도 디자인 요소가 되기 때문에 필요하고, 창호 프레임과 만나는 부분도 있기에 정확하게 표현된 디테일이 요구되는 부분임. 평면에 창호프레임과 상관없이 연결구조물이 표현되어 있는 건 정확한 연결방식과 자재에 대해 해결이 안되었다고 보여짐. 6. 외벽 평,입,단면 상세도 축척 1/60 이상의 도면들에 TWO SKIN SYSTEM의 단면에는 조경컨셉도 표현하여 어떤 방식으로 시공되어질 것인지 두 개의 선이 아닌 축척에 맞도록 표현하기 바람.

항 목	채 택 의 견	비 고
유지관리	7. 지하1층 X5~X8 * Y1 이하 공간이 좁게는 1미터이하의 애매한 외부공간을 형성하게 되는데 공간이용이나 유지관리 측면에서 어려움이 발생할 수 있으니 내부공간을 확장하거나 선큰으로 조정하는 등의 계획이 필요함.
경제성	8. 지하1층에 260제곱미터 이상 면적의 PIT공간이 형성되는데 발주처는 적절한 사용계획을 세워 계획하기 바람.
기 타	9. 수영장 천정이 방습판넬로 조정되었다고 보여지는데 단면도와 재료관련 도면과 맞지 않으니 수정바람. 10. 무대하부 두 번째 보하부 단열이 누락되었는데 보완하기 바람. (A-417외 관련도면) 11. 선큰 휴게공간의 벽체 마감이 벽체용배수판으로 마무리 되는데 제법 큰 외부공간으로 다양한 활동이 이루어 질 수 있는 공간의 성격에 맞는 외벽마감을 검토하기 바람. 12. 주차출입구 위치 검토에 대한 충분한 논의가 있었으면 함	추가

2017년  8월  일

심의위원 : 김현주 (인)

건설기술심의 검토의견서

○ 안건명 :『길음동 문화복합미디어센터 건립공사 』설계심의

○ 분  야 :  건축계획

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	1. 기둥 사이즈를 정확히 검토하여 법정 주차구획 규격을 확보 할 것 2. 동절기 강설시 외부 타공판 지지구조물 부분에 고드름 발생우려. 특히 주출입구 상부구간에 대해서는 고드4름발생 및 낙하방지 대책 수립 필요. 3. 수영장 실내측 설치 단열재에 대한 처리방안 검토필요/ 노출천정 4. 공연장 캣워크 도면 보완 / 접근로 , 상세등 5. 수영장 수심 표기 6. 실내측에 설치된 비드법 보온판 가등급 단열재 재검토 필요 화재시 위험. 7. F01 배수판 규격확인/ 계단실1 비닐타일 재검토(불연재로변경)
기 타

2017년  8월   일

심의위원 : 차재영 (인)

건설기술심의 검토의견서

○ 안건명 :『길음동 문화복합미디어센터 건립공사 』설계심의

○ 분  야 :  건축계획

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	1. 지하1층 수영장옆에 전기실이 위치해 있어 전기실의 안전을 고려하여, 별도의 대책을 수립할 것.(벽면 온도차에 의한 결로, 습기발생, 수영장바닥 물이 바닥높이가 낮은 전기실측으로 스며들 수 있는 가능성대비 방지대책 등) 이중벽으로 검토 바랍니다 2. 서비스 하역주차장과 하역공간에서 서비스동선이 다른동선과 가능한 분리되게 명확하게 할 것 3. 계단5, 계단9 계단하부 접근방지용 보호벽이나 접근방지용 난간을 설치할 것(바닥으로부터 유효높이 2.1m 확보 할 것) 4. 계단-3과 계단-6.8 장애인용 핸드레일 추가설치 (직경 35~38mm, h = 850mm할 것 5. 바닥마감 : 미끄럽지 않으며, 걸려 넘어질 염려 없는 재료 사용할것 - 타일 ➡ 실내재료마감표에 “(미끄럼방지타일)” 문구 삽입 필요 - 석재 ➡ 실내재료마감표에 “(혼드 400이하)” 문구 삽입 필요. 6. 모든출입문 손잡이를 잡기위해 회전 시킬 수 있도록 손잡이가 있는 방향의 벽면은 0.6m 이상의 활동공간을 확보할 것. - 미학보실 : 지하1층 방풍실 출입구 -2 ,지상1층 부출입구문, 유모차 보관실, 지상2층 세미나실, 3층 도서관사무실, 보존서고, 세미나실-1, 시청자 미디어센터 사무실 등

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	7. 특히 지상4층 1/12 경사로 바닥마감 상세첨부 할것
기타	8. 지상 4층 Y4, X8~X10열 경사로 연속적이고 단순하게 정리할 것	추가

2017년  8월   일

심의위원 : 이상곤 (인)

건설기술심의 검토의견서

○ 안건명 :『길음동 문화복합미디어센터 건립공사 』설계심의

○ 분  야 :  건축구조

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	1. X5~X8/Y3~Y4열 주계단실 측 지하층 재검토할 것. - 코어 선타설시 Embeded plate 상세 및 근거 누락 - 코어 후타설시 가설기둥/보, 추후 철거계획 누락 2. 지붕층 장스팬구간 계획 재검토 할 것. - 변경된 SRC보는 콘크리트 타설을 위하여 가설 동바리를 설치하여야 하나 하부 오픈구간이 많아서 가설공사가 어려우므로 철골보 또는 충전형 합성보와 같이 동바리가 생략 가능한 구조가 합리적인 것으로 판단됨.
안전성	3. 이중전이구간의 최하단 전이부재 재검토 필요함. - 전이보의 처짐이 상부부재에 영향을 미치게 되어, 장기적으로 누적처짐에 의한 하자발생요인이 될 수 있음. - 하부 전이보의 처짐을 엄격히 제한하거나, CAMBER 계획 필요함.
기 타	4. 지하1층 영유아풀 단차상세 재확인할 것. - 세부치수(210+280+250)와 단차용 T-BAR(H=600) 치수가 불일치함.

2017년 8월   일

심의위원 :    김  영  민   (서명)

건설기술심의 검토의견서

○ 안건명 :『길음동 문화복합미디어센터 건립공사 』설계심의

○ 분  야 : 건축구조

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성 안전성 기 타	1. 지붕층의 RSG1을 재검토 할 것. - 지붕층 RSG1을 공연장 복도에 있는 벽체 W3에 지지하여 스팬을 줄여서 설계했음. RSG1을 지지하는 벽체 W3는 4층 G16(TR)에 Transfer되고, X10열에서는 4G16(TR)을 받는 기둥이 3층에서 다시 Transfer가 됨. (구조계산서 355, 430쪽. 별첨 # 1 : X9열, X10열 골조) : RSG1을 벽체 W3에 지지하지 않고 기둥에 직접 지지하는 것으로 다시 검토할 것. 2. 철골보의 이음부를 다시 검토할 것. - H-1150×300×40×60, H-1150×300×30×50 등 철판의 두께가 두꺼운 부재의 BOLT 접합을 다시 검토 하여야 함. 특히 H-1150×300×40×60의 플랜지의 외부 측 커버 플레이트가 PL-2005×300×13임. 이음부의 적합성을 다시 검토할 것. 3. 1SRG1(TR), 1SRG2, 1SRG9의 지하외벽에 정착되는 상세 - 위 철골보들이 X12열 우측 3,000mm의 지하외벽에 정착되는 것으로 되어 있음. 철골보가 RC WALL에 정착되는 상세를 추가할 것. 4. 구조 해석 상에 사용한 RC WALL은 구조 도면 뿐만 아니라 계획 도면에도 반드시 표기할 것 - 추후 리모델링으로 실 구획이 달라질 경우, 칸막이 벽으로 쓰인 RC WALL을 철거하거나 개구부를 설치할 수 있음. 그러므로 존치해야 할 RC WALL을 반드시 표기할 것.

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성 안전성 기 타	5. 내횡력시스템을 건물골조시스템을 사용했음 내횡력시스템의 적정성에 대하여 지진하중 분담률을 첨부할 것 6. 코어월 이외의 벽체를 내횡력 부재로 사용했으므로 벽체가 수직적으로 연속되는 않는 부분에는 특별 지진하중을 적용하여 보․기둥을 설계하고, 상세를 적용할 것 7. 다목적홀 설계하중 바닥마감(0.2+0.7), 슬래브(3.6), 천장(0.3) D.L. 4.8KN/㎡ 적용 다목적 홀은 평균 슬래브 두께 150 + 125/2 = 212.5㎜, W = 212.5 × 2.4 =510kg/㎡ → 5.1KN/㎡, 슬래브 하중을 3.6KN/㎡으로 했으므로 5.1-3.6=1.5KN/㎡이 누락됐음	추가 추가 추가

2017년 8월   일

심의위원 :    김  정  선   (서명)

건설기술심의 검토의견서

○ 안건명 :『길음동 문화복합미디어센터 건립공사 』설계심의

○ 분  야 : 건축시공

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	1. 구조도면내 SRC3 BH-310x450x50x60 부재의 강종 상이함 - S-100 : SM490TMC S-302 : SM490
	2. 지하외벽 DW1 도면 누락으로 작성요망
시공성	3. 지하외벽 전단보강근 시공 고려한 배근 간격 변경(시공난이) 수직근 @200 간격, 수평근 @300 도면 HD13@400x150 --> 변경 HD13@200x300
	4. 지하 1층 구조도면 중 수영장 단차부위 시공상세 누락 - X10열, X12열 단차부 단부 부재 누락됨
	5. SRC 기둥 접합 상세 누락으로 작성요망 SRC3 BH-310x450x50x60 + H-300x300x10x15
	6. SRC 기둥 후프철근과 Stud 간섭 발생으로 시공 어려움 기둥크기 : 600x600 철골크기 : H-310x310x20x20 Stud : L=100mm 후프철근 : HD13 - 피복두께(40mm)을 감안해보면 후프근 시공시 스터드에 걸려 시공이 어려움으로 스터드 사이즈 조정 필요
안전성	7. CWS-402 4면 모멘트 접합시 단차구간의 경우 T-Bar web 상부 full 용접 필요 (모멘트 접합시 상부 플랜지에 인장이 작용하므로 단차적용 부위에서 용접길이 부족 현상 발생)

항 목	채 택 의 견	비 고
안전성	8. CWS-402 T-bar 부분용입용접(P.J.P)보다 완전용입용접 (C.J.P)으로 변경
유진관리	9. 보 표피철근 HD10@250 --> HD10@130 이하로 변경 (주인장철근 400MPa일 경우 HD10@250 이나, 600MPa 일 경우 HD10@130 이하로 배근)
기타

2017년 8월   일

심의위원 :    신  동  호   (서명)

건설기술심의 검토의견서

○ 안건명 :『길음동 문화복합미디어센터 건립공사 』설계심의

○ 분  야 : 기계설비

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	1. 로비부분 냉난방기 실내기는 바닥형이나 지상 4층 임산부휴게실 냉난방 실내기는 천정형으로 형식이 서로 상이하므로 임산부 휴게실용 실내기 형식 변경 검토할 것 2. 지하층 화장실용 배수패키지 펌프 용량 선정 근거를 제시할 것
안전성	3. 선큰 및 주차램프용 배수펌프 용량 선정 근거를 제시할 것
기 타	4. 도시가스 배관구경 및 가스계량기 선정 근거 제시할 것

2017년 8월   일

심의위원 :    김  종  태   (서명)

건설기술심의 검토의견서

○ 안건명 :『길음동 문화복합미디어센터 건립공사 』설계심의

○ 분  야 : 전기설비

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	1. 발전기 기초상세(도면 EP02-002)가 ‘독립부동기초’로 되어있는데, 용량으로 보아 건축물 구조보강 및 진동방지장치(발전기부착)로 가능할 것으로 보이니 검토바랍니다.
	2.설계설명서에는 전기실이 수영장 옆에 있는 관계로 방수문제 등에 대해 검토 및 대책 사항을 기록 바랍니다.
안전성	3. 구조체 접지에 대하여 상부에서 피뢰시스템과 접속한 컬럼의 경우 컬럼의 철근(또는 철골)을 반드시 하부의 메시도체에 접속토록 바랍니다.
기 타	4. 설계설명서에는 대극장 공연을 위한 무대조명 및 무대 특수음향에 대한 설계(계획) 수준 및 검토사항을 기록 바랍니다.	수정

2017년 8월   일

심의위원 :    신  효  섭   (서명)

건설기술심의 검토의견서

○ 안건명 :『길음동 문화복합미디어센터 건립공사 』설계심의

○ 분  야 : 전기설비

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	1. 발전기 기초상세(도면 EP02-002)가 ‘독립부동기초’로 되어있는데, 용량으로 보아 건축물 구조보강 및 진동방지장치(발전기부착)로 가능할 것으로 보이니 검토바랍니다.
	2.설계설명서에는 전기실이 수영장 옆에 있는 관계로 방수문제 등에 대해 검토 및 대책 사항을 기록 바랍니다.
안전성	3. 구조체 접지에 대하여 상부에서 피뢰시스템과 접속한 컬럼의 경우 컬럼의 철근(또는 철골)을 반드시 하부의 메시도체에 접속토록 바랍니다.
기 타	4. 설계설명서에는 대극장 공연을 위한 무대조명 및 무대 특수음향에 대한 설계(계획) 수준 및 검토사항을 기록 바랍니다.

2017년 8월   일

심의위원 :    신  효  섭   (서명)

건설기술심의 검토의견서

○ 안건명 :『길음동 문화복합미디어센터 건립공사 』설계심의

○ 분  야 : 토질 및 기초

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	1. 토목수리계산서 우수에서 서울시 하수도 정비기본계획에 따라 30년 빈도 강우강도는 간선에 10년 반도 강우강도는 지선에 사용하므로 부지내의 지선에는 10년 빈도 강우강도 적용을 검토 바람 2. 우수관, 오수관으로 채택한 관종을 계산서에도 명기 바람 3. 숏크리트 시공면에 필요시 시공이 가능하도록 RANDOM ROCK BOLT와 유도배수공이 표현된 상세도를 추가 작성하고 내역서에도 추가 바람 4. 기반암 구간에 시공되는 숏크리트 두께 10CM는 최대 굴착깊이에서 계산된 두께로 여유가 많으므로 굴착 깊이에 따라 두께를 2-3가 지로 구분하여 적용 바람
시공성	5. 우, 오수 M/H상세도에서 M/H은 기성제품(PC 등)을 사용하는 것을 검토 바라며 굴착시 간이 흙막이 가시설 필요 여부를 검토 바람 6. RAKER지지 KICKER BLOCK(1500x1500)은 기반암을 굴착 하고 콘크리트 타설 및 H-형강 파일을 설치해야 하는등 시공이 복잡하고 지보 설치 기간이 길어 벽체변위를 유발 할 수 있으므로 천공후 H-형강을 근입(콘크리트채움)하여 RAKER를 지지하는 방법을 검토 바람 7. 도면에서 CIP 시공심도를 파악하기 어려우므로 CIP 전개도를 작성하거나 전개도에 CIP 시공심도 추정선을 표기 바람 8. 기반암에 시공되는 숏크리트의 시공 추정선을 알 수 있도록 전개도를 작성하거나 전개도에 추정선을 표기 바람

항 목	채 택 의 견	비 고
안전성	9. 흙막이 설계보고서 부재력 검토 단면 A-A(좌) 탄소성 입력 데이터에서 지보재 설치깊이가 흙막이 단면도(C-210)와 상이하므로 검토 바람 10. 흙막이 설계보고서 부재력 검토 단면 A-A(우) 탄소성 입력 데이터에서 지보재 설치깊이가 흙막이 단면도(C-210)와 상이하므로 검토 바람
기 타	11. 지반조사보고서에서 시추주상도 양식과 심볼은 서울시 지반조사 편람에 따라 작성해야 할 것으로 판단됨 12. 현장타설말뚝 시공순서도 3단계의 DH장비는 PRD장비로 수정 바람 (도면번호 C-240)

2017년 8월   일

심의위원 :    오  해  진   (서명)

건설기술심의 검토의견서

○ 안건명 :『길음동 문화복합미디어센터 건립공사 』설계심의

○ 분  야 : 건 축

항 목	채 택 의 견	비고
계획성	1. 부설주차장 주차구획의 규격을 세부적으로 확인할 수 있는 확대도면이 없으니 추가하고, 여성 주차구획의 주차 규격(일반형 2.3×5.0m, 확장형 2.5×5.1m)을 준수하여 계획할 것. 2. 화장실은 우리시 여행화장실 표준모델 등을 참고하여 남녀 변기 비율 (최소 1:1이상)을 검토하고, 노약자 및 여성을 위한 비상벨, 화장실 사용여부 인식표시, 손 건조기 등 이용편의 시설 설치를 검토할 것. 3. 설계도에 누락된 도면을 보완하고 실시설계에 반영 되도록 조치할 것 - 시각 장애자용 촉지안내 (계단, 화장실 등), 유도블럭(외부 대지경계~ 각층 각실), 부대시설(현관부근 호출설비 등) - 정화조 용량 검토 및 설치계획 4. 「장애인등 편익증진을 위한 건설기술심의 적용실무매뉴얼」(`16.10.19. 기술심사담당관)에 따른 장애인 등의 편의시설증진방안 시행 방침을 설계에 반영할 것 5. 지상4층 공연장 음향성능 검토서는 참여 전문가의 실명관리를 위해 날인 또는 서명할 것 6. 지상1~4층 옥외계단의 안전성 확보방안(난간 높이 조정 등) 제시할 것 7. 시설의 이용에 편리하도록 표지 체계는 전체 시설에 대하여 설치 위치를 검토하고 표지체계 기본(안)을 계획할 것 (장애인 유도시설 포함) - 부대시설 이용 유도 안내 Sign - 주차장 내․외부 유도, 바닥, 기둥, 천정 등 안내 Sign
유 지 관 리 유 지 관 리	8. 「공공건축물 개방혁신 건설기술심의 가이드라인」(‘15.1.6, 기술심사담당관)에 의한 시설개방 확대 방침을 반영할 것. ○ 건축계획 : 야간 및 휴일 개방을 고려한 공간 설치 - 휴일·야간 개방시설과 미 개방시설에 대한 동선 및 시설 분리 - 미 개방(업무공간 등) 시설에 대한 보안계획 제시 - 운영실, 관리실 등 확보 및 관리강화(관리요원 상주) - 범죄예방 시설 및 내·외부 CCTV설치(방범 모니터링 시스템 구축) - 관리 효율면에서 유리할 경우 보안전문 업체에 관리위탁 방안 고려 - 휴일·야간 개방시설 이용자의 주차장, 승강기, 시설 등 이용 편의를 위한 안내사인물 계획을 고려 - 매점, 화장실, 휴게실 등 편익시설 이용에 불편이 없도록 계획 ※ 휴게시설 개방 고려 야간 조명설치 등 ○ 설비시설은 휴일·야간 개방시설 이용자를 위한 냉·난방, 환기, 음향 등 설비 계획고 에너지 효율을 위한 이용 실별 독립된 냉·난방, 조명 등 시설별 Zoning
안전성 안전성	9. 난간(옥상난간 포함) 설치도면(부분상세도 등)이 없으니 보완할 것 - 난간은 디자인 요소를 추가 부식되지 않는 재료를 사용하고 추락방지를 위하여 수직형 난간살 형태로 설치할 것. 10. 지하주차장 차량 진․출입 동선(장애인주차 동선 포함)과 보행자동선 혼재로 보행환경 악화로 인한 노약자 등의 통행 안전에 위험요인이 있으니 안전시설(경광등 설치 등) 설치를 검토 보완하고, 횡단보도는 휠체어 이용자 안전 및 보행자 접근성을 고려하여 고원식 횡단보도 설치를 검토할 것. (도면제시) 11. 구조계획의 내진설계(내진 시스템 선정)에 대한 다음 확인사항을 이행할 것. - 건설기술심의 시 구조(내진)분야 설계자 참석 직접설명 - 건축물(내진)설계도서, 업무점검표 및 구조안전 및 내진설계 확인서는 구조기술사가 작성(구조기술사 날인)하여 발주기관에서 확인 후 설계보고서에 수록 조치 12. 우리시 『건설현장 가설구조물의 안전관리 강화계획』을 반영할 것 [기술심사담당관-18918(`15.11.6)] - 설계용역시 가설구조물의 설계도서(구조검토 포함)를 작성할 것 ※ 설계심의시 가설구조물 관련 구조검토서를 첨부하고 부문별 설계변경이 가능하도록 설계도서(물량, 규격, 재료, 공법 등)를 명확히 작성 13. 기존건물 철거계획 및 설계서가 누락되었으니 추가하고, 철거설계에 대하여 「공공시설물 해체공사 설계매뉴얼」(‘13.5.23 행정2부시장 방침 제174호)에 의하여 시설물 해체계획서 작성에 대한 적정여부 및 설계 적정 여부는 건설안전기술사나 구조기술사 등 전문가가 확인할 것.
환경성	14. 신·재생에너지 공급 의무비율 21% 이상 계획하고 그 세부내용을 설계설명서 등에 수록할 것. ※ 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행령(제15조 제1항 제1호) 15. 본 설계에 반영한 에너지효율계획(1등급 인증), 녹색건축 인증[최우수(그린1등급)] 인증, 장애물 없는 생활환경(B/F) 인증 등 “녹색건축물 조성 건설기술심의가이드라인” 적용내용 및 검토내용 등을 설계도서(보고서) 수록할 것
기 타 기 타	16. “공동주택 등 하자발생 최소화 및 기술심의 내실화 방안 통보(기술심사담당관-9731,‘15.6.1)에 의한 중점관리 체크리스트에 의하여 자체 확인결과를 설계에 반영할 것.(확인결과 제출) 17. 색채디자인 및 CI 계획(내․외장 주요자재)을 설계에 반영하고 공사비 반영여부 및 반영범위를 결정할 것. - 주요자재의 색채 기본계획을 도면에 표기 - 표시체계는 일반인․장애인용과 실내 실명안내 ․ 실외안내로 구분하고 채색시안 및 설치 위치를 설계에 반영 18. 지역주민 및 유지관리 부서(자치행정과 등)는 설계단계부터 준공시까지 T/F팀을 구성·운영하여 사업 전 과정에 참여토록 할 것. 19. 지하2층 “X1~X2, Y1~Y2 구간”은 차량의 원활한 흐름을 위한 추가 대책을 강구할 것	추가

○ 분  야 : 기 계

항 목	검 토 의 견	비 고
계획성	1. 열원설비, 공조방식, 배관재질, 보온, 덕트 등 주요설비에 대한 경제성, 시공성, 유지관리성 등 검토 비교하여 제시할 것. 2. 신․재생에너지 관련법에 따라 신재생에너지 설치용량 및 적용비율을 제시할 것. 3. 실별 냉난방 부하계산 근거를 제시할 것. 4. GHP 실별 장비가 부하보다 과다하게 선정되어 있으므로 재검토할 것. 예) 지상 3층 복도 부하 14,610kcal/h → 장비 38,700kcal/h 5. 급탕용 온수보일러(지상1층~4층) 선정과 관련 부하계산 근거를 제시하고 적정 장비가 선정될 수 있도록 재검토할 것.
시공성	6. 썬큰 배수 관련 집수정 연결 배수 배관 상세도를 제시할 것. 7. 정화조 급배기 상세도면을 제시할 것.
유지관리	8. 가스히트펌프(실외기) 장비 이격거리를 확보하고 배치 상세도면을 제시할 것
기 타 기 타	9. 덕트 및 배관 샤프트 면적을 제시할 것. 10. 가스히트펌프(실외기) 운전하중(진동)을 고려한 구조검토서를 제시할 것. 11. 저수조 용량 선정관련 샤워기 수량이 설치수량과 상이하므로 재검토하여 제시할 것. - 선정수량 34개, 설치수량 44개 12. 저탕탱크(급탕용) 유효용량이 장비일람표와 기계계산서가 서로 상이하므로 일치시킬 것. 13. 연료전지 급탕계통도의 흐름방량 표시 오류사항을 수정할 것. 14. 수영장 수처리 장비용량 계산서를 제시할 것. 15. 수영장 배수계획(역세배수, 수영장 배수)을 제시하고 수영장 배수시 수영장 순환펌프를 이용하여 옥외로 배수할 것 16. 수영장 내부 및 샤워실 청소를 위한 청소용 수전을 검토할 것. 17. 청정소화약제 계산서 및 선정 비교검토서를 제시할 것. 18. 가스배관 인입위치 및 공급관경에 대하여 공급업체 협의결과를 제시할 것 19. 주차장 환기계산서를 제시할 것.

○ 분  야 : 전 기

항 목	검 토 의 견	비 고
계획성	1. 방재센터에 각종 설비(중앙감시, 방송설비, 화재수신반, CCTV 등)의 수납 및 유지관리가 가능한지 배치 평면도를 구체적으로 작성 제시하고, 적정 공간 확보할 것. 2. 각 실별에 대한 조명계획을 반영할 수 있도록 시뮬레이션 결과를 제출할 것. 3. 저압반 예비차단기는 실제 사용하는 차단기 용량별로 예비차단기를 확보할 수 있도록 계획할 것.(EP02-001) - 각 저압반에 적용된 예비차단기(100/100)는 용량별로 보완할 것
시공성	4. 22.9kV 수변전 설비 주변압기는 표준소비효율 몰드변압기로 수정할 것 (EP02-001) - 고효율인증 몰드변압기 → 표준 소비효율 몰드변압기 5. 옥외전선관 매설깊이는 개정된 기준(「전기설비 기술기준의 판단기준」 제136조 제2항 제1호) 을 적용할 것 ○ EP01-001(전선관 지중매설 상세도 및 주기사항) - 도로횡단시 깊이 : 1,200mm → 1,000mm - 특고 인입선로 깊이 : 1,400mm → 1,000mm 6. 전력간선설비 도면(EP02-001) 케이블트레이 규격을 추가할 것 7. 지하1층 헬스클럽 방송설비중 스피커 용량이 상이하게 적용되었으므로 스피커 용량을 확인하여 보완할 것 - 방송설비 평면도(ET-315) : 30W × 4개 - 블록 다이아그램(ET-315) : 60W × 4개 8. 옥외형 CCTV POLL설치시 기초 상세도를 누락되었으므로 POLL 기초의 규격 등에 대한 상세도를 작성할 것 9. 옥외 설치되는 보안등과 CCTV의 배관터파기 공사는 공용 터파기로 시공하는 것으로 반영할 것 10. 전기소방설비 설계도면중 기기 상세도를 추가할 것 11. 전기소방 범례 및 주기사항 중 전선관 재질을 관련 기준에 맞도록 수정할 것. - 2. 노출되는 전선관의 재질은 KS 제품 HI–VE 전선관을 사용한다. → 2. 노출되는 전선관의 재질은 KS 제품 후강 전선관을 사용한다.
유지관리	12. 향후 유지관리를 감안 전기실 장비의 원활한 반출입을 위한 반출입구 계획을 설계도서에 반영할 것. 13. 전기실 등 필요한 곳에는 정전시부터 비상발전기 가동 전까지를 대비한 비상 조명(DC등)을 반영할 것.
안정성 안전성	14. 비상용 발전기의 내진형 스토퍼의 상세도를 작성하고, 수배전반 등에 대한 내진 설치 상세도를 작성할 것. 15. 수신기 내진설계 기준에 적합하도록 설계도서에 반영할 것. - 벽면에 설치하는 경우 직경 8mm이상의 고정용 볼트를 4개이상 고정하여야 한다. - 바닥에 설치하는 경우 지진하중에 의해 전도되지 않도록 설치한다.
기 타	16. 전기설비 계산서 Project명 일부 오류사항이 있으므로 수정할 것. - 6. 조도계산서 - TV 전계강도 계산서

○ 분  야 : 토 목

항 목	검 토 의 견	비 고
계획성	1. 서울특별시에서 수행하고 있거나 또는 추진예정인 각종 공사장과 토석정보공유시스템(국토교통부)을 이용하여 공사 시 시공성 및 경제성을 최대한 높일 수 있는 토취장, 골재원 및 사토장을 조사하여 토사운영계획 수립을 수립할 것 2. 보고서에 상수계획을 작성하여 추가할 것 3. ‘지하시설물 통합정보시스템’을 활용하여 유관기관과 협의 후 누락된 지하시설물이 없도록 할 것
시공성	4. 우수계획평면도(C-108) 및 오수계획평면도(C-109)의 범례에는 공종별 수량을 추가할 것 5 보고서 우수관 선정(흄관) 내용과 도면에 반영된 우수관종(PVC이중벽관, 흄관)이 상이하므로 보고서 내용을 보완할 것
안전성	6. 가시설 구간에는 굴착시 가시설 변위로 인한 인접구조물 및 가시설의 안정성 확인할 수 있도록 계측기별 계측빈도 및 안전관리 기준을 제시하고 계측결과 관리기준을 초과할 시 신속한 대응이 가능하도록 시나리오별(관심, 주의, 작업중지 등)로 관리계획을 제시 할 것
기 타	7. 설계도면에 관련기술자의 이름 및 서명이 누락되었음 - 설계자, 검토자, 심사자 및 승인자의 이름과 서명을 기입할 것 8. 발주기관은 VE보고서를 기본설계 심의 전에 건설사업 정보 포탈시스템(www.calspia.go.kr/설계 VE마당)에 등록할 것 9. 발주기관은 지반조사 결과를 국토지반정보포털시스(http://www.geoinfo.or.kr)에 직접 등록할 것

○ 분  야 : 조 경

항 목	검 토 의 견	비 고
계획성	식재 수종 선택 및 주요 조경시설물의 재질 등 선정 과정에 대한 검토 내용을 보고서에 작성할 것 실내조경으로 식재하는 대나무 열식과 관련 생육환경 조성 및 관리 동선에 대한 적정성을 검토 할 것 주요 조경공간의 부분 확대도, 입단면도를 작성하여 전체적인 공간구조 및 배식, 포장패턴의 연결 등을 나타낼 것 옥상조경의 우배수계획을 반영하여 배수구 설치 위치를 표시하고 점검구를 확보할 것 플랜터 등 인공지반 식재시 충분한 토심을 확보하고 토사가 흘러내리지 않도록 녹지대 안쪽을 낮출 것 옥상층 안전난간 설치 여부를 확인하고 높이 등 이용안전을 위한 적정성을 검토할 것 목재데크 등에 사용되는 하드우드는 말라스 등 구체적인 재료명을 명시할 것
유지관리	조경 식재 및 시설물 유지관리 방안을 보고서에 작성할 것 급․관수 체계도를 작성하고 인력관수 시 외부에서 쉽게 이용할 수 있는 급수 위치, 방법 등을 도면 또는 보고서에 명시할 것

2017년 8월  일

심의위원 : 기술심사담당관   김홍길 (서명)