좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 10.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	망우역 주변 및 망우로 야간경관 조명 계획
신청기관	중랑구청 건축디자인과
심의번호	13-1(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 특화가로 계획이 부각될 수 있도록 가로등 연출 조명은 주요 조망점에 따른 연출조명 설치위치를 재검토해 주시기 바랍니다. - 공연장 투광등으로 인한 눈부심이 발생하지 않도록 조치하고, 시설물 설치 위치는 통로 모서리 부분에 설치해 주시기 바랍니다. - 보행등 및 광장용 조명의 광원 색온도는 3,000K 이하로 적용해 주시기 바랍니다. - 도로등급별 종합 균제도, 차선축 균제도를 기준에 맞도록 재검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 10.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	구로 항동지구 제일풍경체 공공주택 신축공사
신청기관	구로구청 건축과
심의번호	13-2(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 과도한 보안등 용량을 하향 조정하고, 세대와 인접하게 시설되는 등기구에 의해 침입광이 발생하지 않도록 위치를 재검토해 주시기 바랍니다. - 옥상부 장식조명은 등기구의 배광, 용량, 위치 등을 고려해 현장 테스트 후 빛이 균일하게 조사될 수 있도록 해 주시기 바랍니다. - 수량이 과도한 볼라드등은 적정 수량으로 조정하고, 주동선축을 중심으로 배치를 검토해 주시기 바랍니다. - 문주 수직적 요소의 라인조명을 추가하고, 측변부 라인조명은 벽등이나 지중등으로 업라이트 방식의 조명으로 검토해 주시기 바랍니다. - 건축물 측면부 장식조명의 조사각도를 10도 이하로 적용해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 10.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	성수동 315-61 지식산업센터 조명계획
신청기관	용산구청 건축디자인과
심의번호	13-3(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 보행자의 야간 안전을 고려해 주출입구, 보행로, 공개공지 부분의 보안등 등의 조명을 추가로 배치해 주시기 바랍니다. - 건축물의 형태를 부각하기 위해 하층부 장식조명 설치를 권장합니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 10.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	중랑캠핑숲 산책로 LED등기구 교체 사업
신청기관	중부공원녹지사업소 시설과
심의번호	13-5(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 공원의 주간 미관과 야간 빛환경을 고려해 도로조명용 배광 및 모양을 가진 등기구 형태가 아닌 공원의 환경적 특성에 맞는 형태로 재검토하고, 그 결과를 제출해 주시기 바랍니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. (주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) - 의결 사항에 대한 보완 내용 및「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 10.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	노원구 보안등 개선사업
신청기관	노원구청 토목과
심의번호	13-6(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 액세서리 설치 후 주거지 연직면조도 시뮬레이션 자료를 재검토 후 제출하고, 바닥면 균제도 및 밝기가 저하(음영지역 발생)되지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. (주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) - 의결 사항에 대한 보완 내용 및「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 10.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	노원구 LED가로등 개선사업
신청기관	노원구청 토목과
심의번호	13-7(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. (주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 10.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	남산예장자락 재생사업 조명계획
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	13-8(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 공원의 전반적인 수목, 시설의 배치도 등의 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 유지관리 요소를 고려해 등기구 형태별 수량을 하향 조정해 주시기 바랍니다. - 공원의 전반적인 밝기를 고려한 보안등의 배치를 재검토 해 주시기 바랍니다. - 바닥에 시설되는 조명은 공원 이용자의 눈부심 등의 문제가 발생할 우려가 있어 조명방식을 재검토 해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 10.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	봉은사로 가로등 개량공사
신청기관	강남구청 도로관리과
심의번호	13-9(서면심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 보행자 아간 안전을 위해 보도측 조명을 시설할 경우 그 자료를 보완하여 제출해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. (주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 10.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	군자지하차도 가로등 개선사업
신청기관	성동도로사업소
심의번호	13-10(서면심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. (주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 10.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	강서구 블랙박스 보안등 설치 사업
신청기관	강서구청 도로과
심의번호	13-11(서면심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」제6조의 빛방사허용기준을 준수하기 위해 침입광영향평가 항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 비슷한 환경에 시설해 주시기 바랍니다. - 액세서리 설치로 인해 바닥면 균제도 및 밝기가 저하(음영지역 발생)되지 않도록 해 주시기 바랍니다. 끝.