문서번호	수질과-10349
결재일자	2017.12.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
주무관	수질과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
김인성	강성욱	유성종	12/21 代정진일
협 조

제15차 수돗물평가위원회 회의자료

2017. 11

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

第15次  會議

2017. 12. 26(화)

본부4층 회의실

	<수돗물평가위원회>
會 議 資 料

서울特別市 수돗물評價委員會

【  차   례  】

1.	제14차 회의결과 보고	1
	가. 회 의 개 요 나. 회 의 결 과 다. 기 타 사 항
2.	제15차 정례회의 자료	4
	가. 12월 수질검사 결과 평가	4～8
	○ 강북·영등포 수질조사평가서(농협 수질연구센터) : 첨부1
	○ 수질검사 성적서(농협 수질연구센터) : 첨부2
	○ 수질검사 성적서(서울물연구원) : 첨부3
	나. ‘18. 1월 채수일자 및 채수지점 선정	7
	다. 토 의 과 제	8
	○ 2018년 수돗물평가위원회 운영계획(안)

會   議   資   料

가. 회 의 개 요

∘ 일시 및 장소

- 일    시 : 2017. 11. 28(화). 16:30

- 장    소 : 본부 4층회의실

∘ 회의참석 및 위임위원

- 회의주관 : 독고석 위원장

- 위    원 : 김혜정, 이상현, 이철재, 이재연, 최정현, 권지향

한상열, 홍정림

∘ 회의 안건

- 2017년 11월 수질검사 평가 및 공표

- 2017년 12월 채수일자 및 위원 선정

- 2017년 연구과제 완료에 따른 준공처리

나. 회의 결과

∘ 2017년 11월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2017. 11. 8(수)

- 채수주관 : 이철재, 한상열위원

- 대    상 : 광암, 암사 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

∘ 토의사항

1. 심포지엄 행사관련

▷ 원수에서 총트리할로메탄이 검출된 자료가 있는데 원수에 대해선 THM에 대해 평가하는 것은           의미가 없음, 향후 채수 시 한강 지표수인 경우 원수, 정수장 착수정에서 채수한 경우 착수정           유입수로 표기해 주었으면 좋겠음

☞ 구분하여 표기하도록 하겠음

▷ 수질검사 채수지점이 일부 중복되는 곳이 있음, 채수지점 선정시 어려움이 있겠지만 다양한           다른 지점으로 변경해 주었으면 좋겠음

▷ 현재 환경부에서는 정수기 위생관리기준으로 일반세균 항목을 첨가하는 것으로 진행하고 있는           것으로 알고 있음. 즉 정수기위 위생관리 측면을 고려한 것으로 그간 우리위원회에서 정수기           관리항목 개정을 건의한 결과라 사료됨.

▷ 2017년 본 위원회에서 연구과제 2건을 공모를 통해 “소독부산물의 생성에 조류가 미치는           영향 평가, 취수부담금의 합리적 개선방안”에 대하여 연구를 진행해 왔으며, 몇 차례의 중           간보고를 통해 성공적인 성과물을 얻을 수 있었음. 각 연구과제 수행기관과의 협약내용에            따라 본위원회의 결정으로 준공처리 하겠음.

▷ 본 위원회에 대한 서울시 감사와 관련 지적된 일부사항에 대해 건의를 하였으며, 재차 소명의           기회가 있다고 하니 위원님들께서 참석하시어, 본 위원회의 입장에 대해 피력해 주시기 바람

▷ 최근 수돗물에 대한 환경부 미세플라스틱 조사결과에 대해 서울시에서는 어떤 조치를 취하고           있는지?

☞ 향후 서울시는 미세플라스틱 분석시스템(FT-IR Microscope)을 구축하여 지속적인 모니             터링을 실시하고, 전문가, 시민단체 등과 함께 ‘미세플라스틱 조사 연구단’을 구성하여             정밀진단과 함께 철저한 원인규명 및 인체위해성 조사 등 대책을 마련할 예정임

▷ 향후 미세플라스틱 조사연구단에 본위원회가 참여했으면 좋겠으며, 향후 모든물(정수기, 먹           는샘물 등)에 대해 미세플라스틱 함유 정도를 조사하면 좋겠음.

☞ 현재는 물에 함유된 플라스틱 분석방법에 대한 공정시험방법 및 그 기준이 없어, 향후              분석방법에 대한 표준화를 통해 그 방법 및 기준을 만들어 갈 예정임, 또한 본 위원회가              연구단에 참여할 수 있도록 하고 추진 진행사항에 대해 보고하겠음.

2. 기타사항

∘ 2017년 12월 채수일정 및 주관위원 선정

- 채수일자 : 2017. 12. 5(화) 09:00~18:00

- 채수 주관위원 : 최정현, 홍정림 위원

- 채수대상 아리수정수센터 : 강북, 영등포

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

∘ 제15차 회의일자 및 장소

- 일 자 : 2017. 12. 26(화) 16:00 ~

- 장 소 : 본부 4층 회의실

- 안 건 : 2017년 12월 수질검사 평가 및 공표

2018년 수질관리 종합계획 및 수돗물평가위원회 운영계획 검토

2. 제15차 정례회의 자료

가. 12월 수질검사 결과

∘ 시료 채수일 : 2017. 12. 5(화), 맑음

∘ 채수주간 기상상황

월일 항목		11/29	11/30	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5 (채수)
기온 (℃)	관측	3.2	-2.4	-2.2	1.9	4.9	-1.2	-4.2
	평년	3.6	3.3	2.9	2.6	2.2	1.8	1.7
강수량 (mm)	관측	-	-	-	-	4.0	0.1	0.1
	평년	1.7	1.3	1.1	0.9	0.8	0.9	1.0

※ 채수주간(’17.11.29.1~’17.12.5) : 강수량 4.1mm

∘ 대상 정수장 : 강북, 영등포 아리수정수센터

∘ 시료채수 주관 : 최정현, 홍정림 위원

∘ 채 수 지 점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 강북, 영등포 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지(정수기 포함) 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점
강북	*************** *********	**************** ************
영등포	********** **********	************** *******

- 정수기 물 : 2개 지점

강 북		영 등 포
	< 정수기 > ○회사명 : 원봉 워터피아 ○모델명 : WFP-1000 ○필터 : U/F ○제 조 일 : - ○필터교환 : 2017.9.6 (Sedi, 선카본 교체)		< 정수기 > ○회사명 : 코웨이 ○모델명 : CHP-671N ○필터 : N/F ○제 조 일 : 2016.12.2 ○필터교환 : 2017.8.8 (Sedi, 선카본 교체)

∘ 검사항목 : 먹는물 수질기준 60개 전 항목 및 미네랄 4항목

∘ 검사기관 : 농협경제지주(주) 축산연구원

∘ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임 “시험성적서”,“분석보고서” 참조)

- 미생물 분야             : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 11개 항목중 10개 항목 불검출, 2개 항목

(질산성질소, 붕소) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질 : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 12개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철		클로로필-a (물연구원 측정)
	‘17.9월	’17.12월	‘17.9월	’17.12월	‘17.9월	’17.12월	‘17.9월	’17.12월	‘17.9월	’17.12월	‘17.9월	’17.12월	’16.12월
강북	130	150	5.3	5.0	7.4	7.9	2.63	1.54	불검출	0.06	58.1	8.4	11.4
영등포	120	200	5.6	5.4	8.2	7.9	1.38	1.59	불검출	0.06	104.2	16.2	18.2

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		‘17.9월	’17.12월	‘17.9월	’17.12월	‘17.9월	’17.12월	‘17.9월	’17.12월	‘17.9월	’17.12월
강북 정수센터	공급 계통	정수	0.04	0.04	0.53	0.43	7.0	7.2	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.05	0.05	0.22	0.32	7.3	7.2	불검출	0.002	불검출	불검출
		탱크수	0.05	0.05	0.20	0.15	7.3	7.5	불검출	0.006	불검출	불검출
영등포 정수센터	공급 계통	정수	0.04	0.04	0.44	0.41	7.2	7.2	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.05	0.04	0.32	0.35	7.3	7.4	불검출	0.006	불검출	불검출
		탱크수	0.05	0.06	0.21	0.10	7.4	7.6	불검출	0.004	불검출	불검출

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4 소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
강북 정수센터	공급 계통	직 수	7.2	0.43	1.0	0.012	불검출	불검출
		정수기	7.2	불검출	0.4	불검출	40	불검출
영등포 정수센터	공급 계통	직 수	7.2	0.41	1.0	0.013	불검출	불검출
		정수기	7.5	불검출	0.6	0.001	190	불검출

【 원수와 정수에서 맛․냄새물질 및 유기물 검사결과】

∘ 검사기관 : 서울 물연구원

∘ 검사결과                                         (단위: ng/L, mg/L)

항목별		2-MIB(ng/L)	Geosmin(ng/L)	TOC(mg/L)	KMnO4(mg/L)	비고
수질기준		20 이하 (환경부 감시항목)	20 이하 (환경부 감시항목)	5 이하 (서울시 감시항목)	10 이하
강북 정수센터	원 수	18	3	1.92	7.5
	정 수	2	불검출	1.06	1.0	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 미달성
	직 수	2	불검출	1.06	1.4
	탱크수	2	불검출	1.04	1.6
영등포 정수센터	원 수	21	3	2.24	8.3
	정 수	3	불검출	1.02	1.5	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 미달성
	직 수	4	불검출	1.16	1.5
	탱크수	3	불검출	1.16	1.7

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 2-MIB, Geosmin 모두 8ng/L 이하. TOC 1mg/L 이하

※ KMnO4 자료는 수평위 수질검사 결과임.

나. ‘17. 10월 채수일자 및 채수지점 선정

∘ 채수일자(안) : 2018년 1월 2일(화) 09:00 ~ 18:00

∘ 채수 주관위원 :

∘ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 구의, 뚝도

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

정수장	공급수계	채수 지역	비고
구 의	아차산배수지	광진구 16개동, 성동구 5개동
	아차산소배수지	광진구 2개동
	용마산배수지	광진구 1개동, 성동구 5개동, 중랑구 20개동, 동대문구 25개동
	용마산소배수지	중랑구 6개동
	월계배수지	강북구 13개동, 도봉구 9개동, 노원구 4개동
	수의6 배수지	강북구 7개동
뚝 도	대현산배수지	종로구 16개동, 중구 15개동, 용산구 9개동, 성동구 14개동, 서대문구 3개동
	낙산배수지	종로구 5개동, 성북구 2개동
	만리배수지	중구 1개동, 용산구 4개동, 마포구 3개동
	능안배수지	서대문구 6개동
	천연배수지	서대문구 1개동
	와우산배수지	마포구 18개동
	노고산배수지	마포구 2개동
	보광배수지	종로구 4개동, 용산구 4개동, 서대문구 2개동
	남산배수지	종로구 7개동, 용산구 7개동

∘ 제16차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2018. 1. 30(화)

- 장 소(안) : 본부 4층 회의실

- 안    건 : 18년 11월 수질검사 평가, 수돗물운영규정(안) 재 토의

다. 토의과제

∘ 2018년 수돗물평가위원회 운영계획 토의

- 수돗물평가위원회 운영계획(안) 등

따로붙임

1) 수질검사 성적서 1부.

2) 농협경제지주 수질연구센터 분석보고서 1부.

3) 서울시 물연구원 분석보고서 1부.

4) 수돗물평가위원회 운영계획(안) 1부.  끝.