문서번호	건축기획과-2771
결재일자	2019.2.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김성화		한일기	02/18 박경서
협조
	주무관		최영

- 2019년도 제2차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 1.

주택건축본부

(건축기획과)

- 2019년도 제2차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최결과 보고

○ 일    시 : 2019.2.15(금) 14:00 ~

○ 개최장소 : 주택건축본부 회의실(3층)

○ 안    건 : 4건

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (상/하)	심의결과	비 고
1	양원 공공주택지구 C2BL 주택건설사업 (중랑구 주택과)	중랑구 망우동 26일원 (29,922.00㎡)	공동주택(490) 부대복리시설	25/2	조건부보고완료	구조안전
2	수유동 230-4외 12필지 주거복합 주택건설사업 (강북구 주택과)	강북구 수유동 230-4외 12필지 (5,221.3㎡)	공동주택(558) 오피스텔(206) 판매시설 근린생활시설	23/6	조건부(보고)의결 - 서면	구조안전
3	공덕동 행복주택 및 지역편의시설 건설사업 (공공주택과)	마포구 공덕동 370-4 (8,230.4㎡)	공동주택(350) 및 부대복리시설 지역편의시설 근린생활시설	20/2	조건부(보고)의결	구조안전
4	여의도동 23-6 지상 증축사업 (영등포구 건축과)	서울시 영등포구 여의도동 23-6 (2,234.00㎡)	업무시설 제2종근린생활시설	23/7	보완의결	구조안전

건축위원회 심의의결조서

1/1

심의일자	2019 2.15.(금)
사업명/신청위치	양원 공공주택지구 C2BL 주택건설사업 / 중랑구 망우동 26일원
의결번호	2019-구조2-1	심의결과	조건부보고완료
[심의 내용] 구조안전 심의
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항의 이행여부는 인허가권자가 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는『건축법』제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축허가 시 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. < 구조안전 분야 > ○ 노풍도 B적용에 대한 구체적인 근거가 부족하고, 실제현황을 조사하여 정량적인 판단근거를 책임있는 기술자의 의견을 받아 구조계산서에 기록하기 바람. ○ 84TYPE의 스팬이 너무 길고, 주변의 벽체 지지가 너무 적어서 제시한 데이터로는 구조안전성 확보가 어려울 것으로 진동에 대한 상세 평가 제시 바람. ○ 104동, 105동 평면형태가 꺾이는 부분의 바닥 슬래브 폭이 매우 좁으므로 다이어프램 역할이나 응력집중에 대한 영향 고려 바람. 끝.

2019.2.15.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

1/2

심의일자	2019 2.15.(금)
사업명/신청위치	수유동 230-4외 12필지 주거복합 주택건설사업 / 강북구 수유동 230-4외 12필지
의결번호	2019-구조2-2	심의결과	조건부(보고)의결-서면
[심의 내용] 구조안전 심의
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항의 반영여부는 추후 본위원회에서 보고(서면)하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는『건축법』제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축허가 시 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. < 구조안전 분야 > ○ 철골부분, 철골공사계획서에 공장제작요령서(검사 절차, 항목, 요령 포함)와 현장시공계획서를 작성하여 감리(구조감리자)의 승인을 득하여 공사를 진행하도록 구조계산서에 명기 바람. - 특히, 기둥과 보 단부의 인장응력이 전달되는 용접(완전용입)부는 비파괴검사가 100% 이루어 지도록 구조설계자가 시방서에 명기 바람. ○ 강구조 기둥, 보, 핀접합부, Web 고력볼트 접합부가 2면 전단으로 설계되었으므로 수정 바라며, 2면 전단시 이음판, H형강 Web판의 평탄도가 유지되지 않으므로 1면 전단 설계를 주로하므로 특별히 2면 전단으로 설계한 이유를 명기하고, 관리상의 유의사항으로 고력볼트·가볼트 사용 또는 폐기, 본볼트 장력 도입 등 특기시방서에 명기하여 공사에 반영하기 바람. ○ 창유리·창호 설계시 풍하중을 명확히 산정하여 내풍압설계를 사전에 실시하도록 구조설계도서에 명기 바람. ○ TC1, 1SRTG1의 기둥 내측의 강구조 단면 이음 접합부를 명확히 응력 전달이 되도록 검토하여 반영하기 바람. ○ 지상층 주동평면에서 다이어프램 지진하중 전달이 용이하도록 절곡부분의 폭을 증가시키기 바람.(권장) ○ Car Lift 부분의 층고가 8~12m 이상으로 Slurry wall 설계가 적합하게 수행되었는지 확인 바람. - 계속 -

2019.2.15.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

2/2

심의일자	2019 2.15.(금)
사업명/신청위치	수유동 230-4외 12필지 주거복합 주택건설사업 / 강북구 수유동 230-4외 12필지
의결번호	2019-구조2-2	심의결과	조건부(보고)의결-서면
[심의 내용] 구조안전 심의
< 구조안전 분야 > ○ SPS 탑다운 공법의 부재 설계시 시공단계별 설계하중, Moment Diagram등 부재력을 재확인하여 철골부재의 적정성을 확인하기 바람. ○ 특수전단벽 등 특수구조가 적용되어 있으므로 구조기술사(설계자)의 구조 감리를 받아 시공 적정성을 확인 바람. ○ 특수철근콘크리트 구조 벽체의 기둥, 경계요소가 기초깊이의 1/2이내에 있는 경우 기초상단 아래로 횡방향 철근을 설치해야 하므로 상세보완 작성바람. ○ SRC 기둥 배근 상세 보완 바람. - 2층과 1층 기둥의 단면 성능이 원활히 전단될 수 있도록 상세 보완바람. · 1C1 : H-350 × 350 + RC600 × 1500, 16-D29 · 2C1 : RC600 × 1500, 40-D29 - 건축구조기준 1516.4.4.(5) 0714.6.4.1(3)에 따라 ‘장변치수의 1/50 이상이며, D16보다 클 필요는 없다’를 적용해야 하나, 공사가 어려우므로 D13을 적용하여 동일 단면적이 되도록 간격을 조정하기 바람. ○ 장방형 기둥의 경우 Hoop 근 상하/중앙부 배근 구분이 필요 없으므로 시공시 혼란이 없도록 정리 바람. ○ 거더의 내진상세 확인하여 스터럽 간격 조정 바람. ○ 일단연속된 보(Beam)의 외단부, 하부근이 적정한 지 검토하고 보완 바람. ○ 철근 D10-SD400, D13-SD500을 사용하였으나, D13철근을 스터럽, 띠철근으로 사용할 경우, 135°갈고리에 대한 품질이 보장되지 않으므로 D13을 SD400이나 SD500S를 사용하기 바람. ○ 지상2층은 SHN355, 지상1층 이하는 SM355를 적용했으나, 내진성능이 기초까지 연속되어야 하므로 SHN 355를 적용하기 바람. 끝.

2019.2.15.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

1/2

심의일자	2019 2.15.(금)
사업명/신청위치	공덕동 행복주택 및 지역편의시설 건설사업 / 마포구 공덕동 370-4
의결번호	2019-구조2-3	심의결과	조건부(보고)의결
[심의 내용] 구조안전 심의
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항의 반영여부는 추후 본위원회에서 보고하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는『건축법』제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축허가 시 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. < 구조안전 분야 > ○ 풍하중 지역할증계수를 재검토하여 구조설계 검토바람. - 남서측의 지반표고가 낮으며, 특히 서풍 도래시 할증에 예상됨 ○ 창호·창유리 내풍설계는 시공 계약시 실시되므로 구조설계도서에 창호·창유리의 안전설계에 풍하중(풍압력/KBCS)이 적용하도록 명기 바람. ○ 기준층 Slab 280㎜로 설계한 배경과 중간 RC벽 철거 가능한 배근 설계 등이 구조설계도서에서 확인이 되도록 보완 바람. ○ 반응수정계수 X,Y 양방향 R=5.0으로 설계하였으나, Y방향은 내력벽이 중심 배치되어 내력벽 시스템으로 하여 반응수정계수 변경 바람. ○ 동결융해, 철근부식, 피복두께 상향을 시방서 및 구조도면에 반영하여 적합한 시공이 되도록 하기 바람. ○ 부지 중앙에 대한 지질조사자료가 없으므로 기초하부 지내력 확보가 가능한 지 검토 바람. ○ 지하외벽의 하부 고정도를 받아줄 수 있도록 기초 보완 바람. ○ 기준층 슬래브의 기둥 주변 주두표기에 대하여 도면 전체적으로 정리하고 기둥 주변 화장실 슬래브 두께 확보되지 못하는 곳은 보완 바람. ○ 구조안전확인서에 비구조요소항목 정리 바람. - 계속 -

2019.2.15.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

2/2

심의일자	2019 2.15.(금)
사업명/신청위치	공덕동 행복주택 및 지역편의시설 건설사업 / 마포구 공덕동 370-4
의결번호	2019-구조2-3	심의결과	조건부(보고)의결
[심의 내용] 구조안전 심의
< 구조안전 분야 > ○ 전이보, 전이기둥 내진 상세는 단부의 소성힌지 상세를 전구간에 걸쳐 적용 바람. ○ 지반상부 30㎜에 대한 평균 지반 특성으로 분류하여 Sc로 산정했으나, 기반암까지의 전단파 속도를 측정하여 함 - NX-2는 18.0m, NX-7은 16.5m까지의 지반 특성으로 전단파 속도를 재산정하기 바람. ○ 지하2층 기둥의 응력비가 0.966~0.994로 매우 여유가 없는 단면이므로 콘크리트의 강도를 높이거나, 철근 굵기, 철근 갯수 등을 조정하여 응력비의 여유를 두기 바람. 끝.

2019.2.15.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

1/2

심의일자	2019 2.15.(금)
사업명/신청위치	여의도동 23-6지상 증축사업 / 영등포구 여의도동 23-6
의결번호	2019-구조2-4	심의결과	보완의결
[심의 내용] 구조안전 심의
▣ 아래 지적사항 및 보완내용을 반영하여 본 위원회 제출하여 주시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는『건축법』제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축허가 시 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. < 구조안전 분야 > ○ 강구조(철골구조) 접합상세를 누락없이 추가 검토 바람. ○ 공사시에는 강구조 시공계획서를 작성하여 감리자(구조감리자, 구조설계자)의 승인을 득하기 바람. - 시공계획서에는 공장제작 요령서, 품질기준 및 정밀도 검사, 비파괴 검사기준과 절차를 명기해야 하고, 현장설치 계획서 및 검사 절차·요령 ,볼트 접합시 가볼트 사용과 폐기, 본볼트 장력 도입 검사 및 절차를 명확히 하기 바람. ○ 브레이스 보강부분의 보강방법 제시는 과한 용접이므로 용접 변경이 적은 공사 방법 재검토 바람.(브레이스 고정단부의 상세 보강 바람) ○ 대수선 및 증축이 수반되는 경우, 현행법령에 따라 구조설계가 이루어져야 하므로 4층 이상 변경없는 부분도 현행 구조기준 적재하중을 적용하기 바라며, 또한 시행한 내진성능 평가는 적합하지 않고, 성능설계법에 의한 비선형 해석 평가가 가능할 것으로 이 경우 제3자 피어리뷰(한국지진공학회 등 공인 기관) 받기 바람. ○ 내진성능평가 보고서 중 철골부재 조사결과 10% 내외 차이를 보이고 있으므로 조사 결과를 재확인하여 실제 부재 치수로 구조 검토 바람. ○ 작은 슬래브 타설이 가능한 지 전문가(시공가능성 시공 전문가)의 확인을 받아 검토 바람.(P53)

2019.2.15.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

2/2

심의일자	2019 2.15.(금)
사업명/신청위치	여의도동 23-6지상 증축사업 / 영등포구 여의도동 23-6
의결번호	2019-구조2-4	심의결과	보완의결
[심의 내용] 구조안전 심의
< 구조안전 분야 >(계속) ○ 장스팬 철골보 시공 적합성 Shop Drawing을 작성하여 시공전문가의 검토를 받기 바람. ○ 구조도면(P29) 북측면 콘크리트 타설 가능여부 시공방안 제시 바람. ○ 철골접합이 예각이 되는 곳이 많아 시공성을 고려하여 접합 상세 작성 바람 ○ 브레이싱 보강 층수 확인 바람. ○ 증축 철골 기둥 주각부의 안전 검토 추가 바람. ○ 시추 투상 자료를 바탕으로 하여 허용지지력을 산정하고 기초를 재검토 하기 바람. - 기초의 허용지지력 fe=3,000KN/㎡을 기준으로 하여 기초검토를 하였으나, 새로 실시한 시추 주상에 의하면 GL=-25.7m에 풍화암층, GL-29.1m에 연암층이 있으므로 건물의 기초 레벨이 GL=-29.55m이므로 허용지지력 fe=3,000KN/㎡은 부적합함. 끝.

2019.2.15.

서울특별시 건축위원회