문서번호	수질과-8551
결재일자	2018.10.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
이근보	서한호	10/15 유성종

제25차 수돗물평가위원회 회의자료

2018. 10

상수도사업본부

(생 산 부)

第25次  會議

2018. 10. 15(월)

중구 태평로1가 정례회의실

	<수돗물평가위원회>
會 議 資 料

서울特別市 수돗물評價委員會

【  차    례  】

1.	제24차 회의결과 보고	1
	가. 회 의 개 요 나. 회 의 결 과
2.	제25차 정례회의 자료	4
	가. 10월 수질검사 결과 평가	4～6
	○ 구의·뚝도 수질조사평가서(농협 수질연구센터) : 첨부1
	○ 수질검사 성적서(농협 수질연구센터) : 첨부2
	○ 수질검사 성적서(서울물연구원) : 첨부3
	나. ‘18. 11월 채수일자 및 채수지점 선정	7
	다. 토 의 과 제	8
	○ 2018 수평위 연구과제 최종보고(심포지엄) 검토
	○ 2018 수평위 심포지엄 행사진행 최종점검
	○ 2019 수평위 수질검사 대행기관 선정 준비

會   議   資   料

가. 회 의 개 요

○ 일시 및 장소

- 일    시 : 2018. 9.18 (화), 16:30~18:50

- 장    소 : 본부 4층 회의실

○ 회의참석(10명)

- 회의주관 : *******

- 위    원 : *******************

*******************

***

○ 회의 안건

- ’18년 9월 수질검사 평가 및 공표

- 수평위 수질검사항목 THMFP 항목 추가

- 수평위 연구과제 중간보고 및 진행경과 보고

- 수평위 심포지엄 준비사항

나. 회 의 결 과

○ 2018년 9월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2018. 9. 3(월) (채수주관 : ******** 위원)

- 대    상 : 영등포, 강북 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

○ 토의사항

1. 수질검사결과

▷ 정수기 통과수 일반세균 수질검사결과가 모처럼 농협 수질연구센터, 물연구원 모두 먹는물 수질기준 이내로 합격임.

▷ 수질조사 평가서의 그래프 형태가 바뀐 것 같은데 비교가 잘안되니 지난번처럼 이차원 그래프로 작성해주기 바람.

☞ 3차원 그래프로 바꿔보았는데 다시 지난번과 같은 2차원 그래프로 작성하도록 하겠음

▷ 클로로포름 등 THMs 세부항목들이 원수에는 불검출인데 정수, 직수, 저수조에서는 검출되는 이유는 ?

☞ THMs는 소독부산물 관련항목으로 원수는 염소처리 되지 않은 시료이므로 불검출이고, 정수, 직수, 저수조는 염소 반응에 따라 극미량이 생성됨

2. 토의과제 논의결과

▷ THMFP 항목 추가 건

- 수평위에서 THMs 항목 검사는 하고 있지만 THMFP 전구물질에 대한 연구가 없는 상황이고 실제로 TOC, 과망간산칼륨소비량에도 영향을 미치며 앞으로 4~5년간 관찰하면 좋은 자료가 될수 있음

☞ 정수에 대해서는 정수장내 착수정, 침전지 등 공정부분별 분기별로 THMFP 항목 검사를 하고 있으며 먹는물 수질기준 0.1mg/L 이하임(물연구원)

- 정수장내에서만 검사하는 것이 아니고 수도꼭지까지 관찰 해봐야 함. 연구원에서 하는 THMs 항목 검사와 전혀 다른 검사임.  배수지 및 관말까지 접촉시간이 있는데 실제로 소비자에게 노출되는 정수지를 떠난 부분부터는 THMs를 낮출수 있는 방법이 없음

- 대구에서 THMs 문제가 된적도 있고 정수장에서는 수질기준을 만족하더라도 관말에서 넘어갈 수도 있음

- 우선 내년부터 원수, 정수를 대상으로 THMFP 항목을 검사해보면 좋을 것 같음

☞ 2019. 1.1.일부터 원수, 정수에 대하여 THMFP 항목을 추가하여 수평위 수질검사를 실시할수 있도록 준비하겠음

☞ THMFP 항목 세부 검사조건은 위원님께 별도로 자문받도록 하겠음

▷ 수평위 연구과제 중간보고 및 진행경과 보고 건

【 먹는물 수질기준 후보군 및 위해성 파악 자료조사 : 중간보고 】

- 과제현황

․ 과업기간 : 6.26 ~ 12.24

․ 수행기관 : ***********

․ 발 표 자 : ***

- 발표내용

- 위원 논의사항(요청사항)

․ 후보군을 30개~50개 정도로 묶어주는 것이 좋을 것 같음. 이런 방향이면 수돗물에 대한 정확하지 않은 정보가 왜곡되어 전달될 수 있음.

☞ 추후 후보군을 뽑아서 정리하도록 하겠음

․ 국내는 어떤 것이 문제인지, 관심있고 문제가 될만한 것이 무엇인지가 핵심인 것 같음

․ EU의 수질관리에 대해서는 모르는 것이 많고 과불화하합물 등 연구 밸런스가 필요함. 그리고 최근 신문에 우라늄, 라돈 항목의 수질관리에 대하여 환경부장관이 발표한 것이 있는데 스크린 해볼 필요가 있음

☞ 조화롭게 연구하고 최종의견을 보고하도록 하겠음.

․ 심포지엄 발표시 참가하시는 분을 고려하여 심플하게 주제발표를 하는 것이 좋겠음. 내용이 너무 많고 어려운 것 같음

․ 좀더 명확하게 전달할수 있는 메시지가 있었으면 좋겠음. 굉장히 심플한 이야기가 되었으면 좋겠음

☞ 심포지엄 주제발표 자료는 참가인원의 눈높이를 고려하여 좀더 쉽고 심플하게 작성 발표토록 하겠음.

【 진행경과 서면 요약보고 - 수돗물 교양도서 ‘수돗물의 힘’외 1건 】

- ‘수돗물의 힘’은 현재 제출된 일부초고 완성본을 우선 수평위원 메일로 공람하고, 위원님들은 사실관계나 문장, 구성 등에 대해 검토하신후에10.1(월)까지 수평위 집행부에 의견 제출해 주시기 바람.

▷ 수평위 심포지엄 준비 건

- 행사 진행위원 선정

․ 개회  사회자  : *******       ․ 1부행사 좌장 : ******

․ 2부행사 좌장 : ******,       ․ 종합토론 좌장 : *******

- 초청 주제발표 선정 : ***************

- 주제발표 자료 제출 : 2018. 10. 5(금) 15시까지

3. 기타사항

▷ 2018년 10월 채수일정 및 주관의원 선정

- 채수일자 : 2018. 10. 1(화) 09:00~18:00

- 채수 주관위원 : ***********

- 채수대상 아리수정수센터 : 구의, 뚝도

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

2. 제25차 정례회의 자료

가. 10월 수질검사 결과

○ 시료 채수일 : 2018. 10. 1(월), 맑음

○ 채수주간 기상상황

월일 항목		9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1 (채수)
기온 (℃)	관측	17.8	19.4	18.9	17.5	20.2	17.6	15.4
	평년	19.4	19.2	18.9	18.6	18.5	18.3	18.0
강수량 (mm)	관측							0
	평년	2.2	2.5	1.9	2.8	3.0	2.7	2.9

※ 채수주간(’18. 9. 25. ~ ’18. 10. 1) : 강수량 0mm

○ 대상 정수장 : 구의, 뚝도 아리수정수센터

○ 시료채수 주관 : ******** 위원

○ 채 수 지 점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점	정수기 지점
구의	중랑구 면목동 570 ********	중랑구 면목동 568-1 **********)	중랑구 면목동 568-1 ***********
구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유수도꼭지 지점	정수기 지점
뚝도	중구 퇴계로 36길 42 *************	중구 마른내로 9 ************)	중구 마른내로 9 *************

- 정수기 물 : 2개 지점

구 의		뚝 도
	< 정수기 > ○회사명 : **** ○모델명 : ********* ○필터 : *** ○제 조 일 : ****** ○필터교환 -*************** ******************	****** ****	< 정수기 > ○회사명 : ***** ○모델명 : ****** ○필터 :**** ○제 조 일 : ○필터교환 ******************* ****************** *****************

○ 검사항목 : 먹는물 수질기준 60개 전 항목 및 미네랄 4항목

○ 검사기관 : 농협경제지주(주) 축산연구원

○ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임 “시험성적서”,“분석보고서” 참조)

- 미생물 분야             : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 11개 항목중 9개 항목 불검출, 2개 항목

(질산성질소, 붕소) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질 : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 12개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철		클로로필-a (물연구원 측정)
	‘18.7월	’18.10월	‘18.7월	’18.10월	‘18.7월	’18.10월	‘18.7월	’18.10월	‘18.7월	’18.10월	‘18.7월	’18.10월	’17.10월
구의	740	1,200	9.4	6.7	7.2	7.7	25.3	3.3	0.18	불검출	9.2	11.3	26.3
뚝도	1,400	300	12.1	7.7	7.5	8.1	67.0	3.6	0.32	불검출	3.8	35.2	107.2

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		‘18.7월	’18.10월	‘18.7월	’18.10월	‘18.7월	’18.10월	‘18.7월	’18.10월	‘18.7월	’18.10월
구의 정수센터	공급 계통	정수	0.05	0.05	0.49	0.5	7.0	7.1	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.07	0.13	0.30	0.11	7.3	7.7	0.002	0.004	불검출	불검출
		탱크수	0.07	0.07	0.16	0.21	7.4	7.5	0.002	0.003	불검출	불검출
뚝도 정수센터	공급 계통	정수	0.05	0.05	0.45	0.54	7.1	7.2	0.003	불검출	불검출	불검출
		직수	0.09	0.11	0.24	0.25	7.3	7.8	0.016	불검출	불검출	불검출
		탱크수	0.09	0.08	0.19	0.14	7.5	7.6	불검출	불검출	불검출	불검출

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
구의 정수센터	공급 계통	직 수	7.7	0.11	2.4	0.032	불검출	불검출
		정수기	7.7	불검출	0.7	불검출	2	불검출
뚝도 정수센터	공급 계통	직 수	7.8	0.26	2.9	0.037	불검출	불검출
		정수기	7.6	불검출	1.2	0.011	35	불검출

【 원수와 정수에서 맛․냄새물질 및 유기물 검사결과】

○ 검사기관 : 서울물연구원

○ 검사결과                                             (단위: ng/L, mg/L)

항목별		2-MIB(ng/L)	Geosmin(ng/L)	TOC(mg/L)	KMnO4(mg/L)	비고
수질기준		20 이하 (환경부 감시항목)	20 이하 (환경부 감시항목)	5 이하 (서울시 감시항목)	10 이하
구의 정수센터	원 수	2	4	2.71	6.7
	정 수	0	0	1.20	1.8	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 미달성
	직 수	0	0	1.12	2.4
	탱크수	0	0	1.11	2.7
뚝도 정수센터	원 수	2	2	3.00	7.7
	정 수	0	0	1.01	1.9	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 미달성
	직 수	0	0	0.99	2.9
	탱크수	0	0	0.99	3.2

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 2-MIB, Geosmin 모두 8ng/L 이하. TOC 1mg/L 이하

※ KMnO4 자료는 수평위 수질검사 결과임.

나. ‘18. 11월 채수일자 및 채수지점 선정

○ 채수일자 : 2018년 11월 6일(화) 09:00 ~ 18:00

○ 채수 주관위원 :

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 광암, 암사

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

정수장	공급수계	채수 지역	비고
광암	광암배수지	송파구 27개동, 강동구 3개동
	오금배수지	송파구 5개동
	거마배수지	송파구 4개동
암사	낙성대배수지	금천구 4개동, 관악구 22개동, 동작구 1개동
	신림6배수지	관악구 10개동
	독산배수지	금천구 1개동, 구로구 4개동
	노량진배수지	구로구 7개동, 영등포구 22개동, 동작구 25개동
	청담배수지	강남구 14개동
	반포배수지	강남구 5개동, 서초구 13개동
	방배배수지	관악구 1개동, 동작구 6개동, 서초구 5개동
	서초,양재배수지	강남구 13개동, 서초구 3개동
	일원본동	강남구 1개동
	내곡배수지	서초구 2개동
	길동배수지	강동구 18개동
	암사직송	강남구 3개동, 송파구 1개동

○ 제26차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2018. 11. 27(화)(※ 위촉식 일정에 따라 변동될 수 있음)

- 장 소(안) : 본부 4층 회의실

- 안    건  : 제11기 위원회 위촉식, ’18년 11월 수질검사 평가, 연구과제 준공검토 및 처리, 수질검사 대행기관 선정 경과 등

다. 토의과제

○ 2018년 수평위 연구과제 최종보고(심포지엄) 검토 : 발표자료

○ 2018년 수평위 심포지엄 행사진행 최종 점검

○ 2019년 수평위 수질검사 대행기관 선정 준비

3. 행정사항

○ 정례회의를 종료후 중식 및 심포지엄 행사장 이동

붙임 1. 수질검사 결과표(농협경제지주 수질연구센터) 1부.

2. 농협경제지주 수질연구센터 분석보고서 1부.

3. 수질검사 결과표(서울물연구원) 1부.

4. ’18년 수평위 최종보고 발표자료(심포지엄 발표) 1부(별도첨부). 끝.