문서번호	건축기획과-13433
결재일자	2017.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
이기택		김유식	06/23 박경서
협조
	주무관		이미혜

- 2017년도 제8차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 6.

주택건축국

(건축기획과)

- 2017년도 제8차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최결과 보고

○ 일    시 : 2017. 6. 16.(금), 14:00 ~

○ 개최장소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 2건

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (상/하)	심의결과	비 고
1	남대문로 5가 도시환경정비사업	중구남대문로5가 253번지	업무·판매시설	28/8	조건부보고완료	구조안전
2	응암제11구역 주택재개발정비사업	은평구 응암동 455-25번지 일대	공동주택(760세대) 및 부대복리시설	24/4	조건부의결	구조안전

건축위원회 심의의결조서

1/1

심의일자	2017. 6. 16.(금)
사업명/신청위치	남대문로 5가 도시환경정비사업 / 중구 남대문로5가 253번지
의결번호	2017-구조안전 8-1	심의결과	조건부보고완료
[심의 내용] 구조안전 심의
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 보고완료되었으며, 지적사항의 이행여부는 인허가권자가 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 건축법 제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축허가 시 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. < 구조안전 분야 > □ 구조일반 ○ 에코 거더의 단부가 철골과 콘크리트가 합성될 수 있도록 전단연결재(STUD)를 추가하기 바람. ○ 에코 거더의 철근배근 상세를 수정하기 바람. ○ 기준층 보의 사용성에 대해 충분히 고려하기 바람. ○ 연결브리지 H-형강 부분을 스티프너로 보강하기 바람. ○ 에코 거더 시공 시 구조설계자의 협조를 받도록 하고, 품질관리를 철저히 하기 바람. < 기타 사항 > ○ 지하1층 램프 앞 D.A. 그릴의 선형을 직선으로 조정하고 오른쪽으로 위치를 이동하여 시야 확보 및 시공성을 향상시키기 바람. 끝.

2017.  6. 16.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

1/2

심의일자	2017. 6. 16.(금)
사업명/신청위치	응암제11구역 주택재개발정비사업 / 은평구 응암동 455-25번지 일대
의결번호	2017-구조안전 8-2	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 구조안전 심의
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항의 이행여부는 인·허가권자가 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 건축법 제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축허가 시 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. < 구조안전 분야 > □ 구조일반 ○ 콘크리트 강도는 Fz = 24MPa 이상을 사용하기 바람. ○ 지반의 레벨이 각각 다르고 G.L이 1층 레벨이 아니므로 내진·내풍설계시 기준면을 실제 레벨에 맞추기 바람.(현재 구조계산은 기준면을 1층 레벨로 했음) ○ 기초의 펀칭 쉐어 검토를 Best 프로그램 KCI-USD12 / ACI 318-11, 14로 하였으나 KCI 기준과 상이하므로 다른 프로그램으로 재검토하기 바람. ○ 기초가 파일 기초(φ500, Ra=1200KN/EA)와 지내력 기초 Fe=450KN/㎡을 기준으로 하였는데, 파일 기초와 지내력 기초의 경계부분에서 파일의 지지력과 지반의 지내력이 확보되는지 확인하기 바람. ○ 4가구 이상이 조합된 동의 기준층에서 세대 간 간벽에 개구부를 두어 시공성을 확보하기 바람. ○ 구조도면에 전이층 하부의 골조가 내진배근이 될 수 있도록 조치하기 바람. ○ 기준층에서 W7벽체의 경우 면외모멘트를 고려하기 바람. ○ 지하주차장 보 배근에 대해 재검토하기 바람. ○ 전이보 설계 시 깊은보 이론에 따라 검토하기 바람. ○ 각 동별 주요 전이보는 발표자료(p40)의 검토계획 내용을 반영하여 배근하기 바람. ○ 105, 106동 E/J(p98)는 비용대비 효율이 낮은 것이므로 건축계획상 필요 시 삭제하여도 될 것이므로 검토하기 바람. - 계속 -

2017.  6. 16.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

2/2

심의일자	2017. 6. 16.(금)
사업명/신청위치	응암제11구역 주택재개발정비사업 / 은평구 응암동 455-25번지 일대
의결번호	2017-구조안전 8-2	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 구조안전 심의
< 구조안전 분야 >(계속) □ 구조일반(계속) ○ 지내력 기초인 경우(또는 예상되는 경우) 동별 기초 평면에 명기하기 바람. ○ 구조도면, 구조계산서에 콘크리트 강도를 전체적으로 정리하고, 구조설계자가 도면 검토하여 수정하기 바람. ○ 전이기둥 하부 파일은(복합기초가 아닌 경우) 가능한 한 기둥중심선에 맞게 배치를 조정하기 바람. ○ 지하주차장 및 아파트 저층부의 골조에 내진상세 적용부위를 명확히 정리하여 부재설계에 반영하기 바람. ○ 구조일반사항에 기초의 피복두께, 말뚝관입 깊이를 조정하기 바람. - 파일기초 설계도 피복두께 확인하여 전단 검토하고, 기초의 전단검토는 KCI 2012 기준을 적용 바람. ○ 독립기초와 인접한 지하외벽 설계 시 기초하부 지내력을 고려하여 지하외벽 부재를 세분화하기 바람. ○ 전이기둥, 전이보는 전 구간 내진상세 후프간격을 반영하기 바람. ○ 지하주차장 지내력구간을 도면에 명확히 표기하기 바람. < 기타 사항 > ○ 계획 주동이(5호조합 이상) 판상+타워형으로 향후 각 동별 건설용 엘리베이터(호이스트)를 설치하여 운행 시 주동 내에서 인력 및 자재의 원활한 이동 등을 고려하여 세대간벽 및 측벽부분에 개구부를 설치하고 설치되는 개구부를 보강(공사완료 후 폐쇄)하기 바람.(권장) 끝.

2017.  6. 16.

서울특별시 건축위원회