노량진 수산물 도매시장 현대화사업 환경영향평가서

환경영향평가심의위원회 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 7.23(월) 16:00~18:05 □ 장 소 : 문학의집서울 산림문학관 2층홀 □ 참 석 : 환경영향평가심의위원 12명 □ 안 건 : 노량진 수산물 도매시장 현대화사업 환경영향평가서

□ 심의회의시 논의사항(보완사항)

1. ○○○ 위원(부위원장)

○ 토지이용계획 및 동선계획시 화물차, 승용차, 보행자의 흐름이 원활하게 이루어 질 수 있도록 계획 바람(운영시 동선계획 구체적 제시)

2. ○○○ 위원

○ 친환경건축물 인증 및 에너지효율 등급 관련 내용은 계획만 수립하는 것이 아니라 건축허가시에도 반영 바람

3. ○○○ 위원

○ 신재생에너지 설치와 관련하여 태양광, 태양열, 지열 등 용도별 설치계획(조감도 포함) 및 유지관리 계획을 구체적으로 제시 바람(신재생에너지 시설은 운영시 적용 될 수 있는 시설로 계획)

○ 토지이용계획은 여유공간 부족, 보행인을 위한 시설배려 미비, 승용차 운전자의 동선 불편 등 전반적으로 재검토 바람

4. ○○○ 위원

○ 식재계획을 보면 교목 및 관목을 총 7,683주를 식재하는 것으로 계획하고 있으나, 녹지면적(자연+인공)이 5,991㎡로 수목을 식재할 경우 수목간의 간격이 너무 좁아 기능을 할 수 없을 것으로 보이므로 재검토 바람(인공지반에 교목을 식재할 경우 토심 제시)

5. ○○○ 위원

○ 사업지구에서 물을 재이용하게 될 경우 원수의 수질과 공급처의 수질과 그리고 원수의 확보가 지속적인지 아니면 간헐적으로 발생하는지. 또한, 수요처의 물량이 지속적으로 사용하는 수요처인지 아니면 간헐적으로 며칠에 한 번 사용하는 것인지 종합적으로 검토한 후 가능한 에너지가 절감되는 쪽으로 계획되어야 하므로 검토 바람

○ 폐수처리수(중수)를 청소용수로 사용할 경우 물재이용촉진 및 지원에 관한 법률에 의한 재이용수질 권고기준에 만족하도록 처리한 후 사용 바람

- 해수(바닷물)가 폐수처리장(중수)으로 유입되므로 염도를 낮추는 방안 강구 바람

○ 용수 공급계획에 의하면 상수를 지하2층의 중수도와 빗물이용시설(저류조 포함)로 공급한 후 지상층에 계획된 용도별로 재공급하는 것으로 계획하고 있으므로 용수 공급계획은 유지관리비 및 에너지 소비량 등을 종합적으로 고려하여 재검토 바람

○ 사업지구내 침투시설은 우수유출 흐름을 파악하여 설치하고, 전처리시설을 설치하여 침투시설이 폐쇄되지 않도록 계획 바람

○ 침투통의 유입관과 유출관의 관저고의 높이가 적절한지 검토 바람

○ 운영시 빗물+지하수, 폐수처리장처리수 등을 세정용수, 청소용수, 조경용수로 사용하는 것으로 계획하고 있으므로 전체 필요한 용수량에 대해서 확보할 수 있는 재이용용수 부분을 효율적으로 공급할 것인지 검토하여 공급배관 등이 현대화사업의 목적에 부합될 수 있도록 계획 바람

○ 지하수수질이 양호한 것으로 보이므로 활성탄여과기 필요성에 대해서 검토 바람

6. ○○○ 위원

○ 폐수처리장에 해수(바닷물)가 유입되므로 고도처리이외에 염도를 줄일 수 있는 방안을 강구 바람

7. ○○○ 위원

○ 노량진 수산물 도매시장 운영시 도매기능과 소매기능이 어느 정도 차지하는지 조사하고, 소매기능이 활발한 지역이면 자동차에 의한 소비자뿐만 아니라 보행에 대한 소비자까지 고려해 동선계획을 수립 바람

8. ○○○ 위원

○ 노량진 수산물 도매시장 현대화사업으로 인해 토끼굴 지하통로(보행도로)를 제외하고 자동차를 이용하지 않고 본 시장을 이용할 수 있는 방안이 있는지 제시 바람(현대화사업으로 인해 보행과 관련된 추가계획 제시)

9. ○○○ 위원

○ 지하수 함양률 적용시(함양률의 4%) 투수성을 통해서 유출률을 분석한 것으로 제시하고 있으므로 관련 자료를 제시 바람

10. ○○○ 위원

○ 벽면녹화 구간에 대한 높이를 제시 바람

11. ○○○ 위원

○ 눈부심 장애를 판단하는 불능현위는 절대적인 개념이 아니고 상대적인 개념이므로 전문적인 참고문헌을 근거(객관성 확보)로 재검토 바람

12. ○○○ 팀장

○ 서울시에서는 지하주차장에 대해서 LED 조명을 100% 권고하고 있으므로 반영 바람

□ 심의결과 : 재심의 의결