제8차 건설기술심의소위원회 회의록(사후평가)

(미아동 복합청사 신축공사)

2012.  10.

기술심사담당관

(건축심사팀)

작성자	과명: 기술심사담당관	담당: 이 승 찬 (☎2133-8579)	팀장: 박 효 석 (☎2133-8575)	과장: 정 만 근 (☎2133-8550)

｢제8차 건설기술심의소위원회 회의록｣

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 10. 25(목) 10:00~12:30 □ 장 소 : 미아동 복합청사 신축공사 현장 사무실 □ 참석위원(5명) - 박현식, 김정선, 유병학, 박근국, 이종혁 □ 안 건 - 미아동 복합청사 신축공사에 대한 사후평가 □ 사후평가 결과 - B등급

□ 위원 발언 내용

<000 위원>

○ 지상5층 하부 천정마감재 강풍에 탈락되지 않도록 검토요망

○ 결로․누수가 발생하지 않도록 방수 마감처리 철저 요함

<000 위원>

○ 심의 시 지적사항을 설계도면에 반영하였고, 시공시에도 충실히 반영하였습니다.

○ 골조공사가 완료된 상태로 시공상태는 비교적 양호합니다.

<000 위원>

○ 각 층 외부발코니 통로 출입구에 대한 방풍을 감안하여 출입문 형태 고려 바랍니다.

○ 이중 외피 부분의 내부 식재시 대나무는 열과 태양광에 취약한 수종으로 식재 종류에 대한 검토가 필요하며, 이중 외피에 대한 온실 효과로 각층 환기에 대한 부분을 검토 바랍니다.

<000 위원>

○ 설계반영 사항은 잘 처리되었으며, 시공관련 아래 추가사항 조치 바람

- 계단 앞 드레인은 미관을 감안하여 트렌치 및 트렌치 커버 설치를 검토 바람.

<000 위원>

○ 발전기 용량계산서를 비상부하와 소방부하로 구분하여 2개중 큰 용량으로 선정하도록 계산서 내용을 확인 요합니다.(설계심의 지적사항)