제6차 좋은빛위원회 회의록

2018. 2. 20.

도 시 계 획 국

(도 시 빛 정 책 과)

작성자	도시빛정책과	과장 : 김영수 (☎2133-1920)	팀장: 김대권 (☎2133-1922)	담당: 임태복 (☎2133-1927)

｢제6차 좋은빛위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 회의명 : 제6차 좋은빛위원회 □ 일 시 : 2018.2.20.(화), 14:00∼17:00 □ 장 소 : 도시빛정책과 회의실 □ 참석자 : 도시빛정책과장, 김세동, 김만기, 김춘근, 허윤경, 하나영, 이민욱 위원 (간사 – 도시빛정책팀장) □ 상정안건 및 진행 순서 ① 6-1. 답십리제18구역 주택재개발 정비사업 ② 6-2. 개포동 172-2 교회 신축공사 ③ 6-3. 오류동역 철도광장 조명 계획 ④ 6-4. 양천근린공원 야외무대 조명등 개선사업 ⑤ 6-5. 강동구 보안등 교체 사업 ⑥ 6-6. 중구 좋은빛 환경 조성사업 ⑦ 6-7. 신림로 가로등 개량공사 ⑧ 6-8. 관악구 관내 보안등 개량공사 ⑨ 6-9. 미성동 주택가 보안등 교체 사업 ⑩ 6-10. 남현동 외 1개동 보안등 개량공사 □ 결정사항 - 원안동의 3건(6-1, 6-5, 6-7) - 조건부동의 7건(6-2, 6-3, 6-4, 6-6, 6-8, 6-9, 6-10)

<간사> 성원보고

- 좋은빛위원회 성원이 되었음을 보고 드립니다.

- 시작에 앞서 먼저, 위원회에 참석해 주신 위원님을 좌석 순으로 소개해 드리겠습니다.

- 금회 참석 위원님은 도빛정책과장, 김세동, 김만기, 허윤경, 하나영, 이민욱, 김춘근 위원님 등 총 7명입니다.

- 본 위원회는 공개 위원회로 토론 내용이 회의록으로 작성되어 시민에게 공개될 수 있습니다.

<위원장> 개회선언

- 그럼, 지금부터 2018년 제6차 좋은빛위원회를 시작하겠습니다.

<간사> 안건보고

- 금일 심의할 제6차 좋은빛위원회 상정 안건은「답십리제18구역 주택재개발 정비사업」등 총 10건입니다.

<위원장> 그러면 좋은빛위원회 심의를 시작하겠습니다. 첫 번째 안건에 대해 심의를 하겠습니다.

① 6-1. 답십리제18구역 주택재개발 정비사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 지난번 재심의 보완사항이 잘 반영되었으며, 입구 쪽 안전을 위한 조명(보안등)이 추가로 계획된 사항인가요?

<발표자> 횡단보도와 면한 부분은 보행자를 위해 추가로 보안등을 시설할 계획입니다. 또한 기부채납 도로의 인접한 보안등은 가로등과의 간섭을 최소화 하였습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 결정 하겠습니다.

<위원장> 그러면 두 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

② 6-2.  개포동 172-2 교회 신축공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 십자가 조명이 있는 부분의 높이는 얼마인가요?

<발표자> 지상 5층 정도입니다. 간접조명으로 빛이 흘러나오도록 연출할 계획입니다.

<위  원> 입면 투사면의 길이는 얼마인가요?

<발표자> 전체 45m이며, 왼쪽은 30m입니다.

<위  원> 전체 입면을 조사 할 수 있는지 사전 검토해야하며, 주택가가 인접해 있어 침입광 등이 발생하지 않도록 해야 합니다.

<발표자> 매입에 대한 정도의 차이는 최대한 안쪽으로 들어가서 시설해 빛공해가 없도록 할 계획입니다.

<위  원> 보안등이 6m도로에 시설되어 인근 주택가에 침입광이 발생할 우려가 있습니다. 사전 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 컷오프형으로 영향이 없다고 판단되나, 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 결정하겠습니다.

<위원장> 그러면 세 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

③ 6-3. 오류동역 철도광장 조명 계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 산책로 외 다른 공간이 있나요?

<발표자> 오류동역으로 이동하는 구간이 있습니다.

<위  원> 주된 장소로 오류동 이동 공간으로 하고, 나머지 장소는 전반영역으로 하는 것을 검토해 보시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 공원등의 형태가 도로조명용 인 것 같습니다. 공원의 분위기에 어울리는 형태로 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 관계기관과 협의하여 결정한 것입니다.

<위  원> 녹지공간의 수목은 있나요?

<발표자> 교목 200주 정도 식재 됩니다. 6m 소나무, 주된 수목은 약 3.5m입니다.

<위  원> 보안등의 시설 위치는 어디인가요?

<발표자> 녹지공간에 시설됩니다.

<위  원> 주관 미관을 고려하여 등주 베이스 커버는 시설하지 않는 것을 검토해 주시기 바랍니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 결정하겠습니다.

<위원장> 그러면 네 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

④ 6-4. 양천근린공원 야외무대 조명등 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 공원 무대조명 운영 시간은 어떻게 되는지요?

<발표자> 행사시에만 운영하고 놀이터 부분의 보안등은 별도로 시설되어 있습니다.

<위  원> 행사용으로 조명의 밝기가 어두운 것으로 판단됩니다.

<발표자> 공간조명을 기준으로 밝기를 계획하였습니다.

<위  원> 해당 조도는 보도의 기준이며, 무대의 밝기는 별도로 계획하셔야 합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 야간 환경을 고려해 색온도를 3,500~4,000K로 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 재검토 하겠습니다.

<위  원> 지중등으로 인한 눈부심이 없도록 해야 합니다. 또한 색온도도 낮게 해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 다섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤6-5. 강동구 보안등 교체 사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 보안등용 가림막은 전체에 시설하는 가요?

<발표자> 도로폭이 유동적으로 현장 시공 시 적절한 크기의 가림막을 설치할 계획입니다.

<위  원> 최소 도로폭은 얼마인가요?

<발표자> 약 4m입니다.

<위  원> 최대 도로폭은 얼마인가요?

<발표자> 7~8m입니다.

<위  원> 보안등의 용량을 도로폭에 따라 달리 시설하는 것은 어떤지요?

<발표자> 차후 사업에 대해서 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑥6-6. 중구 좋은빛 환경 조성사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 보수율은 1로 조정해 주거지 연직면조도 시뮬레이션을 실시 해야 합니다.

<발표자> 적용하여 검토하겠습니다.

<위  원> 폴 일체형 등기구를 시설하는 가요?

<발표자> 암대 250mm, 등주 6m로 시설할 계획입니다.

<위  원> 50W 용량의 보안등이 다소 밝지 않은가요?

<발표자> 상업지역이며, 25W 용량의 보안등은 경간이 30m가 넘어  어두운 지역이 많아 50W 용량의 보안등을 선정하였습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 결정하겠습니다.

<위원장> 그러면 일곱 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦6-7. 신림로 가로등 개량공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 편도 도로인가요?

<발표자> 도로 중간에 하천이 있는 구간이 일부 있습니다. 하천이 없는 곳은 왕복 5차선 도로입니다.

<위  원> 편측 배열의 3차선 도로인가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> M3도로 등급을 만족하는 조명 시뮬레이션입니다. 등주가 차도의 가장자리에 면해 시설되는가요?

<발표자> 측구와 보도의 경계면에 붙어서 시설됩니다.

<위  원> 보도 쪽의 조명은 별도로 없는지요?

<발표자> 5m 미만의 폭으로 시설하지 않습니다.

<위  원> 하천변으로 어두운 지역은 보행등 설치를 권장합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 결정하겠습니다.

<위원장> 그러면 일곱 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑧6-8. 관악구 관내 보안등 개량공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 등기구 종류별 수량은 어떻게 되는지요?

<발표자> A등기구 180개, B등기구 205개, 나머지 수량은 C등기구입니다.

<위  원> 연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 설정해야 합니다.

<발표자> 적용하겠습니다.

<위  원> 가림막 설치에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 등기구 뒤쪽으로 시설합니다.

<위  원> 등기구 후면 2m에는 주택가가 없는지요?

<발표자> 건축물 후퇴선을 고려하여 설정하였습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 결정하겠습니다.

<위원장> 그러면 일곱 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑨6-9.  미성동 주택가 보안등 교체 사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 등기구 액세서리에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 스테인리스 재질의 가림막이며, 5m 높이에 4cm로 시설되어 미관상 문제는 없을 것으로 판단합니다.

<위  원> 다양한 종류의 등기구가 시설되더라도, 기구의 색상, 광원의 색온도 등은 비슷하게 해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 결정하겠습니다.

<위원장> 그러면 열 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑩6-10.  남현동 외 1개동 보안등 개량공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 이전 안건과 비슷한 형태의 사업입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 결정하겠습니다.

<위원장> 심의결과는

- 원안동의 3건(6-1, 6-5, 6-7)

- 조건부동의 7건(6-2, 6-3, 6-4, 6-6, 6-8, 6-9, 6-10)

이상으로 오늘의 심의를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.  끝.