문서번호	정수과-2833
결재일자	2014.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
최재우		김영배	09/11 유성종
협 조
	행정관리과장			손수곤
	정수시설과장			남효돈
	주무관			이병옥

일일근무상황종합보고

2014. 9. 9

일일근무현황

2014년 9월 9일(화) 날씨 : 맑음

Ⅰ		근 무 자

구 분	근 무 자	근 무 상 황	기 타
주 간	〔 팀 명 : B 팀 8 명 〕 ▪ 책임자 : 김 중 구 정완균, 손원만, 이영종, 윤순식, 김재철, 최종근, 엄승섭		- 방호근무 : 7명(청경3, 공익7) 상황실 : 2명, 정 문 : 3명, 후 문 : 3명, 취수장 : 2명
야 간	〔 팀 명 : A 팀 8 명 〕 ▪ 책임자 : 최 재 우 박창죽, 박기환, 김유찬, 장재필, 정영만, 이종두, 전영조		- 방호근무 : 10명(청경4, 공익6) 상황실 : 1명, 정 문 : 4명, 후 문 : 3명, 취수장 : 2명

Ⅱ		생산량

(단위 : m3/d)

구 분	취 수			송 수			유효율 (%)	가동율 (%)
	취 수 량		소 계	라 인	송 수 량	소 계
1정수장	취수1	380,000	790,500	노량진	269,400	784,000	99.2	60.3
				우면산	350,000
	취수2	410,500
				방배 1	164,600
2정수			189,000	방 배 2		188,200	99.6	62.7
계	979,500			972,200			99.3	60.8

Ⅲ		수 질

(단위 : NTU, ㎎/ℓ, ℃, 개)

구 분		탁 도	pH	알칼리도	수 온	KMnO₄ 소비량	NH₃- N	잔류염소	정 수 입자수	비 고
원 수	한 강	5.2	7.6	45	23.5	5.34	0.07	-	-
	착수정	-	7.3	45	-	-	-	-	-
정 수	1정수장	0.05	7.1					0.64	35
	2정수장	0.05	7.0					0.63	36

Ⅳ		약 품 주 입

(단위: ㎎/ℓ)

구 분		응 집 제		액체염소			pH조절제		분 말 활성탄	비 고 (폴리아민)
		약품명	Jar-Test	전염소	중염소	후염소	CO₂	NaOH
1정수장	1,2계열	PAHCS	16	-	1.30	0.50	4.70	-	8	-
	3,4계열	PAHCS	16	-	1.50	0.48	4.04	-	8	-
2정수장		PAC	12	-	1.50	0.62	5.58	-	8	-

Ⅴ		여과지 및 기타

여 과 지

구 분	여 과 지				배 출 수		팔 당 댐 방 류 량
	역 세 척 지(池)수	여 과 지속시간	스트레이너 파손여부	머 드 볼 상 태	COD	SS
1정수장	24	67	무(無)	양호	4.2	2.2	268CMS
2정수장	6	70	무(無)	양호

※ 배출수 방류량 : 3,600㎥/일, 케익량 : - 톤/일

조류현황

구 분		10시		14시				18시				22시		02시		06시				G.C 검사시간(10:00)
																				2-MIB			지오스민
취 기	원 수	약한흙취		약한흙취				약한흙취				약한흙취		약한흙취		약한흙취				16.2			2.6
	정 수	무 취		무 취				무 취				무 취		무 취		무 취				7.5			1.7
조 류 현 황		총 개체수 : 【				3,330				cells/mL】
		Cyclotella			(280)				Synedra			(70)		Melosira			(2,540)				Micractinium			( )
		Oscillatoria			( )				Fragillaria			(340)		Skeletenemapotamos				( )			Asterionella			( )
		녹조류	( )				남조류				( )			Chlamydomonas					( )			Diatoma		( )
		기 타	(100)								※ 남조류		→		Anabaena ( )				Oscillatoria ( )

전력현황 및 기타

※ 고도정수처리공사 및 태양광발전시설 사용량 포함

구 분	전력사용량(KWH)		최대전력량계(09:00~23:00)
중간부하	-		전월피크	16,330kW	(12월 05일)
최대부하	-		년간피크	17,567kW	(08월 08일)
경 부 하	269,502		금일피크	13,596kW	(18:00)
합 계	269,502		-	-	-

Ⅵ		진행 및 조치사항

구 분		진 행 및 조 치 사 항(인수•인계)	비 고
주간	진 행	○ 1정수장 응집제(PAHCS) 주입 : 16ppm ○ 2정수장 응집제(PAC) 주입 : 12ppm ○ 1,2정수장 활성탄주입 : 8ppm ○ 1,2정수장 중,후염소 주입 중 ○ 1,2정수장 CO2 주입 중	B팀
	완 료	○ 1정수장 활성탄 투입기 펌프, 배관 및 호퍼 점검 및 청소 ○ 1정수장 활성탄투입기 1호 투입이상(투입량헌팅) : 점검완료 ○ 1정수장 응집제(PAHCS) 주탱크 변경 5→7호(09:50) ○ 1정수장 침전지 3계열 7지 슬러지콜렉터 이상(근접이상) : 점검완료
	기 타	○ 1정수장 4계열 유입수로 및 응집지 스컴 제거

야간	진 행	○ 1정수장 응집제(PAHCS) 주입 : 16ppm ○ 2정수장 응집제(PAC) 주입 : 12ppm ○ 1,2정수장 활성탄주입 : 8ppm ○ 1,2정수장 중,후염소 주입 중 ○ 1,2정수장 CO2 주입 중 ○ 1정수장 침전지 3계열 7지 슬러지콜렉터 구동모터 이상(근접이상) : 점검요함	A팀
	완 료	○ 1정수장 염소라인 ②→①교체(05:30)
	기 타	○ 1정수장 2계열 유입수로 및 응집지 스컴 제거

공통사항

○ 취,송수 모든 펌프는 특별한 사유가 없는 한 15일 이상 운휴방지를 위하여

- 매월 1일•15일 기준으로 교체운전

- 시행일 2014년 5월 1일 : 정수시설과장

○ 1정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)7분→5분, T5(물세척,펌프 2대)3분→2분(2014, 8/28)

○ 2정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)7분→5분, T5(물세척)6분→5분(2014, 8/28)

○ 송수잔류염소 목표값 변경 : 0.62ppm 유지(±0.04mg/L) 7월 18일 12:00부터

- 잔류염소 최적화를 위한 목표값 설정

○ 1정수장 약품실 순찰시 소장님 관심사항

- 분배수로 유량계 배관에서 공기 발생으로 유량측정 정확도 저하 개선

○ 1,2정수장 응집•침전지 유입수로 및 응집지 스컴 제거

○ 소장 지시사항(7/21)

- 재난 및 비상근무(수방 및 수질) 발령 시 근무 철저

- 순찰 강화(수시)

- 신속한 보고체계(소장,과장)

○ 과장 지시사항(7/22)

- 제어실 공정관리 시스템 모니터링 감시 철저

- 야간 근무시 순찰강화 및 인수인계 철저

- 탁도,잔류염소 리스크 문자정보 확인 철저

Ⅶ		당직사항 및 기타

당직사항

연 동 순 서	발신자 (광암정수)		수신자 (구의정수)		연 동 순 서		발신자 (광암정수)			수신자 (구의정수)
(일 직) 1차 성명: 윤순식 2차 성명: 정완균	성 명	강세원	성명	고병희	(숙 직) 1차 성명: 김유찬 2차 성명: 박기환		성 명	윤인영		성 명	김희남
	시 간	11:25	시간	11:26			시 간	23:02		시 간	23:03
	성 명	김태연	성명	정근오			성 명	박효배		성 명	백승원
	시 간	15:23	시간	15:24			시 간	04:40		시 간	04:41
	○ 지시사항 - 당직근무철저 - 신속한보고체계유지						○ 지시사항 - 당직근무철저 - 화재예방 및 순찰강화
차량운행 입고확인	차량번호(시간)			02무 5929		스타렉스 70누 2422			봉고Ⅲ 80누 5053
	일직	1차(09:00)		이상없음		이상없음			이상없음
		2차(17:30)		이상없음		이상없음			이상없음
	숙직	1차(18:30)		이상없음		이상없음			이상없음
		2차(08:30)		이상없음		이상없음			이상없음

끝.