실 정 보 고

현 장 명

14년 상수도관 전식방식공사

수    신

강서수도사업소

참    조

시설관리과

제    목

정류기 제작도서 검토 결과

1. 정류기 제작도서 검토

2. 검토내용

- 시방서 및 도면

품 명	규 격	제 조 사 명	결 과
정류기	AC 1Ø 220V 60HZ ⇒ DC 60V 30A	정현테크	적 합

- 사용자재

순번	기자재명	정 류 기	제조 회사	결과
		DC 60V 30A
1	ELCB1	50AF,30AT,2P	L S	적합
2	CB2	50AF, 6AT,2P	L S	적합
3	CB3	50AF,30AT,2P	L S	적합
4	CB4	50AF,40AT,2P	L S	적합
5	Cont	AC220V, 2P		적합
6	TR1	220V/60V,1P,5KVA	선진트랜스	적합
7	TR2	220V/15-0-15V	선진트랜스	적합
8	L1	30A	선진트랜스	적합
9	SPD 1	1P2W220V, 0.8/1.5KVpk	북성베스텍	적합
10	SPD 2	DC2W70V, 137Vpk	북성베스텍	적합
11	R1	100ohm, 50W	삼화	적합
12	RY1~4	AC220V, 2C	KACON	적합

순번	기자재명	정 류 기	제조 회사	결과
		DC 60V 30A
13	SS1	25mm, 1a1b,3단	hanyoung	적합
14	PLB1~3	25mm, 1a1b,AC/DC	hanyoung	적합
15	VOL	10 turn, 1Kohm		적합
16	PCB1	Volt & Current Control	정현테크	적합
17	PCB2	Dc volt & DC Feedback Volt Select	정현테크	적합
18	PCB3	DC Control Power	정현테크	적합
19	F1	35A	FS	적합
20	THM1~2	900V, 116A	IXYS	적합
21	HS1	40A/4V	동재산업전자	적합
22	FAN	120*120,AC220V	suntronix	적합
23	Heater	AC220V, 150W	CHOYANG	적합
24	TS1~2	0~90 〫C		적합
25	RS485	E.NET<->RS485		적합
26	AV1	FS0~300VAC	Light star	적합
27	DA1	DC0~5V -> FS 0~50ADC	Light star	적합
28	DV1	FS 0~75VDC	Light star	적합
29	DV2	FS -3000~3000VDC		부적합
30	R11~R12	10Ω,1000W,가변형	삼화	적합
31	CB11	1P,30A	LS	적합
32	F11	30A		적합
33	TB11~12	60A 3P	Hanyoung	적합
34	R101~116	5Ω,50W,가변형	삼화	적합
35	SH101~116	5A, 50mV	Light star	적합

부적합 사유 :FS -5.000~5.000VDC로 변경

상기와 같이 실정보고하오니

검토후 조치하여 주시기 바랍니다.

2014년  9월 16일

책임감리원   조 금 익  (인)