공사장 용접작업 화재예방 지침

2014. 9

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

공사장 용접작업 화재예방 지침

Ⅰ		용접의 원리

▢ 가스용접/용단

가스용접법은 가연성 가스와 산소와의 반응 시에 생기는 고열 즉, 가스 연소열을 용접 열원으로 사용하는 용접법이며, 가연성 가스와 산소의 혼합가스를 적당한 토치(Torch) 끝으로부터 분출 연소시켜 소위 가스 염을 만들어, 이 가스 염을 용접의 열원으로 사용한다.

※ 레일가스압접은 가스열(O2와 LPG 또는 C2H2의 혼합가스)을 이용하여 레일을 적열상태로 가열 2~3 kg·f/㎟ 가압하여 접합 용접하는 방법으로서 하절기에는 7~8분 동절기에는 약10분 정도 가열 하며 이때 용접부의 온도는 약 1,200℃로 추정됨

용단 작업은 자재 절단을 위한 용도로 산업현장에서 광범위하게 사용되고 있는데 특히 액화프로판 가스의 양산화에 따라 절단뿐만 아니라 가열용으로도 산소-프로판 가스 염의 이용이 늘고 있다.

Ⅱ		용접작업의 유해/위험성

▢ 용접/용단 시 불꽃의 특성

작업 시 수 천개가 발생/비산됨

용융금속의 점적은 작업장소의 높이에 따라 수평 방향으로 최대 11m 정도까지 흩어짐

축열에 의하여 상당시간 결과 후, 불꽃이 발생되어 화재를 일으키는 경향이 있음.

절단 작업 시 비산되는 불꽃은 3,000℃ 이상의 고온체

산소의 압력, 절단속도, 절단기의 종류 및 방향, 풍속 등에 따라 불꽃의 양고 크기가 달라짐.

발화원이 될 수 있는 불꽃은 크기는 직경이 0.2~3mm 정도임

▢ 용접장소에 비치해야 할 소화용 준비물

바닥에 깔아 둘 불받이포(불연성 재료로서 넓은 면적을 가질 것)

소화기(제3종 분말소화기, 2개, 개인휴대용 소화기)

물통(양동이 1개에 물을 담은 것)

건조사(양동이 1개에 마른모래 담은 것)

그림 1 용접장소 비치 소화용 준비물

그림 2

휴대용

개  인

소화기

▢ 용접작업 시 화재/폭발 예방

용접작업 장소에 인접한 인화성, 가연성 물질 격리 후 작업

가연성 가스가 체류할 위험이 있는 용기내부 작업 시에는 가스 농도 측정 후 폭발 하한계 1/4이하일 때 작업(계속적인 치환 및 환기)

도장작업 장소에서는 동시 작업 절대금지

도장 작업이 된 장소에서는 유기용제에 의한 폭발위험이 충분한 건조 후 가스 농도가 폭발 하한계 1/4이하일때 작업

〈용접절단불꽃의 비산거리〉

▢ 충전부 접촉에 의한 감전 재해

파손된 용접홀더는 신품으로 교체 사용

피복이 손상된 용접홀더 전선은 수리 후 사용하고 손상이 심할 경우는 신품으로 교체

본체와의 연결부는 절연 테이프로 감아서 감전재해 예방

용접작업 중 용접봉 끝부분 등 충전부에 접촉되지 않도록 특히 유의

▢ 용접 작업에 의한 화상방지

적당한 차광도를 가진 보호 안경을 착용하면 스패터 및 슬러그 조각이 눈으로 튀어 들어오는 것을 막을 수 있다.

가죽장갑을 착용하면 손 부위의 화상방지가 가능하고 장갑 틈 사이로 스패터 등이 날아 드는 것을 막기 위해 팔 덮개를 병용하면 더욱 유효하다.

앞치마를 착용하면 작업자의 가슴부터 무릎까지 보호하는 역할을 하며 가죽제가 바람직하다.

발 덮개도 가죽으로 하는 것이 좋으며 이것을 하지 않았을 때에는 작업화의 상부에 뜨거운 스패터 등이 들어갈 위험성이 있다.

목 주위를 수건 등으로 보호하는 것은 스패터나 스러그뿐만 아니라 방사선 등으로부터 화상을 방지 할 수 있다.

▢ 유독물 체류장소 및 밀폐장소에서 중독 또는 산소결핍 재해

유독물이 저장되었던 장소 내부에는 질소가스를 사용하여 치환

밀폐장소에는 산소 결핍재해 위험이 있으므로 산소농도 측정 후 18%이상 시 작업

급기 및 배기용 팬을 가동하면서 작업

Ⅲ		용접작업 현장에서 화재예방

용접담당 안전관리자는 상주하여야 하며, 용접장의 안전을 위하여 다음사항을 점검 및 감독, 확인, 조치한다.

용접작업 현장이 소화기비치가 어려운 고소작업일 경우 개인휴대용소화기를 착용하고 응급시 화재초기진압을 할 수 있을 것.

용접전에 안전담당자는 용접할 장소에 인화물질 등 화재의 위험은 없는지 사전에 점검표에 의하여 확인하고, 용접작업 실시 여부를 감리단 및 작업자에게 통보한다.

작업자의 안전을 위하여 용접시 발생되는 유해 GAS의 환기시설, BOX 내부에서의 용접시 가연성 GAS로 인한 폭발의 위험성 여부를 점검한다.

현장 용접부에 용접불꽃이 비산할 수 없도록 석면포 또는 차광막을 설치하고 소화기를 비치하여야 한다.

용접작업 전 주위에는 가연성물질이 있는지 확인 후 작업에 임하고 작업완료 후 화재예상부위를 점검한 뒤 철수한다.

전기용접의 ARC는 자외선이 방출되어 인체에 유해하므로 작업자는 반드시 차광안경을 착용하여야 하며 주위에 있는지도 주의하도록 한다.

용접시 반드시 안전모, 안전 HELMET, 앞치마, 보호장갑 등 보호구를 사용해야 한다.

용접 후 SLAG를 제거할 때는 보호안경을 착용하는 등으로 SLAG의 비산에 대비한다.

작업의 중단, 종료시는 즉시 스위치를 내린다.

습기(땀, 물)이 있는 장갑, 옷, 신발 등을 착용하고 작업하지 말 것

용접기는 적절한 전기회로 및 효과적인 접지장치 하에서 조작할 것.

접지는 용접기 용량과 적절한 것을 사용하고 완전히 접지 할 것이며 특히, 레일, 철근, 파이프 등에 연결하여 사용해서는 안된다.

용접코드는 최소거리를 선정하여 설치하고 가능한 통로의 횡단은 피할 것.

Holder에 용접봉을 물린 채 방치하지 말 것.

습기나 고열장소에서 작업할 때에는 고무장갑 또는 고무장화를 사용할 것.

전기 코드를 이을 때에는 연결용 터미널을 사용할 것이며 절연물로 단단히 감을 것

훼손된 cable은 고무테이프로 즉시 보수하며 보수가 불가할 때는 교체한다.

전기 용접기는 전격방지기가 설치된 용접기를 사용해야 한다.

교류아크용접기에는 전격방지기를 부착하여 무부하 시 30V이내로 자동으로 감압 될 수 있도록 하여 감전위험을 방지하여야 한다.

Cable의 피복상태 및 접속상태를 수시로 점검한다.

레일단면 삭정 시 불티 방지막을 설치한다.

가스 및 산소통 등 위험물은 저장소에 보관 관리한다.