문서번호	수질과-23585
결재일자	2022. 7. 20.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	07/20
		김창중

제22차 수돗물평가위원회 회의자료

2022. 7.

상수도사업본부

(생 산 부)

제22차  회의

2022. 7. 26.(화)

본부 4층 회의실

	<수돗물평가위원회>
회 의 자 료

서울특별시 수돗물평가위원회

【  차    례  】

1.	제21차 회의결과 보고	1
	가. 회 의 개 요 나. 회 의 결 과
2.	제22차 정례회의 자료	2
	가. 7월 수질검사 결과 평가	2~4
	ㅇ 구의·뚝도 수질조사평가서(한국환경수도연구원) : 붙임1
	ㅇ 수질검사 성적서(한국환경수도연구원) : 붙임2
	나. 토 의 과 제	4
	ㅇ ’22년 수돗물평가위원회 운영 관련
	ㅇ 13기 수돗물평가위원회 구성 관련 보고
	다. ’22. 8월 채수일자 및 채수지점 선정	4

1. 제21차 정례회의 결과

가. 회 의 개 요

ㅇ 일시 및 장소

- 일   시 : '22.6.28.(화), 15:00~17:00

- 장   소 : 본부 4층 회의실

ㅇ 회의참석

- 회의주관 : ********

- 위    원 : ***********************

ㅇ 회의안건

- ’22년 6월 수질검사 공표

- ’22년 6월 수질검사 결과 평가

- ’22년 수돗물평가위원회 운영 관련

- ’22년 7월 정례회의 개최 일자

- ’22년 7월 채수일자 및 채수지점, 주관위원 선정

나. 회 의 결 과

ㅇ 2022년 6월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2022. 6 .7.(화) (채수주관 : ******** 위원)

- 대    상 : 강북, 영등포 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

- 수돗물평가위원회 홈페이지에 수질검사 결과 공표 및 해당 시설에 수질검사결과 송부

ㅇ 토의사항

1. 수질검사결과

- ***********************************************

- **********************************************************************************

- 불검출의 의미가 일정기준을 초과하지 않았을때를 표현하는건지? (******)

→ 먹는물 공정시험기준에 보면 시험결과 표시한계가 있는데 이 수치보다 적게나왔을 경우나 아예 나오지 않았을 경우도 불검출로 표현함.

- 보고서에 예전 데이터가 1년단위로 작성되어있는데 최소2년단위까지 같이 작성해서 트렌드를 보여주셨으면 좋겠음(******)

- 수질관리에 전기전도도의 의미는? (******)

→ ***************************************************************************************************************************************************************************************************

- ***********************************************************

**************************************************************************************************************************************

- ****************************************************************************************

2. 수돗물평가위원회 운영 관련

- 수평위 위원들의 의견을 받아 선정토록 하겠음

ㅇ 기타사항

▷ 2022년 7월 채수일정 및 주관의원 선정

- 채수일자 : 2022. 7. 5.(화) 09:00 ~ 18:00

- 채수 주관위원 : ******** 위원

- 채수대상 아리수정수센터 : 구의, 뚝도

- 정수장별 원․정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크경유), 정수기 통과수

▷ 제22차 회의일자 및 장소

- 일 자 : 2022. 7. 26.(화) 4층 회의실

- 안 건 : ’22년 7월 수질검사 평가 및 공표 등

다. 행 정 사 항

ㅇ 수돗물평가위원 회의참석 수당 지급 : 100만원

- 수당 지급 : 20만원(2시간 이상) × 6명 = 100만원

ㅇ 수돗물평가위원회 간담회비 지급 : 200,000원

2. 제22차 정례회의 자료

가. 7월 수질검사 결과

ㅇ 시료 채수일 : 2022. 7. 5.(화), 맑음

ㅇ 채수주간 기상상황

월일 항목		6/29	6/30	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5 (채수)
기온 (℃)	관측	25.1	22.3	26.6	28.8	29.3	29.3	29.2
	평년	23.4	23.5	23.5	23.6	23.7	23.9	24.1
강수량 (mm)	관측	37.8	176.2				0.0	0.0
	평년	7.9	9.8	11.0	10.6	10.9	8.7	6.7

※ 채수주간(’22. 6. 29. ~ ’22. 7. 5.) : 강수량 214mm

ㅇ 대상 정수장 : 구의, 뚝도 아리수정수센터

ㅇ 시료채수 주관 : ******** 위원

ㅇ 채수지점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점	정수기 지점
구의	노원구 초안산로 5길 28 ********	노원구 초안산로 2라길 26 *********	노원구 초안산로 2라길 26 *********
구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유수도꼭지 지점	정수기 지점
뚝도	성동구 응봉동 265-313 *********	성동구 도선동 14 *****	성동구 도선동 14 *****

- 정수기 물 : 2개 지점

구 의		뚝 도
	< 정수기 > ○회사명 : **** ○모델명 : ********* ○필터 :*** ○제 조 일 : ******** ○필터교환 :**********		< 정수기 > ○회사명 : ** ○모델명 :********* ○필터 :*** ○제 조 일 :** ○필터교환: *

ㅇ 검사항목 : 먹는물 수질기준 60개 전 항목 및 미네랄 4항목

ㅇ 검사기관 : 한국환경수도연구원

ㅇ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임 “분석보고서”,“결과서” 참조)

- 미생물 분야              : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 12개 항목중 10개 항목 불검출, 2개 항목

(질산성질소, 붕소) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질 : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 11개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철
	’22.4월	’22.7월	’22.4월	’22.7월	’22.4월	’22.7월	’22.4월	’22.7월	’22.4월	’22.7월
구의	80	1,900	5.8	7.6	7.8	7.1	5.03	5.07	0.30	0.30
뚝도	110	1,200	5.8	7.0	7.3	6.9	4.33	3.29	0.28	0.22

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		’22.4월	’22.7월	’22.4월	’22.7월	’22.4월	’22.7월	’22.4월	’22.7월	’22.4월	’22.7월
구의	공급계통	정수	0.06	0.08	0.38	0.48	7.2	6.7	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.09	0.08	0.29	0.17	7.1	7.0	불검출	0.002	불검출	불검출
		탱크수	0.10	0.11	0.25	0.10	7.0	7.2	0.002	0.021	불검출	불검출
뚝도	공급계통	정수	0.07	0.08	0.45	0.62	7.1	6.9	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.07	0.08	0.25	0.17	7.0	7.0	0.003	0.028	불검출	불검출
		탱크수	0.17	0.12	0.15	0.10	7.0	7.0	0.026	0.007	불검출	불검출

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 탁도(0.3이하), 잔류염소(0.1~0.3이하), pH(6.5~8.5) 철(0.05이하)

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
구의	공급 계통	직 수	7.0	0.17	1.8	0.031	0	불검출
		정수기	7.0	불검출	0.5	불검출	44	불검출
뚝도	공급 계통	직 수	7.0	0.17	0.7	0.030	0	불검출
		정수기	7.2	불검출	불검출	불검출	980	검출

나. 보고 및 토의과제

ㅇ ’22년 수돗물평가위원회 운영 관련 보고[따로붙임]

ㅇ 제13기 서울특별시 수돗물평가위원회 구성

- 인원 : 15명(연임6, 위촉예정8 신규1)

- 구성방법 : 선정위원회를 구성, 제13기 수돗물평가위원 선정

※ 참고 : 제13기 수돗물평가위원 구성계획[따로붙임]

다. ’22. 8월 채수일자 및 채수지점 선정

ㅇ  채수일자 : 2022년 8월 2일(화) 09:00 ~ 18:00

정수장	공급수계	채수 지역	비고
광 암	광암배수지	송파구 27개동, 강동구 3개동
	오금배수지	송파구 5개동
	거마배수지	송파구 4개동
암 사	낙성대배수지	금천구 4개동, 관악구 22개동, 동작구 1개동
	신림6배수지	관악구 10개동
	독산배수지	금천구 1개동, 구로구 4개동
	노량진배수지	구로구 7개동, 영등포구 22개동, 동작구 25개동
	청담배수지	강남구 14개동
	반포배수지	강남구 5개동, 서초구 13개동
	방배배수지	관악구 1개동, 동작구 6개동, 서초구 5개동
	서초,양재배수지	강남구 13개동, 서초구 3개동
	일원본동	강남구 1개동
	내곡배수지	서초구 2개동
	길동배수지	강동구 18개동
	암사직송	강남구 3개동, 송파구 1개동

ㅇ  채수 주관위원 :

ㅇ  채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 광암, 암사

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

ㅇ  제23차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2022. 8. 30.(화)

- 장 소(안) : 본부 4층 회의실

- 안    건  : ’22년 8월 수질검사 평가 등

붙임 1. 수돗물평가위원회 수질검사 결과 분석보고서 1부.

2. 수돗물평가위원회 수질검사 결과서 1부.

3. 7월 수평위 수질검사 대상 정수장 및 수계 수도꼭지 지점 1부.

4. ’22년 수돗물평가위원회 운영관련 자료 1부(따로붙임).

5. 13기 수돗물평가위원회 구성 계획 1부(따로붙임).  끝.