문서번호	수질과-24502
결재일자	2022. 8. 24.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	08/24
		김창중

제23차 수돗물평가위원회 회의자료

2022. 8.

상수도사업본부

(생 산 부)

제23차  회의

2022. 8. 30.(화)

본부 4층 회의실

	<수돗물평가위원회>
회 의 자 료

서울특별시 수돗물평가위원회

【  차    례  】

1.	제22차 회의결과 보고	1
	가. 회 의 개 요 나. 회 의 결 과
2.	제23차 정례회의 자료	2
	가. 8월 수질검사 결과 평가	5~7
	ㅇ 광암·암사 수질조사평가서(한국환경수도연구원) : 붙임1
	ㅇ 수질검사 성적서(한국환경수도연구원) : 붙임2
	나. 토 의 과 제	7
	ㅇ ’22년 수돗물평가위원회 연구과제 착수보고
	ㅇ 수돗물평가위원회 수질검사 결과 관련
	다. ’22. 9월 채수일자 및 채수지점 선정	8

1. 제22차 정례회의 결과

가. 회 의 개 요

ㅇ 일시 및 장소

- 일   시 : '22.7.26.(화), 16:00~19:20

- 장   소 : 본부 4층 회의실 등

ㅇ 회의참석

- 회의주관 : *******

- 위    원 : ****************************

ㅇ 회의안건

- ’22년 7월 수질검사 공표

- ’22년 7월 수질검사 결과 평가

- ’22년 수돗물평가위원회 운영 관련

- 제13기 수돗물평가위원회 구성 계획 보고 관련

- ’22년 8월 정례회의 개최 일자

- ’22년 8월 채수일자 및 채수지점, 주관위원 선정

나. 회 의 결 과

ㅇ 2022년 7월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2022. 7 .5.(화) (채수주관 : ******** 위원)

- 대    상 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

- 수돗물평가위원회 홈페이지에 수질검사 결과 공표 및 해당 시설에 수질검사결과 송부

ㅇ 토의사항

1. 수질검사결과

- 수질검사 채수지점은 매번 변경되는건지? 향후 13기 위원회가 구성되면 배경지식도 있는게 좋으니 서울시의 정수장별 급수구역 및 배수지 등에 대해 표시가 되어 있었으면 좋겠음(******)

- 원래 수평위 채수지점 선정이 가장 중요하고 그다음이 샘플링하시니 다음부터는 위치별로 표시해주시기 바람 (*******)

→ 현재 채수지점은 매번 변경되며, 향후 수질검사지도 작성시 배수지 등 급수구역이 표시되도록 하겠음

2. 수돗물평가위원회 운영 관련

- 2022년 수돗물평가위원회 공동연수(워크숍) 추진

************************

*********

- 제13기 수돗물평가위원회 구성 관련

·원안대로 추진하고 해촉대상이신 12기 위원님들의 13기 수평위 위원 추천 협조 요청

ㅇ 기타사항

▷ 2022년 8월 채수일정 및 주관의원 선정

- 채수일자 : 2022. 8. 2.(화) 09:00 ~ 18:00

- 채수 주관위원 : ******** 위원

- 채수대상 아리수정수센터 : 광암, 암사

- 정수장별 원․정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크경유), 정수기 통과수

▷ 제23차 회의일자 및 장소

- 일 자 : 2022. 8. 30.(화) 4층 회의실

- 안 건 : ’22년 7월 수질검사 평가 및 공표 등

2. 제23차 정례회의 자료

가. 8월 수질검사 결과

ㅇ 시료 채수일 : 2022. 8. 2.(화), 비

ㅇ 채수주간 기상상황

월일 항목		7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	8/1	8/2 (채수)
기온 (℃)	관측	29.3	29.7	30.7	30.9	27.2	28.6	26.8
	평년	26.0	26.2	26.4	26.6	26.7	26.7	26.7
강수량 (mm)	관측				1.0	47.2	30.0	33.5
	평년	16.2	14.6	12.8	10.0	10.7	9.8	12.5

※ 채수주간(’22. 7. 28. ~ ’22. 8. 2.) : 강수량 111.7mm

ㅇ 대상 정수장 : 광암, 암사 아리수정수센터

ㅇ 시료채수 주관 : ******** 위원

ㅇ 채수지점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 광암, 암사 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점	정수기 지점
광암	송파구 송파동 174 ***********	송파구 송파동 162 **********	송파구 송파동 162 **********
구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유수도꼭지 지점	정수기 지점
암사	강남구 논현로 26길 34 **********	서초구 태봉로 2길 60 ************	서초구 태봉로 2길 60 ************

- 정수기 물 : 2개 지점

광 암		암 사
	< 정수기 > ○회사명 : ***** ○모델명 : ********* ○필터 : ** ○제 조 일 : ********* ○필터교환 : *********		< 정수기 > ○회사명 : ******* ○모델명 : *** ○필터 : ** ○제 조 일 : ********* ○필터교환: **********

ㅇ 검사항목 : 먹는물 수질기준 60개 전 항목 및 미네랄 4항목

ㅇ 검사기관 : 한국환경수도연구원

ㅇ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임 “분석보고서”,“결과서” 참조)

- 미생물 분야              : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 12개 항목중 9개 항목 불검출, 3개 항목

(질산성질소, 붕소, 브롬산염) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질 : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 11개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철
	’22.5월	’22.8월	’22.5월	’22.8월	’22.5월	’22.8월	’22.5월	’22.8월	’22.5월	’22.8월
광암	0	700	4.9	5.4	7.9	8.0	1.16	3.04	불검출	0.14
암사	40	2300	4.7	6.3	7.8	7.4	2.52	5.33	0.12	0.26

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		’22.5월	’22.8월	’22.5월	’22.8월	’22.5월	’22.8월	’22.5월	’22.8월	’22.5월	’22.8월
광암	공급계통	정수	0.07	0.08	0.41	0.56	7.3	7.3	0.010	0.007	불검출	불검출
		직수	0.07	0.09	0.33	0.35	7.4	7.0	0.003	0.011	불검출	불검출
		탱크수	0.08	0.10	0.17	0.10	7.5	7.0	0.007	0.003	불검출	불검출
암사	공급계통	정수	0.07	0.10	0.48	0.65	7.0	7.0	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.08	0.09	0.42	0.29	7.3	7.0	0.004	0.008	불검출	불검출
		탱크수	0.08	0.10	0.20	0.16	7.5	7.1	0.006	0.002	불검출	불검출

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 탁도(0.3이하), 잔류염소(0.1~0.3이하), pH(6.5~8.5) 철(0.05이하)

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
광암	공급 계통	직 수	7.0	0.35	0.8	0.044	0	불검출
		정수기	6.1	불검출	불검출	0.009	53	불검출
암사	공급 계통	직 수	7.0	0.29	1.2	0.053	0	불검출
		정수기	7.8	불검출	불검출	불검출	1900	불검출

나. 보고 및 토의과제

ㅇ ’22년 수돗물평가위원회 조사사업 과제 중간보고(1건)

- 기후변화 대응 소독부산물의 효율적 관리 방안

<과제수행 : 한국환경경제학회 >

다. ’22. 9월 채수일자 및 채수지점 선정

ㅇ  채수일자 : 2022년 9월 6일(화) 09:00 ~ 18:00

ㅇ  채수 주관위원 :

ㅇ  채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 강북, 영등포

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

정수장	공급수계	채수 지역	비고
강 북	공릉배수지	도봉구 8개동, 노원구 20개동
	상계배수지	노원구 1개동
	북악터널 배수지	종로구 3개동, 성북구 13개동, 강북구 8개동, 은평구 1개동, 서대문구 7개동
	백련배수지	서대문구 7개동
	응암배수지	은평구 3개동
	가좌배수지	은평구 3개동, 서대문구 8개동
	홍은배수지	은평구 2개동, 서대문구 6개동
	불광터널	은평구 13개동
	월곡배수지	동대문구 6개동, 성북구 11개동, 강북구 1개동
	월곡소배수지	성북구 4개동
	증산배수지	마포구 2개동, 은평구 8개동, 서대문구 3개동
영등포	금천배수지	금천구 8개동 구로구 1개동
	목동배수지	양천구 9개동, 강서구 14개동
	신월배수지	양천구 6개동, 강서구 2개동
	신정배수지	양천구 9개동, 구로구 9개동역
	우장산배수지	강서구 12개동
	화곡배수지	강서구 7개동

ㅇ  제24차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2022. 9. 27.(화)

- 장 소(안) : 본부 4층 회의실

- 안    건  : ’22년 9월 수질검사 평가 등

붙임 1. 수돗물평가위원회 수질검사 결과 분석보고서 1부.

2. 수돗물평가위원회 수질검사 결과서 1부.

3. 8월 수평위 수질검사 대상 정수장 및 수계 수도꼭지 지점 1부.

4. ’22년 수돗물평가위원회 중간보고 자료 1부(따로붙임).  끝.