문서번호	급수운영과-35767
결재일자	2022. 11. 8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
차용운		김영환	11/08
			성기선
협조

누수탐지 작업일보

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 11. 8.

급수운영과

일시			2022년 11월 8일 탐지(화요일) 날씨 맑음
탐지 위치			중블록명				탐지구분				위 치								비 고
			목동 04 목동 01 목동 03				음 청 식				등촌동 513-6번지 일대, 화곡동 393-23번지 일대
							다 점 식				목동 803-29번지 일대. 마곡동 730-26번지 일대								-
탐 지 원			총 괄 업 무								탐 지 반					기간제
											차용운, 원동원, 김원일					김원준, 이영기, 김동복, 송주현
음청식 누수탐지
연번	위 치 (도로명)						도 종	관로 구경			소블록	수압	접수시간		처리내용		가압.시장 역사.하수		야탐.민탐 일탐.계탐			비고
1	목동 513-6번지 일대						ASP	500			목동 04-01	-	-		누수지점 표시하고 시설과 담당자 에게 인수인계)				민원탐지
2	화곡동 393-23번지 일대						ASP	200			목동 04-14	-	-		누수처 없음				계획탐지
다점식 누수탐지
연번	소블록명	로거 설치									누수탐지 결과								가압 시장 역사 하수		야탐 민탐 일탐 계탐		비고
		센서 구간		연장 (m)	설치위치			설치 구경 (mm)		재질	총음 수집 (분)	횟수	시간 간격 (분)		누수확율 (%)	이점 재탐 여부	누수 위치
1	목동 01-17	1~2		87	목동 803번지 일대			150		DCIP	10	5	5		92	-	누수 (목동 803-29)		-		계획 탐지		탐지 183
2	목동 03-10	1~2		136	마곡동 730-26번지 일대			300		DCIP	10	5	5		-	-	누수처 없음		-		계획 탐지
탐 지 연 장(음청식)
km				인입관		50mm이하			80mm			100mm		150mm		200mm		250mm		300mm
				0.1		0.2			0.3			0.5		0.8		0.3		-		0.6
2.1				500mm		700mm			900mm이상

붙임  1. 2022. 11.07 (월)기간제 작업일보 1부.

2. 누수탐지_적출관리_적출보고서(탐지183번  양천구 목동 803-29번지) 1부.