「사전재난영향성검토협의」사전 검토의견

협의안건	양천구 목1동 401-13외 9필지 신축 (설계변경, 5호선 오목교역과 연계)
검토분야	소방분야
검토위원	예방과장 윤영철
검토의견	○ 공사장 안전계획 수립 - 용접·용단 작업 시 불꽃비산 방지 조치 - 공사 중 기존부분의 소방시설 정상작동 유지 · - 공사장 임시소방시설 설치 - 낙하물 방지조치 등 ○ 고가사다리차의 부서위치는 소방활동을 극대화 할 수 있는 곳에 확보 ○ 선큰부분 연소확산방지 대책 수립 ○ 선큰부분(연결통로) 일체형 방화셔터를 고정식 방화문 설치 반영 검토

2014년  10 월  16 일

검토위원  윤 영 철   (서명)

서울시 사전재난영향성검토위원회 위원장 귀하